## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【智能化系统】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：智能化系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 99 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 弱电（智能化）
1.2 | 室外智能化工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【智能化系
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
弱电（智能化）
计算机网络系统
内网
1 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单内网数据点（带防尘盖） 2.规格:单口 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 193
2 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 193
3 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:六类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 6423
4 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:六类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1774.29
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 626.3
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 807.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:24口楼层光纤配线架 2.规格:24芯ODF光纤配线架LC单模满配标准19英寸机架式1.2mm冷轧板 灰自色喷塑 细砂面 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 6
8 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:尾纤 2.规格:单模单芯LC尾纤，1米 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 条 | 240
9 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:单模双芯LC-LC跳线 3米 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 条 | 16
10 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称:熔纤 2.方法:单模热熔 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 芯 | 240
11 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称:理线器 2.规格:12档24口 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 14
12 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:42U弱电机柜 2.规格:含前玻璃后钣金门、原厂顶部进线套件、并机套件、层板、前后理线槽、机柜满配1U/2U 盲板、基础槽钢制安等；600*600*2000mm 3.安装方式:落地式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 5
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:PDU插座 2.规格:8口，10A进10A出 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:单模光纤 2.规格:24芯室内单模低烟无卤光纤 3.敷设方式:线槽、桥架内布放 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 357.16
15 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:42U服务器机柜 2.规格:含前玻璃后钣金门、原厂顶部进线套件、并机套件、层板、前后理线槽、机柜满1U/2U 盲板、基础槽钢制安等;800*1000*2 3.安装方式:落地式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 6
16 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:PDU插座 2.规格:八位插孔 (七位10A+一位16A ) 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 12
17 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:144口光纤配线架 2.规格:含144口LC耦合器 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
18 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 193
19 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:符合规范 3.其它:按设计图纸及相关规范要求综合考虑 |  | 链路 | 120
内网合计
外网
20 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:单外网数据点（带防尘盖） 2.规格:单口 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 202
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:单口信息面板 IPTV 2.规格:单口 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 33
22 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话数据点 2.规格:单口 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 110
23 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 345
24 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:六类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 6588.65
25 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:六类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 2318.5
26 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 4572.23
27 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1398.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 936.98
29 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1510.78
30 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 86.6
31 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24口配线架 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
32 | 030502009005 | 跳线 | 1.名称:尾纤 2.规格:单模单芯LC尾纤，1米 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 条 | 36
33 | 030502009006 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:单模双芯LC-LC跳线 3米 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 条 | 34
34 | 030502014003 | 光纤连接 | 1.名称:熔纤 2.方法:单模热熔 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 芯 | 36
35 | 030502017003 | 线管理器 | 1.名称:理线器 2.规格:12档24口 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 18
36 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:6U机柜 2.安装部位:门卫室 3.安装方式:壁挂式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:4口POE交换机 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
38 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:4口楼层光纤配线架 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
39 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称:9U壁挂机柜 2.安装部位:宿舍楼一层 3.安装方式:壁挂式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
40 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:单模光纤 2.规格:12芯室外单模低烟无卤光纤 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 100
41 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 345
42 | 030502020002 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:符合规范 3.其它:按设计图纸及相关规范要求综合考虑 |  | 链路 | 36
外网合计
计算机网络系统合计
信息网络系统
内网
43 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:48口接入交换机 2.参数:一机一网机架式远端模块，48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，4个2.5G/1G SFP接口 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.参数:一机一网机架式远端模块,24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口,4个2.5G/1G SFP接口 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
45 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:48口接入交换机（poe） 2.参数:一机一网机架式远端模块，48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，4个2.5G/1G SFP接口，POE输出功率405W 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
46 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机（poe） 2.参数:交换容量是336Gbps，包转发率是108Mpps，支持24个10/100/1000BASE-T电口，4个10G BASE-X SFP+端口，支持POE+供电，内置交流电源 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
47 | 030502015001 | 模块(模块箱) | 1.名称:千兆光模块 2.规格:1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 9
48 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:48口核心交换机 2.参数:核心侧主机，包含2个模块化电源接口；6个模块化板卡接口；2个模块化路由接口；固化4万兆光口、核心侧M7008L平台180W电源、核心侧M7008L平台8光口卡 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 ▲2.性能参数:网络层吞吐量:3G,应用层吞吐量:1G,防病毒吞吐量:500M,IPS吞吐量:400M,全威胁吞吐量:300M,并发连接数:100万,HTTP新建连接数:3万,SSL VPN推荐用户数(单独购买):不支持,SSL VPN最大用户数(单独购买):不支持,SSL VPN最大理论加密流量(单独购买):不支持,IPSec VPN 最大接入数:200,IPSec VPN吞吐量:200M ▲3.硬件参数:规格:1U,内存大小:4G,硬盘容量:64G SSD,电源:单电源,接口:6千兆电口+2 千兆光口SFP 4.功能描述:深信服下一代防火墙以保障用户核心资产为目标,提供L2-L7层各类威胁的检测和防护,是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。AF-1000-FH1300B-CY标准产品,每台含:1套* 深信服防火墙软件基础级;3套* 深信服云智订阅软件(AF8.0.7及以上版本适用);3年* 维保服务(标准版) 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030501013001 | 入侵防范 | 1.名称:入侵防范 ▲2.性能参数:网络层吞吐量:4G,HTTP应用层吞吐量(IPS):500M,HTTP新建连接数:6万,HTTP并发连接数:150万 ▲3.硬件参数:规格:1U,内存大小:4G,硬盘容量:128G SSD,电源:单电源,接口:8千兆电口+2千兆光口SFP 4.功能描述:深信服下一代入侵防御系统围绕精确识别,全面防护的核心理念,通过对网络流量的深度解析,可及时准确发现各类非法入侵攻击行为,并执行实时精确阻断,主动而高效的保护用户的网络安全。深信服下一代入侵防御系统不仅可以有效应对常见的漏洞攻击,而且可以针对蠕虫病毒、间谍软件、木马后门、溢出攻击、数据库攻击、服务器暴力破解、特别可以对APT攻击、未知威胁攻击等多种深层攻击行为进行有效防御,弥补网络层安全防护产品深层防御效果的不足,为用户提供了完整的立体式网络安全防护。NIPS-1000-FH1500A标准产品,每台含:1套*深信服网络入侵防御系统软件V8.0;3套* 深信服云智订阅软件;1年* 软件升级;3年* 维保服务(标准版) 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030501013002 | 上网行为管理 | 1.名称:上网行为管理 ▲2.性能参数:网络层吞吐量(大包):3Gb,应用层吞吐量:300Mb,带宽性能:200Mb,IPSEC VPN加密性能(最高性能):50Mb,支持用户数:500,准入终端数(支持客户端授权-需单独收费):300,准入终端数的扩容上限(支持客户端授权-需单独收费):500,防泄密终端数上限(需单独收费):2500,包转发率:27Kpps,每秒新建连接数:2400,最大并发连接数:120000 ▲3.硬件参数:规格:1U,内存大小:4G,硬盘容量:128G SSD,电源:单电源,接口:4千兆电口 4.功能描述:深信服全网行为管理聚焦企事业组织网络行为安全,实现全网资产、身份、行为可视可控,智能感知内部威胁风险,帮助用户构建有效防御体系。AC-1000-SK1200-CY标准产品,每台含:1套* 深信服全网行为管理系统软件V13.0;3套* URL&应用识别规则库升级;3年* 维保服务(标准版) 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
52 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:RSR20-X1-28主机,固化12个WAN口(4个10/100/1000M自适应电口+8个1G/10G SFP+光口),24个GE LAN口,支持LAN/WAN切换;1个Console口,1个USB口,1个精灵键,4个HSIC模块插槽,固化2个交流电源 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030501017001 | 运维系统 | 1.名称:运维系统 2.规格:智能管理平台标准版，20个网络设备管理授权 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
内网合计
外网
54 | 030501012008 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.规格:一机一网机架式远端模块,24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口,4个2.5G/1G SFP接口 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
55 | 030501012009 | 交换机 | 1.名称:48口接入交换机 2.规格:一机一网机架式远端模块,48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口,4个2.5G/1G SFP接口 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 8
56 | 030501012010 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机（poe） 2.规格:一机一网机架式远端模块,24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口,4个2.5G/1G SFP接口,POE输出功率370W 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
57 | 030501012011 | 交换机 | 1.名称:48口接入交换机（poe） 2.规格:一机一网机架式远端模块,48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口,4个2.5G/1G SFP接口,POE输出功率405W 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030502015003 | 模块(模块箱) | 1.名称:千兆光模块 2.规格:1000BASE-LX mini GBIC转换模块(1310nm),10km 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 16
59 | 030501012013 | 交换机 | 1.名称:48口核心交换机 2.规格:核心侧主机,包含2个模块化电源接口;6个模块化板卡接口;2个模块化路由接口;固化4万兆光口核心侧M7008L平台180W电源核心侧M7008L平台8光口卡 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030501011002 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.性能参数:网络层吞吐量:3G,应用层吞吐量:1G,防病毒吞吐量:500M,IPS吞吐量:400M,全威胁吞吐量:300M,并发连接数:100万,HTTP新建连接数:3万,SSL VPN推荐用户数(单独购买):不支持,SSL VPN最大用户数(单独购买):不支持,SSL VPN最大理论加密流量(单独购买):不支持,IPSec VPN 最大接入数:200,IPSec VPN吞吐量:200M 3.硬件参数:规格:1U,内存大小:4G,硬盘容量:64G SSD,电源:单电源,接口:6千兆电口+2千兆光口SFP 4.功能描述:深信服下一代防火墙以保障用户核心资产为目标,提供L2-L7层各类威胁的检测和防护,是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。AF-1000-FH1300B-CY标准产品,每台含:1套* 深信服防火墙软件基础级;3套* 深信服云智订阅软件(AF8.0.7及以上版本适用);3年* 维保服务(标准版） 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
61 | 030501017002 | 运维系统 | 1.名称:运维系统 2.规格:智能管理平台标准版，40个网络设备管理授权 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
外网合计
信息网络系统合计
WIFI覆盖
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030501009002 | 路由器 | 1.名称:无线控制器 2.参数:多业务无线控制器,无线/有线一体,1个10/100/1000Mbps WAN口,4个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口;53.5V/1.2A DC本地供电;支持PoE对外供电;起始固化默认支持64个无线接入点的管理(不可扩容授权) 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
63 | 030501009003 | 路由器 | 1.名称:外网无线AP 2.参数:802.11ax双射频轻量级放装型无线接入点;整机最大支持4条空间流,整机最高接入速率2.975Gbps 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 31
WIFI覆盖合计
IP电话
64 | 030501012014 | IPPBX主机 | 1.名称:IPPBX主机 2.规格:8FXO,2个百兆网口，19"1U机架，支持SIP/IMS协议，最大配置100IP,100中继，64G存储 3.安装方式:落地式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
65 | 030501017003 | 录音服务器 | 1.名称:录音服务器 2.规格:数字电话录音服务器 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
IP电话合计
IPTV系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030506007001 | 流媒体平台管理服务器 | 1.名称:流媒体平台管理服务器 2.参数:1、采用嵌入式开发设计,可通过web访问管理,具备通电自启动;2、具备2路HDMI 4K@30p、1080P输入,9路IP流媒体输出;3、支持主副码流配置;4、支持3路仪表显示设备性能,含CPU占用率、内存占用率、CPU温度;5、支持9分屏、4分屏、3分屏、2分屏、独占屏、画中画等六种模式的画面预览,时时画面转化成流媒体输出;6、支持OSD通道独立设置,具备文本、LOGO图片、时间、马赛克、边框、矩形等内容添加,并可设置字体颜色、背景颜色、坐标方位、透明度、显示区域、字幕滚动速度可调;7、支持MP4文件循环播放,支持输出RTMP、RTSP、FLV、TSHLS、SRT、RTC、组播、H5等流媒体协议输出;8、支持采集RTSP、RTMP、SRT、HLS、HTTP等流媒体协议采集;9、支持RESET物理按键,一键重置系统配置,并恢复原厂初始状态;10、支持5路流媒体通道视频录制,支持挂载U盘或硬盘等存储介质,具备循环录制,文件大小设定,支持指定目录存储;11、具备定时重启、固件升级、配置备份;12、设备接口:HDMIIN*2,HDMI OUT*1,AUDIO OUT*1, AUDIO IN*1,USB*1,RJ45*1,DC*1 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030506007002 | 嵌入式数字高清HDMI编码器 | 1.名称:嵌入式数字高清HDMI编码器 2.参数:1、支持8路HDMI端口输入采集,8路IP流媒体通道输出;2、支持LC-AAC, HE-AAC音频编码;产品配件:机架式配件*1,说明书*1,合格证*1,电源线*1;3、支持UDP(单播/组播)、HTTP、RTSP、RTMP、HLS网络协议;4、支持web端预览信号通道画面;5、支持主副码流配置;6、支持OSD配置,并可设置字体颜色、大小、背景颜色、坐标方位、透明度、显示区域;7、支持上传台标LOG、活动二维码等图片,并可配置坐标方位;8、支持720P、1080P视频编解码输出;9、支持2路AUDIO音频输入;。10、支持VBR、CBR两种码率模式;11、支持RESET物理按键,一键重置系统配置,并恢复原厂初始状态;12、支持网络管理(web);13、搭载双千兆网络电口 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030506007003 | 病房视讯业务服务器 | 1.名称:病房视讯业务服务器 2.参数:1、平台基于嵌入式Linux设计开发,采用B/S系统平台架构,MySQL数据库系统;2、内嵌流媒体管理与并发基础功能;3、设备支持6个1000Base-T自定义直播视频流采集电口,视频流输入支持标准的udp、rtp、http、rtsp协议;4、设备支持1个1000Base-T自定义远程管理电口,通过远程管理端口可以远程管理设备;5、设备支持2个万兆自定义直播视频流转发光口,最高支持200个终端同时并发。6、标准2U机架式机箱,至强E5系列处理器*2主频2.0GHz/内存16G/1T*2sas/双电源550W/静态导轨;7、搭载医护互动电视宣教系统固件,支持接入电视频道信号、卫星电视信号、DTMB地面波信号、FM广播信号和IPTV清流信号等丰富信号源,为终端提供全新数字广播电视服务,用户使用习惯和体验与普通模拟电视一样;8、电口功能自定义,支持80个频道采集并发处理。支持PPPOE、DHCP、固定IP等多模式拨号连接。支持输入udp、rtp、http、rtsp等协议,支持输出http、udp等协议。支持web端管理。支持web端节目预览、服务器性能状态、终端日志功能。支持服务器配置文件导出和备份功能。9、支持RTP流媒体格式转换成UDP流媒体格式,此转换介于传输层与应用层之间的转换,程序自动拆分RTP包头文件,分析组合成UDP格式;电视宣教信息终端永久授权及平台播控交互软件,用于与平台联 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动,进行内容发布与终端设;10、支持Web页面管理业务数据负载均衡和服务器容灾管理 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求
69 | 030501017004 | 多媒体视讯交互播放软件永久授权 | 1.名称:多媒体视讯交互播放软件永久授权 2.规格:电视宣教信息终端永久授权及平台播控交互软件,用于与平台联动,进行内容发布与终端设备的控制应用实现 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 33
70 | 030501017005 | 智能电视信息发布嵌入式管理软件 | 1.名称:智能电视信息发布嵌入式管理软件 2.规格:1、智慧医院多媒体视讯播控OS平台,包含EPG节目配置、排序、名称编辑,多媒体信息节目发布,操作员账户管理,数据库管理,系统运行日志、系统配置、认证鉴权等基础应用管理。2、可实现终端快照模式,在平台即可查看所有电视机当前播放界面和播放状态;3、支持管理所有音频、视频、图片、直播源和文档等文件资源;4、支持发布实时通知、含文字、图片、视频、流媒体、文档等多种模式资源 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030506007004 | 视讯一体机 | 1.名称:视讯一体机 2.参数:1、产品形态:55英寸,雅典黑;2、处理器:RAM平台4-core CPU+4-core GPU;3、多媒体:支持4K、1080P视频编码,支持H.264,VP8格式;支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等;4、视频播放格式屏幕分辨率:4K、1080P;屏幕比例:16:9;屏幕等级:A+;背光源:LED;背光方式:直下式;亮度;200CD/M2;刷屏率:60HZ;扫描方式:逐行扫描;5、RAM:2Gb;6、ROM:32Gb;7、操作系统Android4.0以上;8、物理接口:HDMI*1,TF卡槽*1,RJ45*1,音频AV口*1,USB2.0*2,AV输入*1,Coaxial*1;9、支持USB升级,网络升级;10、支持wmv、avi、flv、rm、rmvb。mpeg、ts、mp4等。11、内置视讯多媒体发布互动终端软件,支持医院多媒体视讯发布播控平台控制设备内容及状态。12、定制业主指定的开机LOGO、开机动画;13、具备开机宣传、入院须知、电视直播、16多视窗宣传位、健康宣教、医院介绍、专家介绍、专家排版、医技特色、信息发布、滚动字幕、信息插播等功能。14、配件:挂架或落地座架(二选一),红外蓝牙遥控器*1,,说明书*1 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030506007005 | 视讯一体机 | 1.名称:视讯一体机 2.参数:1、产品形态:32英寸,雅典黑;2、处理器:RAM平台4-core CPU+4-core GPU;3、多媒体:支持4K、1080P视频编码,支持H.264,VP8格式;支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等;4、视频播放格式屏幕分辨率:4K、1080P;屏幕比例:16:9;屏幕等级:A+;背光源:LED;背光方式:直下式;亮度;200CD/M2;刷屏率:60HZ;扫描方式:逐行扫描;5、RAM:2Gb;6、ROM:32Gb;7、操作系统Android4.0以上;8、物理接口:HDMI*1,TF卡槽*1,RJ45*1,音频AV口*1,USB2.0*2,AV输入*1,Coaxial*1;9、支持USB升级,网络升级;10、支持wmv、avi、flv、rm、rmvb。mpeg、ts、mp4等。11、内置视讯多媒体发布互动终端软件,支持医院多媒体视讯发布播控平台控制设备内容及状态。12、定制业主指定的开机LOGO、开机动画;13、具备开机宣传、入院须知、电视直播、16多视窗宣传位、健康宣教、医院介绍、专家介绍、专家排版、医技特色、信息发布、滚动字幕、信息插播等功能。14、配件:挂架或落地座架(二选一),红外蓝牙遥控器*1,,说明书*1 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030506007006 | 视讯一体机 | 1.名称:视讯一体机 2.参数:1、产品形态:42英寸,雅典黑;2、处理器:RAM平台4-core CPU+4-core GPU;3、多媒体:支持4K、1080P视频编码,支持H.264,VP8格式;支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等;4、视频播放格式屏幕分辨率:4K、1080P;屏幕比例:16:9;屏幕等级:A+;背光源:LED;背光方式:直下式;亮度;200CD/M2;刷屏率:60HZ;扫描方式:逐行扫描;5、RAM:2Gb;6、ROM:32Gb;7、操作系统Android4.0以上;8、物理接口:HDMI*1,TF卡槽*1,RJ45*1,音频AV口*1,USB2.0*2,AV输入*1,Coaxial*1;9、支持USB升级,网络升级;10、支持wmv、avi、flv、rm、rmvb。mpeg、ts、mp4等。11、内置视讯多媒体发布互动终端软件,支持医院多媒体视讯发布播控平台控制设备内容及状态。12、定制业主指定的开机LOGO、开机动画;13、具备开机宣传、入院须知、电视直播、16多视窗宣传位、健康宣教、医院介绍、专家介绍、专家排版、医技特色、信息发布、滚动字幕、信息插播等功能。14、配件:挂架或落地座架(二选一),红外蓝牙遥控器*1,,说明书*1 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030506007007 | 视讯一体机 | 1.名称:视讯一体机 2.参数:1、产品形态:50英寸,雅典黑;2、处理器:RAM平台4-core CPU+4-core GPU;3、多媒体:支持4K、1080P视频编码,支持H.264,VP8格式;支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等;4、视频播放格式屏幕分辨率:4K、1080P;屏幕比例:16:9;屏幕等级:A+;背光源:LED;背光方式:直下式;亮度;200CD/M2;刷屏率:60HZ;扫描方式:逐行扫描;5、RAM:2Gb;6、ROM:32Gb;7、操作系统Android4.0以上;8、物理接口:HDMI*1,TF卡槽*1,RJ45*1,音频AV口*1,USB2.0*2,AV输入*1,Coaxial*1;9、支持USB升级,网络升级;10、支持wmv、avi、flv、rm、rmvb。mpeg、ts、mp4等。11、内置视讯多媒体发布互动终端软件,支持医院多媒体视讯发布播控平台控制设备内容及状态。12、定制业主指定的开机LOGO、开机动画;13、具备开机宣传、入院须知、电视直播、16多视窗宣传位、健康宣教、医院介绍、专家介绍、专家排版、医技特色、信息发布、滚动字幕、信息插播等功能。14、配件:挂架或落地座架(二选一),红外蓝牙遥控器*1,,说明书*1 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030506007008 | 视讯一体机 | 1.名称:视讯一体机 2.参数:1、产品形态:75英寸,雅典黑;2、处理器:RAM平台4-core CPU+4-core GPU;3、多媒体:支持4K、1080P视频编码,支持H.264,VP8格式;支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等;4、视频播放格式屏幕分辨率:4K、1080P;屏幕比例:16:9;屏幕等级:A+;背光源:LED;背光方式:直下式;亮度;200CD/M2;刷屏率:60HZ;扫描方式:逐行扫描;5、RAM:2Gb;6、ROM:32Gb;7、操作系统Android4.0以上;8、物理接口:HDMI*1,TF卡槽*1,RJ45*1,音频AV口*1,USB2.0*2,AV输入*1,Coaxial*1;9、支持USB升级,网络升级;10、支持wmv、avi、flv、rm、rmvb。mpeg、ts、mp4等。11、内置视讯多媒体发布互动终端软件,支持医院多媒体视讯发布播控平台控制设备内容及状态。12、定制业主指定的开机LOGO、开机动画;13、具备开机宣传、入院须知、电视直播、16多视窗宣传位、健康宣教、医院介绍、专家介绍、专家排版、医技特色、信息发布、滚动字幕、信息插播等功能。14、配件:挂架或落地座架(二选一),红外蓝牙遥控器*1,,说明书*1 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 965.82
77 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 295.31
78 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 71.1
79 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 224.21
80 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 33
IPTV系统合计
医护呼叫系统
81 | 030501013003 | 网络服务器 | 1.名称:信息交互服务器 2.规格:SR588/1*4214R/32G/2*1T/530-8I/双口千兆/2*550W 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030506007009 | 视频系统设备 | 1.名称:IP网络可视对讲主机 2.参数:显示屏:10.1寸TFT(触摸屏);分辨率:1024*600;存储:DDR 1G EMMC 8G;摄像头:200万高清摄像头;电源:DC12V带通话手柄;操作系统:Android内嵌播放端系统软件V6.0;网络通信协议:TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP;含医护主机电源1个;安装方式:桌面式 主要功能:接听呼叫,呼叫排队处理,信息查询与服务支持病区门口机的呼入、可视对讲与开锁服务 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
83 | 030506007010 | 视频系统设备 | 1.名称:病员一览表液晶屏 2.参数:液晶尺寸:55寸★机身采用高档金属结构,无锐利耐磨防腐喷漆工艺材料,超窄边,边框≤11.5mm；分辨率:1920*1080；安卓智能主板:四核处理器/1G DDR内存/8G FLASH/2个USB2.0端口/集成以太网卡/支持无线WIFI/支持立体声音频输出;操作系统:Android内嵌播放端系统软件V6.0,用于显示病员信息一览表、护理信息、住院信息、出院信息、病区通告信息等 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030506007011 | 视频系统设备 | 1.名称:走廊显示屏 2.参数:LED显示,双面中文显示窗口;RJ45接口;内嵌播放端系统软件V6.0,显示呼叫信息;时间;滚动显示医院的提示信息 3.安装方式:吊装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 9
85 | 030506007012 | 视频系统设备 | 1.名称:IP门口机 2.规格:显示屏:10寸多点触控电容屏；显示区域:216.55(H)×135.36(W)；分辨率:800×1280；存储:DDR 1G EMMC 8G；电源:POE供电；整机功耗:≤10W；待机功耗:≤5W；带门灯,一体化设计,支持任意横、竖屏安装；外设接口:3色门灯接口,4芯报警输入(兼容2芯)；操作系统:Android；内嵌播放端系统软件V6.0；★必须与床旁系统、护理看板系统、评价系统、病房电视系统、宣教系统、门诊排队系统同一后台集成管理,无需多个系统切换,便于医院无缝升级。★支持用户可自由DIY设计屏幕界面显示模版,一小时内完成,无需更改代码；主要功能：病人及主治医护人员信息资料显示、广告信息服务、通话对讲服务、系统设置,以及设备在线监测与升级等 3.安装方式:壁挂-支持横、竖挂 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030506007013 | 视频系统设备 | 1.名称:IP床位分机 2.参数:显示屏:7寸多点触控电容屏含手持呼叫手柄；显示区域:154.214(W)×85.92(H)mm；分辨率:1024*600；存储:DDR 1G EMMC 8G；电源:POE供电；整机功耗:≤5W；待机功耗:≤0.5W含手持呼叫手柄；操作系统:Android内嵌播放端系统软件V6.0；★必须与床旁系统、护理看板系统、病房电视系统、宣教系统、门诊排队系统同一后台集成管理,无需多个系统切换,便于医院无缝升级。★支持用户可自由DIY设计屏幕界面显示模版,一小时内完成,无需更改代码；主要功能:病人信息显示,医嘱信息,系统设置,设备在线监测与升级;呼叫、请求支援等; 可扩展的定制化服务 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 49
87 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:防水按钮 2.规格:紧急求救按钮安装在病房内卫生间或公共卫生间内,防水设计,壁挂式安装可供病人紧急情况下报警;国际标准八六盒设计,安装简易。防水设计,壁挂式安装在病房的洗手间内,可供病人紧急情况下报警;支持呼叫/报警:可拉线或按键报警;布线:2芯线;与病房分机相连接,将信息推送到护士站,并在中文屏上显示 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030501017006 | 软件 | 1.名称:信息交互服务器软件 2.参数:★采用B/S架构,Web浏览无需安装控件,不需要为每病区配置一套系统运行在业务服务器上。负责整个系统的服务管理,包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置,与HIS系统的数据交换对接处理等,是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、医护对讲信息管理等综合服务平台。★必须与病房电视系统,门诊排队系统同一平台管理,便于医院无缝升级。★与信息发布系统同一平台管理,可分屏显示,上边显示科室宣教,下边显示值班医生和护士信息,模版可自由设计 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
89 | 030506004001 | 多媒体控制盒 | 1.名称:多媒体控制盒 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 5
90 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3407.75
91 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 723.66
92 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 411
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 517.46
94 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 链路 | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030506007014 | 窗口对讲机 | 1.名称:窗口对讲机 2.参数:•应用全自动通话控制，采用双工语音对讲通信技术，自动识别处理语音信号，通话过程不需任何操作；• 专用消侧音处理芯片，具有自动静噪功能，并能有效改善啸叫；• 综合应用电声技术经验、选用性能优异的电声器件设计，输出功率可达5W，声音清晰洪亮，语音分辨度高；• 双鹅颈设计，可自由调整拾音角度 ；• 主机设计了独立的内、外静音开关，可根据需要进行静音控制；• 具有音频信号输入功能，如电脑语音提示等，可对外播音，以供顾客收听；• 设有立体声插座输出，可输出内外双路声音信号（配合银行柜员录音），并且录音功能不受电源开关和各功能按钮的控制；• 分机可以挂在墙壁上或通过强力胶带粘贴在玻璃上；• 整机造型美观，线条流畅，按钮内部带LED指示灯，使用简单明了，产品设计充分考虑使用环境因素，致力于为用户提高工作效率；技术参数；• 工作电压: DC⎓12V/1A；• 峰值输出功率: 2 X 5W ；• 频率响应: 100Hz-12kHz；• 扬声器阻抗: 4Ω；• 主机重量：580g；• 副机重量：220g；• 主机外形尺寸: 179.7 × 129.8 × 56.5mm ；• 副机外形尺寸: 117.8 × 83.7 × 38.9mm；标准配置；• DA-239主机 1台；• DA-239副机 1台；• 电源适配器 1个；• 背胶贴纸 2片；• 橡胶条 2条；• 说明书 1份 |  | 台 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:WDZ-RVV-2X1.0 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 103.29
97 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:RVV-2X1.0 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 83.52
98 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.导线型号、材质、规格:RVV-2X1.0 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 280.07
99 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:RVV-3X0.75 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 181.47
100 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.导线型号、材质、规格:RVV-3X0.75 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 48.62
医护呼叫系统合计
监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 2.参数:400万海螺型网络摄像机；最高分辨率可达2560×1440 @25 fps;支持SmartIR，防止夜间红外过曝;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境;支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入1个内置麦克风;智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20m符合IP67防尘防水设计，可靠性高;传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS;最低照度：彩色：0.005 Lux ;宽动态：数字宽动态;调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° ;焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°;4mm,水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°;6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°;8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°;红外波长范围：850nm;防补光过曝：支持补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯;补光距离：红外光最远可达30m，白光最远可达20m;最大分辨率：2560×1440;视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265;子码流：H.265/H.264 ;音频：1个内置麦克风;网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口;存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95% |  | 台 | 85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
（无凝结）;启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）;恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复;供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护;PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3;电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5W;PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5W;电源接口类型：Ø5.5 mm圆口;产品尺寸：Ø110×93 mm;包装尺寸：145×145×128 mm;设备重量：290g;带包装重量460g ;防护：IP67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机 2.参数:400万筒型网络摄像机；最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps；支持SmartIR，防止夜间红外过曝；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入；1个内置麦克风；智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m；符合IP67防尘防水设计，可靠性高；传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux ；宽动态：数字宽动态；焦距&视场角：4mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°；12mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°；红外波长范围：850nm；防补光过曝：支持；补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30m；最大分辨率：2560×1440；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265；子码流：H.265/H.264 ；音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10 M/100M自适应以太网口 ；启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝 |  | 台 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
结）；存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，Class 3；电流及功耗：DC：12V，0.42 A，最大功耗：5W；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5W；电源接口类型：Ø5.5mm圆口；产品尺寸：87.1×83.7×171.7mm；包装尺寸：216×121×118mm；设备重量：360g；带包装重量：540g ；防护：IP67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球型网络摄像机（人脸识别） 2.参数:人脸抓拍半球EPC专用，采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，车辆抓拍模式，Smart事件模式，人脸抓拍模式：1、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸； 2、支持去误报、快速抓拍人脸； 3、支持快速抓拍和优选抓拍两种模式； 4、最多同时检测40张人脸。车辆抓拍模式：支持车辆检测，支持车牌识别并抓拍，同时提取车牌号码和车辆类型，Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀，系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时6路取流；支持萤石平台接入，Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计
播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码，图像相关：支持400万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求，安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出，宽动态：100 dB，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.005，Lux@（F1.2，AGC ON），黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° ，焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94.4°，垂直视场角：50.4°，对角视场角：112.6°，4 mm：水平视场角：69.9°，垂直视场角：34.9°，对角视场角：84.9°，6 mm：水平视场角：45.9°，垂直视场角：24.1°，对角视场角：53.9°，8 mm：水平视场角：43.7°，垂直视场角：23.9°，对角视场角：51.2° ，补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m，防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度，补光灯类型：支持红外补光：内置高
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
效鳞镜补光，红外波长范围：850 nm ，最大分辨率：2560 × 1440，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ，SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB，音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器，报警：1路输入，1路输出（报警输入支持电平量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA），复位：支持，接口类型：外甩线，电源输出：支持DC12 V，50 mA，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ，电流及功耗：DC：12 V，0.64 A，最大功耗：7.7W，PoE：802.3af，36 V~57 V，0.21 A~0.16 A，最大功耗：9.1W，在线升级：支持，包装尺寸：150 × 150 × 141 mm，产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm，设备重量：500 g，带包装重量：700g，恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复，存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结），启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结），供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3af，Type 1，Class 3，电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 ，防护：IP67
104 | 030507010001 | 拾音器 | 1.名称:拾音器 2.安装方式:吸顶 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯专用摄像机 2.参数:4MP经济型电梯半球；最高分辨率可达2688×1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等10种；支持萤石云、海康互联平台接入；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10m；1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出；支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；IK08防暴设计，可靠性高；传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS ；最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态：120dB；调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°；焦距&视场角：2mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140°；2.8mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6°；4mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° ；补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达10m；防补光过曝：支持；红外波长范围：850nm ；最大图像尺寸：2688×1520（默认2560×1440）；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流： |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 ；网络：1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口；SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB；音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡；1个内置麦克风，1个内置扬声器；报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA）；复位：支持 ；产品尺寸：Ø110×60 mm；包装尺寸：145×145×128mm；设备重量：240g；带包装重量：380g；启动和工作温湿度：-10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复；电流及功耗：DC：12V，0.54A，最大功耗：6.5W；PoE：802.3af，36V~57V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5W；供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；电源接口类型：Ø5.5mm圆口 ；防护：IK08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030501009004 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.参数:2.4GHz 200米电梯网桥；安全：智能识别终端 终端准入管控；可靠：无线抗干扰 故障可自愈；智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维；成对包装，免配置；传输稳定不卡顿；网络协议：NTP（网络校时）;SADP（自动搜索 IP 地址）;HTTPS（Web管理）;SSH（调试）；LED指示灯：PWR电源指示灯;LAN口指示灯;信号强度指示灯；设备维护：支持WEB、客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息,支持终端识别、终端准入；无线传输距离：200m；带机量：2路8MP IPC；组网方式：点对点；无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2*2 MIMO 300 Mbps）；工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz；天线角度：水平天线角度：70° ± 5°；接收灵敏度：-87±2dB@HT40-MCS0；-68±2dB@HT40-MCS7；最大空口传输速率：≤ 300 Mbps；配对方式：成对 ；网络接口类型：机房端：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应；摄像机端：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 ；信道宽度：10/20/40 MHz；工作场景：机房端/摄像机端；安全模式：WPA2-PSK；安全机制：隐藏无线网络名称；网络模式：桥接；管理方式：Web，4200客户端，海康互联App；系统日志：海康私有log机制、syslog；Firmware更新：WEB 、客户端和APP更新；应用功能：支持智能频谱 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
管理,支持故障自愈 ；外形尺寸（宽×深×高）（mm）：80.73mm*52.42mm*165.03mm；重量：200g以内（仅单台设备本身）；包装尺寸：256mm*86mm*228mm；工作温度：-30°C~60°C；工作湿度：5% RH～95% RH 不凝结；存储温度：-40°C~80°C；存储湿度：5% RH～95% RH 不凝结；安装方式：抱杆；供电方式：DC24V 0.5A电源适配器；装箱形式：成对装
107 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机支架 2.规格:颜色:白；材质:铝合金；最小管径:184.6×94×65mm；承重:0.7KG 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 19
108 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:防雷器 2.规格:二合一防雷器 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 19
109 | 030501004001 | 10T企业级硬盘 | 1.名称:10T企业级硬盘 2.容量:10TB容量，3.5英寸外形尺寸和SATA3.0接口，7200RPM；空气盘，CMR传统磁记录；传输速率263MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧MTBF可达2,000,000小时；高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐；满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求；支持5年有限质保服务 |  | 台 | 63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030501004002 | 72盘磁盘阵列 | 1.名称:72盘磁盘阵列 2.参数:8U机架式72盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行；【硬件规格】处理器：1颗64位多核处理器；系统内存：8GB（可扩展至64GB）；系统盘：1×240GB SSD（后置）；存储接口：72个SATA接口，支持硬盘热插拔；网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口；其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）；整机电源：1600W，1+1冗余电源；【产品性能】视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps）；图片性能：最大支持100张/S（单张图片500KB）；回放性能：最大支持76路2Mbps；事件录像：最大支持200路2Mbps；【产品功能】支持视频流、图片直写；支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式；支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全；支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式；支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能；支持按需取流功能，未处于录像计划 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
时间内的通道不占用网络带宽；支持BMC业务保护
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 030502001006 | 人脸识别超脑 | 1.名称:人脸识别超脑 2.规格:2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器；【硬件规格】；存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘；视频接口：2×HDMI，2×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）；反向供电：1路DC12V 1A；串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0；扩展接口：1×eSATA；【产品性能】；输入带宽：320Mbps；输出带宽：256Mbps；接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P；显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出；RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；【智能应用】；整机搭载1颗高性能AI引擎；一、目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容10万张；目标抓拍：8路视频流（4MP）；目标比对：24路图片流；目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重；目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人；单颗AI引擎分析能力：24路图片流或8路2MP/8路4MP/4 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
路8MP视频流
112 | 030506007015 | 55寸拼接屏 | 1.名称:55寸拼接屏 2.参数:直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。;物理分辨率高达1920 × 1080。;全高清显示，画面细腻，色彩丰富。;高清晰度、高亮度、高色域。;视角可达178°，趋近于水平。;显示面积大、体积小、重量轻。;超窄边设计。;运行稳定，可24小时持续工作。;支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。;多种拼接方式，能适应各种使用场所。;采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。;实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。;显示尺寸： 55 inch；背光源类型：D-LED；物理拼缝：3.5 mm；物理拼缝公差：±0.8 mm；亮度：500 ± 10% cd/m²；可视角：178°(水平)/178°(垂直)；对比度：1200 : 1 ；音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1；音视频输出接口：无；控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1；电源：100~240 VAC, 50/60 Hz；功耗：≤245 W；待机功耗：≤ 0.5 W ；安装孔距：600 (H)mm×400 (V)mm；产品尺寸：1213.50 (W) mm×684.50 (H)mm×48.49 (D)mm |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030506007016 | 高清解码器 | 1.名称:高清解码器 2.功能、用途:视频输入；• 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入；视频输出；• 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W；• 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出；视频编解码；• 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码；• 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换；• 最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙；• 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示；电视墙功能；• 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组；• 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙；• 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作；• 支持电视墙窗口开始/ |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
本页小计
停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作；视频解码格式：H.264，H.265；Smart264，Smart265，MJPEG；解码分辨率：最高3200W像素；视频解码通道：160；视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 ；单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36；场景数量：64 ；视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz；视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K ；视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz；【自定义分辨率】；1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200；2.30Hz，宽度800~3840，高度600~2160；3.宽度4对齐，高度2对齐；视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） ；音频输入接口：2路HDMI内嵌 ；音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 ；音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ；产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 88 mm × 321 mm；机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1；485接口*1；USB 2.0接口*2；净重：≤ 6.40 Kg；功耗：＜110 W
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030501013004 | 监控摄像设备 | 1.名称:视频综合管理平台 2.参数:【综合安防管理平台V1.7.0】；【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理；【关键规格】：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理；支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件；【平台硬件规格】；2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源；64位多核高性能处理器；DDR4高频率内存条；1个HDMI接口、1个DP接口；2个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；【存储硬件规格】；1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出；支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）；2个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、1个USB2.0接口；报警IO：16路报警输入，4路报警输出；【存储性能】；存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储）；解码能力：8×1080P |  | 台 | 1
115 | 030501013005 | 显示设备 | 1.名称:管理电脑 2.规格:商用办公台式电脑主机(酷睿14代i5-14400 16G 1TB SSD)23.8英寸 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3556.04
117 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 832.55
118 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 127.61
119 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 702.32
120 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:RVV-3X0.5 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 15.22
121 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:视频监控 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
监控系统合计
门禁系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁读卡器 2.规格:认证方式:刷卡；读卡频率:13.56MHz；可识别卡:IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)；按键方式:无；通讯方式:RS485+Wiegand；工作电压:DC 12V；功耗:≤2W；安装方式:无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装；工作环境:室内,不防水；设备尺寸:121.7mm(高)x87.2mm(宽)x24.6mm(厚) |  | 个 | 17
123 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；最大静态直线拉力：230kg±10%；断电开锁，满足消防要求；指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态)；工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；防残磁设计，选用防磨损材料；磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030507006001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁 2.规格:铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；最大静态直线拉力：230kg±10%*2；断电开锁，满足消防要求；指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态)；工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；防残磁设计，选用防磨损材料；磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；注意：左右两个进线孔都要使用 |  | 台 | 13
125 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:注意:左右两个进线孔都要使用；结构:塑料面板；性能:最大耐电流1.25A,电压250V；输出:常开；类型:适合埋入式电器盒使用；尺寸:86*86mm；重量:0.07kg |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030507006002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门控制器 2.规格:管控门数：2门；通讯方式：上行TCP/IP；可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4；存储容量：10万张卡和20万记录存储；门禁高级功能：支持多门互锁、单主机反潜回、多重卡认证等；输入接口：门磁*2、开门按钮*2、Case输入*5、防拆*1、消防*1；输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4；其他功能：带消防联动继电器接口；工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）；设备尺寸：373(高)*345(宽)*90mm(厚) |  | 台 | 5
127 | 030507006003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门控制器 2.规格:管控门数：1门；通讯方式：上行TCP/IP；可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2；存储容量：10万张卡和20万记录存储；门禁高级功能：支持单主机反潜回、多重卡认证等；输入接口：门磁*1、开门按钮*1、Case输入*5、防拆*1、消防*1；输出接口：开门继电器*1、报警继电器*4；其他功能：带消防联动继电器接口；工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V50W输出）；设备尺寸：373(高)*345(宽)*90mm(厚) |  | 台 | 7
128 | 030501017007 | 网络服务器 | 1.名称:门禁管理系统软件 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030501013006 | 显示设备 | 1.名称:管理电脑 2.类别:商用办公台式电脑主机(酷睿14代i5-14400 16G 1TB SSD)23.8英寸 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
130 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 1.名称:发卡器 2.规格:支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；工作电压：DC 5V；工作电流：0.2A；尺寸：117*67.5*14.3mm 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
131 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:IC卡 2.规格:MifareIC感应白卡、安装、调试 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 张 | 100
132 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:RVV 6*0.5 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 99.31
133 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:RVV 2*0.5 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 101.41
134 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:RVV 4*0.75 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 97.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030502005013 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 228
136 | 030502005014 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 162.83
137 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:RVV 3*1.5 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 165.62
138 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.导线型号、材质、规格:RVV 3*1.5 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 251.4
139 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 265.65
140 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内明配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 192.49
141 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:出入口管控系统 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
门禁系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电梯五方通话系统
142 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3.2
143 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内明配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3.01
144 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:RVVP6*1.0 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 6.21
145 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.导线型号、材质、规格:RVVP6*1.0 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 88.59
电梯五方通话系统合计
紧急求救报警系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:总线报警主机 2.参数:【技术参数】1、操作系统：嵌入式Linux操作系统；2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路；3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路；4、日志容量：4万条；5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）；6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机）；7、安装方式：壁挂安装；8、供电方式：AC220V（自带电源适配器）；9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W；10、工作温度：–10℃～+55℃；11、工作湿度：10％--90％；12、使用环境：室内；13、产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚）；【功能特性】 ；1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理；2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报；3、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘；4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作；5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能；6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理；7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；8、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能；9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置；10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 3.安装方式:壁挂安装
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
147 | 030507005003 | 输出设备 | 1.名称:报警键盘 2.规格:【技术参数】1、设备类型：控制键盘；2、通讯协议：RS485；3、传输距离：800m；4、使用环境：室内；5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm）；6、操作按键：20个；7、指示灯：5个；8、蜂鸣器：支持；9、安装方式：壁挂；10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）；11、工作温度：-10 °C 至 55 °C；12、工作湿度：10% 至 90%；13、产品尺寸：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；【产品功能】1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作；2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互；3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等；4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等；5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报；6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容；7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 080609004001 | 模块 | 1.名称:8防区报警地址模块 2.规格:【技术参数】；1、设备类型：总线8防区扩展模块；2、防区数量：8个；3、通讯接口：M-BUS；4、通讯线材：RVV2*1.5；5、通讯协议：M-BUS协议；6、外壳材质：金属；7、使用环境：室内；8、工作电源：DC36V/2.7mA（主机总线供电）；9、工作温度：-10 °C 至 55 °C；10、工作湿度：10% 至 90%；11、产品尺寸：132.5*74*27mm；【产品功能】1、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展8路有线防区；2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装；3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 |  | 台 | 4
149 | 080609004002 | 模块 | 1.名称:2防区报警地址模块 2.规格:【技术参数】1、设备类型：总线2防区扩展模块；2、防区数量：2个；3、通讯接口：M-BUS；4、通讯线材：RVV2*1.5；5、通讯协议：M-BUS协议；6、外壳材质：塑料；7、使用环境：室内；8、工作电源：DC36V/1mA（主机总线供电）；9、工作温度：-10 °C 至 55 °C；10、工作湿度：10% 至 90%；11、产品尺寸：49.4*32*14.3mm；【产品功能】；1、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展2路有线防区；2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装；3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
150 | 080609004003 | 模块 | 1.名称:单防区报警地址模块 2.规格:【技术参数】1、设备类型：总线单防区扩展模块；2、防区数量：1个；3、通讯接口：M-BUS；4、通讯线材：RVV2*1.5；5、通讯协议：M-BUS协议；6、外壳材质：塑料；7、使用环境：室内；8、工作电源：DC36V/0.8mA（主机总线供电）；9、工作温度：-10 °C 至 55 °C；10、工作湿度：10% 至 90%；11、产品尺寸：49.4*32*14.3mm；【产品功能】1、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区；2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装；3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 |  | 台 | 2
151 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜) | 1.名称:主机蓄电池 2.容量:充电后备电池（12V7AH，报警主机专用）；标准电压 12V，额定容量 7.0Ah，重量约 2.13Kg；尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
152 | 030501013007 | 显示设备 | 1.名称:管理电脑 2.规格:商用办公台式电脑主机(酷睿14代i5-14400 16G 1TB SSD)23.8英寸 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:紧急求救报警分机 2.参数:【技术参数】1、操作系统：嵌入式Linux操作系统；2、防区数量：板载16路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至48路；3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至48路；4、日志容量：4万条；5、传输距离：RS485传输800米；6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN*1，4G模块接口*1，RS232*1（可接报警打印机）；7、安装方式：壁挂安装；8、供电方式：AC220V（自带电源适配器）；9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤40W；10、工作温度：–10℃～+55℃；11、工作湿度：10％--90％；12、使用环境：室内；13、产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚）；【功能特性】 ；1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理；2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报；3、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘；4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作；5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能；6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理；8、事件上 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；9、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能；10、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置；11、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 3.安装方式:壁挂安装
154 | 030904001001 | 控制开关 | 1.名称:开关电源 2.型号:被动探测器集中供电开关电源（DC-12V/5A） 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 10
155 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:报警按钮 2.规格:【技术参数】1、设备类型：紧急按钮（86盒）；2、外壳材质：防火ABS，阻燃环保；3、耐压耐流：耐压:24VDC、耐流:500mA；4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）；5、使用环境：室内；6、安装方式：86盒安装；7、工作电源：无需供电；8、工作温度：-10 °C 至 55 °C；9、工作湿度：10% 至 90%；10、产品尺寸：86mm * 86mm * 28.5mm；【产品功能】；1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发）；2、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位 |  | 个 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
156 | 030507005004 | 输出设备 | 1.名称:布防键盘 2.规格:【技术参数】1、设备类型：控制键盘；2、通讯协议：RS485；3、传输距离：800m；4、使用环境：室内；5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm）；6、操作按键：20个；7、指示灯：5个；8、蜂鸣器：支持；9、安装方式：壁挂；10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）；11、工作温度：-10 °C 至 55 °C；12、工作湿度：10% 至 90%；13、产品尺寸：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；【产品功能】1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作；2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互；3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等；4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等；5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报；6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容；7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
157 | 030904001002 | 被动红外微波双鉴探测器 | 1.名称:被动红外微波双鉴探测器 2.规格:【技术参数】1、设备类型:有线双鉴探测器(壁挂)；2、使用环境:室内；3、探测距离:12米；4、探测角度:90°；5、探测速度:0.2-3m/s；6、报警输出:IO输出(常闭NC),支持防拆报警；7、安装方式:壁挂安装；8、安装高度:1.8-2.4米；9、工作电源:DC12V/17mA(宽压9-16V DC)；10、工作温度:-10 °C 至 55 °C；11、工作湿度:10% 至 90%；12、产品尺寸:65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm；【产品功能】；1、探测技术:采用被动红外(PIR)+微波+智能算法探测技术；2、智能算法:不受环境温度变化影响(温度补偿及灵敏度自适应)；3、灵敏度配置:支持手动配置灵敏度；4、光学密封设计:防飞虫或爬虫进入探测器引起误报；5、防宠能力:支持开启宠物过滤模式(30Kg及以下)；6、板载线尾阻:含板载电阻,防止探测器线路被短路或开路而失效,提升系统安全性 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
158 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:【技术参数】1、设备类型：声光警号（声光报警器）；2、警灯颜色：红色；3、报警音量：105dB；4、硬件接口：红/黑线；5、使用环境：室内/外（IP54室外防水）；6、外壳材质：PC+ABS；7、安装方式：壁挂；8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC）；9、工作温度：-20 °C 至 60 °C；10、工作湿度：10% 至 90%；11、产品尺寸：140*134*33mm；【产品功能】1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 |  | 个 | 2
159 | 030502005015 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 472.89
160 | 030502005016 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 31.99
161 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:RVVP-2X1.0 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 800
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
162 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:RVV-2X1.0 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 527.68
163 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.导线型号、材质、规格:RVV-2X1.0 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1255.7
164 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 424.33
165 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内明配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 103.35
166 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 28
167 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:入侵报警及紧急求助系统调试 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 系统 | 1
紧急求救报警系统合计
UPS系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 030904016002 | 备用电源及电池主机(柜) | 1.名称:塔式在线式UPS 2.型号:1、30KVA三进三出高频UPS，输入电压：304~485Vac (不降额)；138~304Vac ( 40%~100%负载之间线性降额)，输出电压：380Vac/400Vac/415Vac先进的双核DSP数字化控制技术，整流和逆变采用双DSP控制，2、风扇智能调速，转速随温度智能变化，可降低噪音，延长风扇的使用寿命； ▲3、输出功率因数由0.9提高到1，比传统产品带载能力提升11% 双输入设计，支持独立旁路，提高旁路的可用性；4、兼容铅酸电池和铁锂电池，适应不同类型的电池配置需求；5、支持30-44节电池，可灵活配置电池节数，节省客户的投入；6、在无市电状况下可以直接用电池启动UPS，满足应急需求；7、复电延时启动时间可设，可降低对电网或发电机的冲击；▲8、5寸触摸彩屏显示，友好的人机界面；9、内部布局紧凑，实现整机小型化，减少占地面积；10、丰富的选配件，标配RS232、USB、RS485、CAN、NET、并机、LBS、输入输出干接点、EPO和电池温度补偿接口，可选配SNMP卡、WIFI卡、GPRS卡、干接点卡、电池温度传感器、EMD环境检测器和短信报警器等 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 71 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
169 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称:铅酸蓄电池 2.型号:1.设计寿命:10年（浮充使用）；2.极限工作温度范围:放电：-20℃~ +50℃；充电：-20℃~ +40℃；贮存：-20℃~ +40℃；3.推荐的工作温度范围:25℃±5℃；4.浮充电压:13.5~13.8V（25℃），建议值13.5V；5.均充电压:14.1~14.4V（25℃），建议值14.1V；6.外型尺寸(L*W*H*TH)：331*174*218*225mm；重量：27.5KG |  | 个 | 28
170 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:直流断路器 2.型号:1P/63A 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 3
171 | 030404012001 | 蓄电池屏(柜) | 1.名称:电池箱 2.型号:1、箱体采用环保镀锌板材料，承载能力大，整柜静电喷塑、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用；2、4层1列，外观尺寸：780*470*1190mm，用于装置12V100AH16节蓄电池 |  | 台 | 3
172 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1152.04
173 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1070.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 72 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
174 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 50.18
UPS系统合计
信息机房
175 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:UPS配电箱1 2.安装方式:明装 3.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
176 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:UPS配电箱2 2.安装方式:明装 3.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
177 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:1x20W 3.安装形式:壁装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 2
178 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全指示灯 2.型号:1x20W 3.安装形式:壁装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
179 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:灯盘（600*600） 2.型号:38W，LED 3.安装形式:天花式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 73 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
180 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 73.63
181 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZ-BYJ-4.0mm2 4.材质:铜芯 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1607.96
182 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
183 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三极插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 12
184 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:多股铜芯接地线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:ZRBVR-6mm2 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 30
185 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:紫铜带接地铜排 2.规格:40*4mm 3.安装部位:户内 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 31.79
186 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地铜箔 2.规格:50*0.3mm 3.安装部位:户内 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 92.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 74 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:端子箱LEB 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
188 | 03B001 | 供配电监控系统 | 1.名称:供配电监控系统 2.参数:停电监测传感器,线圈电压:180V~260V 触点容量:5A 触点电压:250VAC/30VDC 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
189 | 03B001 | UPS监控系统 | 1.名称:UPS监控系统 2.参数:UPS监控模块.主机串口授权UPS接入,用户需提供智能设备通信协议及通讯板。状态监测:对 UPS 各部件(如: UPS 整流器、逆变器、电池、旁路、负载)的运行状态正常与否进行实时监测和显示；参数监测:对UPS各运行参数(如: UPS 输入/输出电压、输出电流、输出/入频率)进行实时监测和显示；监测报警:系统一旦监测到有报警或参数越限(可设置),系统自动对外发送报警信息,可以配合我司报警系统进行短信、电话、邮件、声光、等告警；备注:UPS监控实际参数以UPS提供通讯协议为准。 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
190 | 03B001 | 蓄电池监测管理系统 | 1.名称:蓄电池监测管理系统 2.参数:蓄电池监测模块：UPS监控现有容量或者后备时间 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 75 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
191 | 03B001 | 空调监控系统 | 1.名称:空调监控系统 2.参数:有线空调控制器.带红外学习遥控功能,吸顶或壁挂式安装,DC12V供电,RS-485接口,接入监控主机485总线接口。温度范围:-20℃~80℃。湿度范围:0~100%RH。温度误差:<±0.3℃。湿度误差 :<±3%RH。 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
192 | 03B001 | 定位漏水检测系统 | 1.名称:定位漏水检测系统 2.参数:1、供电电源:12-24VDC，2、报警方式:继电器、或者RS485，3、继电器触点:NO(常开)与NC常闭)可选 ,最大输出功率220VAC/2A，4、工作环境:-30~70℃,10~80%RH (无凝露)，5、储存环境:-20~50℃,10~80%RH(无凝露)，6、安装方式:导轨安装 7、检测线长度:最大可接500米长检测线缆，8、内置蜂鸣器 9、自带消警按钮 10、灵敏度可调 含5米检测线 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 76 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
193 | 03B001 | 机房温湿度监控系统 | 1.名称:机房温湿度监控系统 2.参数:1、有线温湿度变送器1台:电源:10-30VDC、温度范围:-20~+70℃、湿度范围:0~100%RH、温度误差:<±P0.5℃。、湿度误差 :<±P3%RH、通讯:RS485;2、工业物联网关1台:2路开关量输入接口,支持干接点类型和 TTL电平类型可接烟感、漏水、防雷检测等传感器。1路继电器输出接口,具有常开和常闭功能,可实现联动告警输出,灯光控制等。▲设备具有 2路 USB 接口,可以通过 USB 接口扩展 WIFI等功能。4路监控串口,实现对串口类型的传感器接入,以及对其他串口类型设备的对接,其中2路可切换RS232和RS485,另外两路只支持RS485。1路 RS232 调试接口,对设备进行固件升级或者厂家调试。1 路 IP 网络接口。可选 4G 网络支持,实现无线联网。支持配置 存储卡。具备实时时钟功能。结合本公司的综合管理软件平台可以实现短信、电话、邮件、声光等告警。支持本地网络升级,在线网络远程升级等功能。设备具备 WEB访问。设备支持开关量输入翻转功能。设备支持模拟量线性转换。3、机房动力环境监控系统1套:BS架构。支持实时告警。显示系统运行天数。支持网点信息在/离线数统计。监控区域分列表/组态图形式。支持区域组织、历史数据;支持实时告警、告警记录、告警等级(可以设定重发次数和监控时间)、屏蔽组(可以记录创建时间);▲支持操作记录。支持序列号 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 77 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
查询设备。支持门禁记录查询;支持用户权限分配系统支持工单。系统支持日志查询和定时任务。支持GIS电子地图、报表支持excel及pdf导出,方便查看和比对数据、监控管理系统应具备较强的扩展能力和扩充能力,可灵活扩展功能模块和添加监控站点管理对象,既可以建成最小的基本系统,也可以扩展成较全面的大系统;报警可以定义重要级别,并按级别排序处理,并可以将不同的报警级别、内容选择报警方式。无缝对接视频监控。支持温湿度、漏水、配电、空调、红外、PDU、UPS、除湿机、列头柜、烟感、灯光控制、新风机控制灯接入。4、一体化报警器1台,具有手机短信发送、手机电话拨打功能,能,支持中文语音,网络类型支持4G全网通;支持WEB登录。 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求
194 | 030502005019 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 39.52
195 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 39.52
196 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3.91
信息机房合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 78 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
机房工程（五楼）
197 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:UPS配电箱3 2.安装方式:明装 3.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
198 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:1x20W 3.安装形式:壁装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
199 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全指示灯 2.型号:1x20W 3.安装形式:壁装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
200 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:灯盘（600*600） 2.型号:38W，LED 3.安装形式:天花式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 7
201 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 30
202 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZ-BYJ-4.0mm2 4.材质:铜芯 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 147.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 79 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
203 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
204 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三极插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
205 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:多股铜芯接地线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:ZRBVR-6mm2 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 20
206 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:紫铜带接地铜排 2.规格:40*4mm 3.安装部位:户内 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 22.24
207 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:接地铜箔 2.规格:50*0.3mm 3.安装部位:户内 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 32.5
208 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:端子箱LEB 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
209 | 03B001 | 供配电监控系统 | 1.名称:供配电监控系统 2.参数:停电监测传感器,线圈电压:180V~260V 触点容量:5A 触点电压:250VAC/30VDC 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 80 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
210 | 03B001 | UPS监控系统 | 1.名称:UPS监控系统 2.参数:UPS监控模块.主机串口授权UPS接入,用户需提供智能设备通信协议及通讯板。状态监测:对 UPS 各部件(如: UPS 整流器、逆变器、电池、旁路、负载)的运行状态正常与否进行实时监测和显示；参数监测:对UPS各运行参数(如: UPS 输入/输出电压、输出电流、输出/入频率)进行实时监测和显示；监测报警:系统一旦监测到有报警或参数越限(可设置),系统自动对外发送报警信息,可以配合我司报警系统进行短信、电话、邮件、声光、等告警；备注:UPS监控实际参数以UPS提供通讯协议为准。 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
211 | 03B001 | 蓄电池监测管理系统 | 1.名称:蓄电池监测管理系统 2.参数:蓄电池监测模块：UPS监控现有容量或者后备时间 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
212 | 03B001 | 空调监控系统 | 1.名称:空调监控系统 2.参数:有线空调控制器.带红外学习遥控功能,吸顶或壁挂式安装,DC12V供电,RS-485接口,接入监控主机485总线接口。温度范围:-20℃~80℃。湿度范围:0~100%RH。温度误差:<±0.3℃。湿度误差 :<±3%RH。 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 81 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
213 | 03B001 | 定位漏水检测系统 | 1.名称:定位漏水检测系统 2.参数:1、供电电源:12-24VDC，2、报警方式:继电器、或者RS485，3、继电器触点:NO(常开)与NC常闭)可选 ,最大输出功率220VAC/2A，4、工作环境:-30~70℃,10~80%RH (无凝露)，5、储存环境:-20~50℃,10~80%RH(无凝露)，6、安装方式:导轨安装 7、检测线长度:最大可接500米长检测线缆，8、内置蜂鸣器 9、自带消警按钮 10、灵敏度可调 含5米检测线 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 82 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
214 | 03B001 | 机房温湿度监控系统 | 1.名称:机房温湿度监控系统 2.参数:1、有线温湿度变送器1台:电源:10-30VDC、温度范围:-20~+70℃、湿度范围:0~100%RH、温度误差:<±P0.5℃。、湿度误差 :<±P3%RH、通讯:RS485;2、工业物联网关1台:2路开关量输入接口,支持干接点类型和 TTL电平类型可接烟感、漏水、防雷检测等传感器。1路继电器输出接口,具有常开和常闭功能,可实现联动告警输出,灯光控制等。设备具有 2路 USB 接口,可以通过 USB 接口扩展 WIFI等功能。4路监控串口,实现对串口类型的传感器接入,以及对其他串口类型设备的对接,其中2路可切换RS232和RS485,另外两路只支持RS485。1路 RS232 调试接口,对设备进行固件升级或者厂家调试。1 路 IP 网络接口。可选 4G 网络支持,实现无线联网。支持配置 存储卡。具备实时时钟功能。结合本公司的综合管理软件平台可以实现短信、电话、邮件、声光等告警。支持本地网络升级,在线网络远程升级等功能。设备具备 WEB访问。设备支持开关量输入翻转功能。设备支持模拟量线性转换。 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
215 | 030502005021 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 34.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 83 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
216 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 34.74
217 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1.57
机房工程（五楼）合计
机房工程（宿舍楼）
218 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:UPS配电箱4 2.安装方式:明装 3.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
219 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:1x20W 3.安装形式:壁装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
220 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:安全指示灯 2.型号:1x20W 3.安装形式:壁装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
221 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:灯盘（600*600） 2.型号:38W，LED 3.安装形式:天花式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 84 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
222 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 20
223 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZ-BYJ-4.0mm2 4.材质:铜芯 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 57.24
224 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
225 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三极插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
226 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:多股铜芯接地线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:ZRBVR-6mm2 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 10
227 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:紫铜带接地铜排 2.规格:40*4mm 3.安装部位:户内 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 17.25
228 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:接地铜箔 2.规格:50*0.3mm 3.安装部位:户内 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 23.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 85 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
229 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:端子箱LEB 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 1
230 | 03B001 | 供配电监控系统 | 1.名称:供配电监控系统 2.参数:停电监测传感器,线圈电压:180V~260V 触点容量:5A 触点电压:250VAC/30VDC 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
231 | 03B001 | UPS监控系统 | 1.名称:UPS监控系统 2.参数:UPS监控模块.主机串口授权UPS接入,用户需提供智能设备通信协议及通讯板。状态监测:对 UPS 各部件(如: UPS 整流器、逆变器、电池、旁路、负载)的运行状态正常与否进行实时监测和显示；参数监测:对UPS各运行参数(如: UPS 输入/输出电压、输出电流、输出/入频率)进行实时监测和显示；监测报警:系统一旦监测到有报警或参数越限(可设置),系统自动对外发送报警信息,可以配合我司报警系统进行短信、电话、邮件、声光、等告警；备注:UPS监控实际参数以UPS提供通讯协议为准。 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
232 | 03B001 | 蓄电池监测管理系统 | 1.名称:蓄电池监测管理系统 2.参数:蓄电池监测模块：UPS监控现有容量或者后备时间 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 86 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
233 | 03B001 | 空调监控系统 | 1.名称:空调监控系统 2.参数:有线空调控制器.带红外学习遥控功能,吸顶或壁挂式安装,DC12V供电,RS-485接口,接入监控主机485总线接口。温度范围:-20℃~80℃。湿度范围:0~100%RH。温度误差:<±0.3℃。湿度误差 :<±3%RH。 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
234 | 03B001 | 定位漏水检测系统 | 1.名称:定位漏水检测系统 2.参数:1、供电电源:12-24VDC，2、报警方式:继电器、或者RS485，3、继电器触点:NO(常开)与NC常闭)可选 ,最大输出功率220VAC/2A，4、工作环境:-30~70℃,10~80%RH (无凝露)，5、储存环境:-20~50℃,10~80%RH(无凝露)，6、安装方式:导轨安装 7、检测线长度:最大可接500米长检测线缆，8、内置蜂鸣器 9、自带消警按钮 10、灵敏度可调 含5米检测线 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 87 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
235 | 03B001 | 机房温湿度监控系统 | 1.名称:机房温湿度监控系统 2.参数:1、有线温湿度变送器1台:电源:10-30VDC、温度范围:-20~+70℃、湿度范围:0~100%RH、温度误差:<±P0.5℃。、湿度误差 :<±P3%RH、通讯:RS485;2、工业物联网关1台:2路开关量输入接口,支持干接点类型和 TTL电平类型可接烟感、漏水、防雷检测等传感器。1路继电器输出接口,具有常开和常闭功能,可实现联动告警输出,灯光控制等。（3）设备具有 2路 USB 接口,可以通过 USB 接口扩展 WIFI等功能。4路监控串口,实现对串口类型的传感器接入,以及对其他串口类型设备的对接,其中2路可切换RS232和RS485,另外两路只支持RS485。1路 RS232 调试接口,对设备进行固件升级或者厂家调试。1 路 IP 网络接口。可选 4G 网络支持,实现无线联网。支持配置 存储卡。具备实时时钟功能。结合本公司的综合管理软件平台可以实现短信、电话、邮件、声光等告警。支持本地网络升级,在线网络远程升级等功能。设备具备 WEB访问。设备支持开关量输入翻转功能。设备支持模拟量线性转换。 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
236 | 030502005023 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类非屏蔽网线 2.规格:超五类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 34.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 88 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
237 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 34.47
机房工程（宿舍楼）合计
线槽
238 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:弱电线槽 2.材质:金属 3.规格:200*100 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 596.79
239 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:弱电线槽 2.材质:金属 3.规格:100*100 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 87.18
240 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:铁构件 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | kg | 247.97
线槽合计
弱电井配电箱
241 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:综合楼1~5层弱电井及门卫室配电箱 2.安装方式:明装 3.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 6
弱电井配电箱合计
弱电（智能化）合计
室外智能化工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 89 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
242 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机 2.参数:400万筒型网络摄像机；最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps；支持SmartIR，防止夜间红外过曝；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入；1个内置麦克风；智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m；符合IP67防尘防水设计，可靠性高；传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux ；宽动态：数字宽动态；焦距&视场角：4mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°；12mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°；红外波长范围：850nm；防补光过曝：支持；补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30m；最大分辨率：2560×1440；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265；子码流：H.265/H.264 ；音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10 M/100M自适应以太网口 ；启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝 |  | 台 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 90 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
结）；存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，Class 3；电流及功耗：DC：12V，0.42 A，最大功耗：5W；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5W；电源接口类型：Ø5.5mm圆口；产品尺寸：87.1×83.7×171.7mm；包装尺寸：216×121×118mm；设备重量：360g；带包装重量：540g ；防护：IP67 3.安装方式:立杆安装
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 91 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
243 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 2.参数:400万海螺型网络摄像机；最高分辨率可达2560×1440 @25 fps;支持SmartIR，防止夜间红外过曝;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境;支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入1个内置麦克风;智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20m符合IP67防尘防水设计，可靠性高;传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS;最低照度：彩色：0.005 Lux ;宽动态：数字宽动态;调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° ;焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°;4mm,水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°;6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°;8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°;红外波长范围：850nm;防补光过曝：支持补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯;补光距离：红外光最远可达30m，白光最远可达20m;最大分辨率：2560×1440;视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265;子码流：H.265/H.264 ;音频：1个内置麦克风;网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口;存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95% |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 92 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
（无凝结）;启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）;恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复;供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护;PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3;电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5W;PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5W;电源接口类型：Ø5.5 mm圆口;产品尺寸：Ø110×93 mm;包装尺寸：145×145×128 mm;设备重量：290g;带包装重量460g ;防护：IP67
244 | 030507008009 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机支架 2.规格:颜色:白；材质:铝合金；最小管径:184.6×94×65mm；承重:0.7KG 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 11
245 | 030412007002 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控立杆 2.规格:地笼上固定安装,杆高3米 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 4
246 | 030502001007 | 机柜、机架 | 1.名称:6U机柜 2.安装部位:室外监控立杆 3.安装方式:挂式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
247 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:8口楼层光纤配线架 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
248 | 030501012015 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 93 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
249 | 030502015005 | 模块(模块箱) | 1.名称:千兆光模块 2.规格:1000BASE-LX mini GBIC转换模块(1310nm),10km 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 4
250 | 030502009011 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:单模双芯LC-LC跳线 3米 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 条 | 4
251 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC100 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1633.56
252 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 433.33
253 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 17.65
254 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC25 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 383.03
255 | 030502007005 | 光缆 | 1.名称:单模光纤 2.规格:12芯室外单模低烟无卤光纤 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 72.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 94 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
256 | 030502007006 | 光缆 | 1.名称:单模光纤 2.规格:6芯室外单模低烟无卤光纤 3.敷设方式:埋地 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 527.5
257 | 030502005017 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:六类UTP数据电缆 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 86.85
258 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:RVV-2X1.0 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 93.07
259 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计及图纸要求综合考虑 3.开挖方式:根据土壤类别及图纸要求在保证安全的情况下自行考虑 |  | m3 | 416.03
260 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 |  | m3 | 402.78
室外智能化工程合计
分部分项合计
措施项目
261 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【智能化系统】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 95 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 96 页 共 99 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【智能化系统】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化系统 |  |  | 标段： |  | 第 97 页 共 99 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 172390.93 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【智能化系统】
暂列金额明细表
工程名称：智能化系统 |  |  | 标段： |  | 第 98 页 共 99 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 172390.93
合 计 |  |  |  | 172390.93 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【智能化系统】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  | 标段： |  | 第 99 页 共 99 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13