## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装其他工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装其他工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 新增综合楼排气扇/宿舍风扇
1.2 | 新增空调
1.3 | 污水处理站
1.4 | 新增感应水龙头
1.5 | 室外篮球场
1.6 | 电梯工程
1.7 | 综合楼电气部分
1.8 | 冷库
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装其他
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
新增综合楼排气扇/宿舍风扇
新增综合楼排气扇
1 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:天花式排气扇 2.规格:10寸(风压式) 3.安装方式:吸顶天花 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 87
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 61
3 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 5
4 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 1435.89
5 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 475.33
新增综合楼排气扇合计
宿舍风扇
6 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:摇头风扇 2.规格:16英寸 2.安装方式:壁挂式 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:WDZN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 532.19
8 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 170.8
宿舍风扇合计
新增综合楼排气扇/宿舍风扇合计
新增空调
综合楼
9 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:分体空调(3HP) 2.规格:2.9KW 3.安装形式:壁挂式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 22
10 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:天花空调(3HP) 2.规格:2.9KW 3.安装形式:吊顶式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 2
11 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:多联机室外机（6HP/一拖二） 2.规格:制冷量14KW,制热量16KW,额定功率19KW,三相 50HZ 380V,189KG 3.安装形式:落地式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:分体空调(2HP) 2.规格:2.2KW 3.安装形式:壁挂式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 22
13 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:分体空调(1.5HP) 2.规格:1.3KW 3.安装形式:壁挂式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 39
14 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:分体空调(1HP) 2.规格:1.1KW 3.安装形式:壁挂式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 18
15 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:空调冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝铜管 3.规格、压力等级:Φ6.35 4.连接形式:焊接 5.管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 570
16 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:空调冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝铜管 3.规格、压力等级:Φ9.52 4.连接形式:焊接 5.管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 459
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:空调冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝铜管 3.规格、压力等级:Φ12.7 4.连接形式:焊接 5.管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 599
18 | 031001004009 | 铜管 | 1.安装部位:空调冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝铜管 3.规格、压力等级:Φ15.88 4.连接形式:焊接 5.管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 265
19 | 031001004010 | 铜管 | 1.安装部位:空调冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝铜管 3.规格、压力等级:Φ22.2 4.连接形式:焊接 5.管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 215
综合楼合计
宿舍
20 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:分体空调(3HP) 2.规格:2.9KW 3.安装形式:壁挂式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:分体空调(1.5HP) 2.规格:1.3KW 3.安装形式:壁挂式 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 25
22 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位:空调冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝铜管 3.规格、压力等级:Φ6.35 4.连接形式:焊接 5.管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 170
23 | 031001004006 | 铜管 | 1.安装部位:空调冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝铜管 3.规格、压力等级:Φ12.7 4.连接形式:焊接 5.管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 220
24 | 031001004011 | 铜管 | 1.安装部位:空调冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝铜管 3.规格、压力等级:Φ22.2 4.连接形式:焊接 5.管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 50
宿舍合计
新增空调合计
污水处理站
电气部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:潜污泵控制箱 2.编号:APsb 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
26 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:污水处理电源箱 2.编号:APws 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
27 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 241.62
28 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 18.34
29 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:JHS-4X4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 34.29
30 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 117.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 116.29
32 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 34.27
33 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
34 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 5
35 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三极插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 11
36 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED成套灯具 防潮型 防火PC保护灯罩 2.规格:2X18W 2X1800Lm 3.安装方式:吊装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 8
37 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED成套灯具 防潮型 防火PC保护灯罩 2.规格:18W 1800Lm 3.安装方式:吊装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:单管成套灯具LED 2.型号:28w，2600lm 3.安装形式:壁装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
39 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双管成套灯具LED 2.型号:2X28W 2X2600Lm 3.安装形式:吊装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 1
电气部分合计
污水处理站合计
新增感应水龙头
40 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:红外感应水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 28
41 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管 De75 4.连接形式:粘接 5.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 20.8
新增感应水龙头合计
室外篮球场
42 | 030412007003 | 一般路灯 | 1.名称:双头篮球场灯 2.型号、规格:高3米左右,LED灯2x200W 3.基础形式、浇筑材质:C10砼垫层、C20砼基础 4.钢筋规格、尺寸:底筋单层双向Φ12@150 5.预埋钢板规格、尺寸:400x400x8厚钢板 6.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030411001025 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:埋地敷设 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 313.53
44 | 030411001026 | 配管 | 1.材质:加厚抗压型钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:埋地敷设 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 23.38
45 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 199.48
室外篮球场合计
电梯工程
46 | 030107002001 | 直流电梯 | 1.名称:担架电梯DT-1 2.定额载重量:1350kg 3.用途:无障碍电梯 4.层数:5层 5.站数:5站 6.提升高度、速度:1.75米/秒m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:厂家配套 8.运转调试要求:符合规范要求 9.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 部 | 1
电梯工程合计
综合楼电气部分
47 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线灯(T8) 2.规格:36W 3.安装方式:吊装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030404019002 | 控制开关 | 1.紫外线灯专用开关箱（内装定时开关,另配箱体锁） 2.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 5
综合楼电气部分合计
冷库
49 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:冷库专用LED灯 2.规格:8W，防爆,防潮耐低温 3.安装方式:吸顶 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 2
50 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 个 | 2
51 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:DP远程双控电控箱 2.型号:厂家配套 3.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 台 | 1
52 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:XV-3*0.75mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 24.98
53 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:XV-3*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 36.4
54 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:刚性难燃线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR20 4.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 38.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:粘接 6.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 6.27
56 | 031001004007 | 铜管 | 1.安装部位:空调冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝铜管 3.规格、压力等级:Φ6.35 4.连接形式:焊接 5.管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管15mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3
57 | 031001004008 | 铜管 | 1.安装部位:空调冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝铜管 3.规格、压力等级:Φ12.7 4.连接形式:焊接 5.管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管15mm厚 6.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7.其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 3
冷库合计
分部分项合计
措施项目
58 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1【安装其他工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 32396.33 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 32396.33
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装其他工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装其他工程 |  |  | 标段： |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 77101.32 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 150616.42
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 150616.42 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【安装其他工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装其他工程 |  |  | 标段： |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 77101.32
合 计 |  |  |  | 77101.32 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【安装其他工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | dr机搬迁费 | ​​1.前期准备​​ 评估设备状态，制定搬迁方案，确保符合安全规范。 联系设备厂商或专业团队，确认拆装流程及注意事项。 准备专用工具、包装材料及运输车辆。 ​​2.拆卸阶段​​ 断电并断开设备连接（电源线、数据线、探测器等）。 拆卸机械部件（如立柱、悬臂、平板探测器等），做好标记并防护易损件。 打包核心组件，使用防震材料固定，避免运输损坏。 ​​3.运输阶段​​ 安排专业车辆运输，确保设备平稳固定，避免颠簸或倾斜。 专人跟车，全程监督运输过程。 ​​4.安装调试​​ 在新机房按原标记重新组装设备，连接线路。 进行机械校准、电气测试及影像质量调试，确保符合临床标准。 试拍验证图像质量，记录设备参数。 ​​5.验收交付​​ 与医院科室确认设备运行正常，签署验收单。 清理现场，处理废弃包装材料。 | 18000
2 | 旧院整体搬迁费 | 1.前期准备阶段​​ ​​成立搬迁小组​​：明确各部门职责（医疗、后勤、设备管理等）。 ​​制定搬迁方案​​：划分 | 46226.42
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
搬迁顺序（如先设备后病房），规划时间节点。 ​​物资盘点​​：登记医疗设备、药品、档案等，标记易损贵重物品。 ​​新址验收​​：检查水电、网络、消防等基础设施是否就位。 ​​2.设备与物资搬迁​​ ​​医疗设备​​： 专业团队拆装超声等精密设备（需原厂或认证工程师操作）。 运输中防震防潮，到新址后立即调试校准。 ​​药品与耗材​​： 冷链药品专用车辆运输，确保温控达标。 易燃易爆品单独处理，符合安全规范。 ​​档案与数据​​： 纸质病历装箱密封，电子数据提前备份。 ​​3.病患转移​​ ​​轻症患者​​：安排专车接送，医护人员随行。 ​​危重患者​​：配备急救设备及药品，救护车转运。 ​​提前告知​​：向患者及家属说明搬迁流程与注意事项。 ​​4.新址安置与调试​​ ​​设备安装​​：按功能分区（检验科、放射科等）重新布局。 ​​系统测试​​：检查HIS、LIS等信息系统联网运行。 ​​环境消杀​​：全面清洁消毒，尤其是手术室、治疗室。 ​​5.验收与收尾​​ ​​联合验收​​：院方、施
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
工方、设备供应商共同确认各环节达标。 ​​应急演练​​：测试水电、供氧等突发情况应对流程。 ​​废弃物资​​：医疗垃圾按规范处置，可回收物品分类清理。
3 | 新院整体清洁费 | 1.前期准备​​ 制定清洁方案，划分区域（如门诊区、病房、手术室、公共区域等），明确清洁标准。 准备清洁工具、消毒剂、垃圾处理设备，确保符合医疗场所卫生要求。 ​​2.基础清洁​​ ​​建筑垃圾清理​​：清除施工残留的灰尘、废料、油漆污渍等。 ​​地面清洁​​：全面清扫、拖洗地面（瓷砖、PVC地板等），重点区域（如手术室、ICU）需深度消毒。 ​​墙面与天花板​​：擦拭除尘，清除污渍和胶痕。 ​​3.细节清洁​​ ​​医疗设备与家具​​：擦拭诊疗台、病床、柜体等，确保无尘无污渍。 ​​门窗与玻璃​​：清洁内外表面，保持透光性。 ​​通风系统​​：清理空调出风口、排风扇，避免积尘。 ​​4.终末消毒​​ 使用医用级消毒剂对高频接触区域（门把手、电梯按钮、扶手等）进行消杀。 卫生间、污物间等重点区域彻底消毒，防 | 86390
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装其他工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
止交叉感染。 ​​5.验收与维护​​ 院方检查验收，确保符合卫生防疫标准。 制定日常保洁计划，移交管理责任。
合 计 |  |  | 150616.42 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装其他工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装其他工程 |  |  | 标段： |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13