## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目）
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目） |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 新建康复综合楼
1.1.1 | 康复综合楼-地下建筑装饰工程
1.1.2 | 康复综合楼-充电桩工程
1.1.3 | 康复综合楼-抗震设备支架系统工程
1.1.4 | 康复综合楼-地下通风工程
1.1.5 | 康复综合楼-地上建筑装饰工程
1.1.6 | 康复综合楼-基坑支护工程
1.1.7 | 康复综合楼-边坡防护工程
1.1.8 | 康复综合楼-围墙工程
1.1.9 | 康复综合楼-室外土方工程
1.1.10 | 康复综合楼-园林绿化工程
1.1.11 | 康复综合楼-地下电气工程
1.1.12 | 康复综合楼-地下给排水工程
1.1.13 | 康复综合楼-地下气体灭火系统工程
1.1.14 | 康复综合楼-地下弱电智能化工程
1.1.15 | 康复综合楼-地上电气工程
1.1.16 | 康复综合楼-地上给排水工程
1.1.17 | 康复综合楼-地上弱电智能化工程
1.1.18 | 康复综合楼-地上通风工程
1.1.19 | 康复综合楼-电梯工程
1.1.20 | 康复综合楼-院内施工通道修复工程
1.1.21 | 康复综合楼-室外给排水工程
1.1.22 | 康复综合楼-室外强弱电工程
1.1.23 | 康复综合楼-柴油发电机工程
1.1.24 | 康复综合楼-室外景观工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：预算包干费
3.5 | 其中：概算幅度差
5 | 税前工程造价
6 | 增值税
7 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
新建康复综合楼
康复综合楼-地下建筑装饰工程
整个项目
土石方工程
72 | 010101001001 | 挖单独土方 |  | 1.土类别:一、二类土 | m3 | 12605.42
73 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:一、二类土（桩间土方） 2.开挖深度:2m内 | m3 | 1235.13
74 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:开挖原土 5.部位:地下室外围回填 | m3 | 4099.18
75 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:开挖原土 5.部位:基坑 | m3 | 774.32
76 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:一般土壤 2.其他:含外运 | m3 | 8236.03
桩基工程
77 | 010301005001 | 截(凿)桩头 |  | 1.桩类型:旋挖灌注桩 2.桩头高度:800mm 3.混凝土强度等级:水下混凝土C35 4.有无钢筋:有钢筋 5.运距:投标人综合考虑 | 根 | 108
78 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 |  | 1.成孔 2.地层情况:综合考虑 3.桩长:综合考虑 4.桩径:1000mm 5.成孔方法:旋挖桩成孔 | m3 | 2543.4
79 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩 |  | 1.旋挖桩灌注混凝土 2.桩长:综合考虑 3.桩径:1000mm 4.混凝土种类、强度等级:水下混凝土C35（泵送） | m3 | 2611.22
80 | 010202014001 | 钢支撑 |  | 1.部位:旋挖桩钢护筒埋设、拆除 2.钢材品种、规格:钢护筒 | t | 27.572
81 | 01B001 | 入岩增加费 |  | 1.地层情况:较软岩 2.入岩厚度:10000mm 3.成孔方法:旋挖桩成孔 | m3 | 847.8
82 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:旋挖桩渣土 2.其他:含外运 | m3 | 2543.4
83 | 010202016001 | 泥浆外运 |  | 1.泥浆来源:旋挖桩泥浆 2.其他:含外运 | m3 | 508.68
砌筑工程
84 | 010401003001 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖(甲型) 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:180mm厚 4.砂浆强度等级:混合砂浆 WM M5 | m3 | 67.13
85 | 010401003002 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖(甲型) 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm厚 4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 WM M5 | m3 | 2.68
86 | 010401011001 | 贴砌砖墙 |  | 1.地下室外侧壁砖保护墙 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.墙体类型:外墙 4.墙体厚度:120mm厚 5.砂浆强度等级:水泥砂浆 DM M10 | m3 | 16.41
混凝土及钢筋混凝土工程
混凝土工程
33 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.材料品种、强度要求、配比:普通商品混凝土C20 | m3 | 269.48
34 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1.部位:电梯坑 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 4.基础类型:平板式 | m3 | 12.83
35 | 010502003002 | 筏形基础 |  | 1.部位:集水坑、排水沟 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 4.基础类型:平板式 | m3 | 35.49
36 | 010502003003 | 筏形基础 |  | 1.部位:地下室底板、暗渠底板 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 4.基础类型:平板式 | m3 | 859.5
37 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 3.基础类型:与底板连接的桩承台基础 | m3 | 347.18
38 | 010502001002 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 3.基础类型:不与底板连接的桩承台基础 | m3 | 18.82
39 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C45 | m3 | 75.51
40 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.21
41 | 010502005001 | 基础联系梁 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 | m3 | 46.09
42 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.48
43 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.45
44 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.部位:地下室外墙 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 | m3 | 320.85
45 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.部位:电梯井墙、车道内墙 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C45 | m3 | 56.65
46 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.部位:暗渠 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 | m3 | 53.92
47 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.部位:有梁板中的梁 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 | m3 | 240.61
48 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 | m3 | 352.17
49 | 010502013002 | 实心楼板 |  | 1.部位:车道平台板 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 | m3 | 6.04
50 | 010502018001 | 坡道板 |  | 1.部位:地下室汽车坡道板 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 4.坡道形式:直线形 | m3 | 63.79
51 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 3.楼梯形式:直形楼梯 | m3 | 10.03
52 | 010502031001 | 坡道 |  | 1.部位:汽车坡道素混凝土 2.面层厚度:平均104.5mm 3.混凝土种类:普通商品混凝土 4.混凝土强度等级:C20 | m2 | 20.75
53 | 010502033001 | 后浇带 |  | 1.部位:梁 2.混凝土种类:普通商品混凝土（微膨胀） 3.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8 | m3 | 2.01
54 | 010502033002 | 后浇带 |  | 1.部位:楼板 2.混凝土种类:普通商品混凝土（微膨胀） 3.混凝土强度等级:C40 | m3 | 7.08
55 | 010502033003 | 后浇带 |  | 1.部位:混凝土墙 2.混凝土种类:普通商品混凝土（微膨胀） 3.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8 | m3 | 4.88
56 | 010502033004 | 后浇带 |  | 1.部位:地下室底板 2.混凝土种类:普通商品混凝土（微膨胀） 3.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8 | m3 | 14.59
57 | 010506021001 | 钢筋笼 |  | 1.使用部位:桩 2.纵筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 φ25以内 3.箍筋、加劲箍筋:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以内 | t | 187.523
58 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 个 | 8229
59 | 010506025002 | 预埋铁件 |  | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 858
60 | 010506025003 | 预埋铁件 |  | 1.螺纹套筒种类:套筒冷挤压接头 2.规格:φ32以内 | 个 | 737
61 | 010503014001 | 盖板、井圈 |  | 1.构件名称:成品铸铁盖板 2.部位:车道排水沟 3.图集:05J927-1 页48-7 | m | 15
62 | 070205001001 | 井、沟盖板 |  | 1.部位:普通集水井 2.采用图集:成品钢制格栅05J927-1-7/48 3.盖板规格型号:铸铁篦子480*590*20 | 块 | 3
63 | 070205001002 | 井、沟盖板 |  | 1.部位:消防电梯集水井 2.混凝土强度等级:C20 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.钢筋种类、规格:双向8φ10 5.图集:05J927-1 页49 | 块 | 2
64 | 070205001003 | 井、沟盖板 |  | 1.内容:成品铸铁盖板 2.部位:暗渠φ700检修口 3.其他:设防坠网 | 块 | 2
混凝土基础钢筋
65 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.34
66 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以内 | t | 1.489
67 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以外 | t | 7.871
68 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 φ10以内 | t | 0.102
69 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 φ25以内 | t | 106.603
70 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 φ25以外 | t | 6.917
71 | 010506001007 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E φ25以内 | t | 4.6
混凝土柱钢筋
30 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以内 | t | 7.077
31 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以外 | t | 4.03
32 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E φ25以内 | t | 13.261
混凝土地下室外墙钢筋
24 | 010506003001 | 现浇混凝土地下室外墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.558
25 | 010506003002 | 现浇混凝土地下室外墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以内 | t | 2.414
26 | 010506003003 | 现浇混凝土地下室外墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E φ25以内 | t | 32.015
27 | 010506003004 | 现浇混凝土地下室外墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 三级螺纹钢 带E φ10以内 | t | 0.159
28 | 010506003005 | 现浇混凝土地下室外墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E φ25以内 | t | 7.165
29 | 010506003006 | 现浇混凝土地下室外墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 φ25以内 | t | 1.022
混凝土墙钢筋
20 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.048
21 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以内 | t | 0.109
22 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 三级螺纹钢 带E φ10以内 | t | 0.531
23 | 010506004004 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E φ25以内 | t | 3.26
混凝土梁钢筋
13 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 1.304
14 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以内 | t | 11.751
15 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以外 | t | 5.469
16 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 φ10以内 | t | 1.288
17 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 φ25以内 | t | 36.941
18 | 010506005006 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 三级螺纹钢 带E φ10以内 | t | 0.404
19 | 010506005007 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E φ25以内 | t | 15.92
混凝土板钢筋
11 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 φ25以内 | t | 50.415
12 | 010506007001 | 现浇混凝土坡道板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 φ25以内 | t | 4.082
混凝土楼梯钢筋
6 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.002
7 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以内 | t | 0.028
8 | 010506009003 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 φ10以内 | t | 0.23
9 | 010506009004 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 三级螺纹钢 带E φ10以内 | t | 0.168
10 | 010506009005 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 带E φ25以内 | t | 0.701
混凝土二次结构钢筋
1 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.464
2 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.137
3 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 φ10以内 | t | 0.052
4 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 φ25以内 | t | 0.616
5 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以内 | t | 0.011
金属结构工程
87 | 010607006001 | 钢梯 |  | 1.部位:消防电梯集水坑 2.钢材品种、规格:φ25不锈钢管 3.钢梯形式:爬式 | t | 0.003
88 | 010607006002 | 钢梯 |  | 1.部位:暗渠 2.钢材品种、规格:φ25不锈钢管 3.钢梯形式:爬式 | t | 0.012
89 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1.部位:内墙不同材料交接处 2.材料品种、规格:22×22×0.7mm镀锌铁丝网 | m2 | 43.62
门窗工程
90 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1522、FM甲1822、FM甲2022 2.框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) | m2 | 43.78
91 | 010802004002 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1022 2.框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级) | m2 | 4.4
92 | 010802004003 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2.框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级) | m2 | 6.6
93 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:JLM7030 2.门材质:乙级防火卷帘门 3.其他工艺要求:卷闸电动装置D-400 | m2 | 15.4
94 | 010808003001 | 石材门窗套 |  | 1.部位:电梯门 2.石材品种、规格:大理石门套 | m2 | 4.4
屋面及防水工程
95 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 |  | 1.部位:地下室底板防水 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 3.防水层数:两层 | m2 | 1395.88
96 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 |  | 1.部位:地下室顶板防水 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 3.防水层数:两层 | m2 | 1299.11
97 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.部位:地下室顶板 2.70厚C20混凝土保护层(内配Φ6钢筋双向中距150) 3.铺0.5厚塑料膜保护层 | m2 | 1299.11
98 | 010903001001 | 墙面卷材防水 |  | 1.部位:地下室外侧壁 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 3.防水层数:两层 | m2 | 759.54
99 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.部位:集水井 2.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂膜 3.涂膜厚度、遍数:2厚 | m2 | 22.5
100 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.部位:排水沟 2.防水膜品种:高分子涂膜防水 3.涂膜厚度、遍数:1.5厚 4.图集:05J927-1 页46-2 | m2 | 79.06
保温、隔热、防腐工程
101 | 011003001001 | 隔离层防腐 |  | 1.部位:地下室底板防水 2.隔离层材料品种:0.5厚塑料膜保护层 | m2 | 1395.88
102 | 011001003001 | 保温隔热墙面 |  | 1.部位:地下室外侧壁 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚聚苯乙烯泡沫塑料板 3.粘结材料种类及做法:用聚醋酸乙烯胶贴剂点粘 | m2 | 622.82
楼地面装饰工程
103 | 011101002002 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.部位:汽车坡道面层 2.100厚C25混凝土面层,内配筋Φ6@150,上刻60宽10深防滑槽 | m2 | 207.75
104 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 |  | 1.部位:地下室底板防水 2.找平层厚度:20厚 3.砂浆种类及强度等级:1：3水泥砂浆找平 | m2 | 1395.88
105 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 |  | 1.部位:地下室底板防水 2.找平层厚度:50厚 3.混凝土强度等级:C20细石混凝土 | m2 | 1395.88
106 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 |  | 1.部位:集水井、排水沟 2.找平层厚度:20厚 3.砂浆种类及强度等级:1：2水泥砂浆 4.图集:05J927-1 页46-2 | m2 | 101.56
107 | 011101003001 | 自流平楼地面 |  | 1.部位:车库、其他设备房 2.面漆材料种类、厚度:地坪漆（环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm） | m2 | 1250.41
108 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.部位:车库、其他设备房 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1250.41
109 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.部位:楼梯间、电梯厅、前室、疏散通道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:耐磨砖 800×800 | m2 | 189.67
110 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.部位:电房 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:耐磨砖 600×600带静电措施 | m2 | 105.68
111 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.部位:楼梯间 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:10mm厚聚合物水泥砂浆 4..找平层砂浆配合比、厚度:20厚WS M15水泥砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:砖踢脚 100×200 | m | 43.13
112 | 011105003002 | 块料踢脚线 |  | 1.部位:楼梯 2.踢脚线高度:100mm 3.找平层砂浆配合比、厚度:20厚WS M15水泥砂浆 4.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚聚合物水泥砂浆 5.面层材料品种、规格:砖踢脚 100×200 | m | 39.5
113 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 |  | 1.部位:车库、其他设备房 2.找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2水泥砂浆找平 3.面漆材料种类、厚度:地坪漆（环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm） | m | 233.96
114 | 011106003001 | 块料楼梯 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1;3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:瓷质梯级砖 300×280、瓷质梯级砖 300×150 | m2 | 51.82
115 | 011108001001 | 石材零星项目 |  | 1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚WS M20水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:20mm厚黑色大理石 | m2 | 6.38
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
116 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 |  | 1.部位:地下室外侧壁 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 759.54
117 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 |  | 1.部位:地下室外侧壁与保护墙之间 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:15厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 136.72
118 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.部位:设备用房、地下车库 2.墙体类型:内墙 3.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚WP M15水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:25mm厚WP M20水泥砂浆 | m2 | 794.83
119 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.部位:地下室外墙内侧 2.墙体类型:内墙 3.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 618.41
120 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.部位:电梯厅、前室、楼梯间、疏散通道 2.墙体类型:内墙 3.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚WP M15水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:25mm厚WP M20水泥砂浆 | m2 | 315.9
121 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:独立柱 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚WP M15水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:25mm厚WP M20水泥砂浆 | m2 | 143.34
122 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.部位:电梯厅、前室、楼梯间、疏散通道 2.基层类型、部位:内墙 3.安装方式:瓷砖胶粘贴 4.面层材料品种、规格:墙砖 800×400 | m2 | 410.46
123 | 010905003001 | 止水带 |  | 1.止水带材料种类:钢板止水带 | m | 484.5
124 | 010905003002 | 止水带 |  | 1.止水带材料种类:膨胀止水条 2.止水带尺寸:20*30 | m | 89.2
天棚工程
125 | 011301001001 | 天棚抹灰 |  | 1.部位:顶棚2（除卫生间外） 2.找平层抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:8mm厚WP M20水泥砂浆 3.面层抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10mm厚WP M20水泥砂浆 4.其他:压入耐碱网格布 | m2 | 1927.38
126 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.部位:电梯厅、前室、疏散通道 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.面板材料品种、规格:铝扣板 600×600 | m2 | 149.7
油漆、涂料、裱糊工程
127 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:顶棚2（除卫生间外） 2.基层类型:天棚面 3.油漆品种、刷漆遍数:白色煽灰面 | m2 | 1927.38
128 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:内墙 2.腻子种类:满刮腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2遍 5.部位:电房、地下车库、其他设备房 | m2 | 1321.57
129 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:内柱面 2.腻子种类:满刮腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2遍 5.部位:地下车库 | m2 | 143.34
其他装饰工程
130 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.部位:楼梯栏杆 2.选用图集:中南标11ZJ401-5/42、15/37、2Y/15 3.扶手材料种类、规格:304#不锈钢管 Φ60*1.5mm 4.栏杆材料种类、规格:304#不锈钢管 D50×1.5mm、304#不锈钢管 D25×1.5mm | m | 17.48
131 | 040205007001 | 标线 |  | 1.材料品种:热熔涂料 2.类型:实线 | m2 | 57.06
132 | 040205018001 | 减速垄 |  | 1.内容:减速带 2.图集:05J927-1 | m | 7.5
模板工程
133 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.部位:地下室底板、集水坑 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.基础类型:砖胎膜 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 79.6
134 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:基础垫层模板 | m2 | 165
135 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.基础类型:桩承台模板 | m2 | 17.3
136 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.基础类型:筏板基础模板 | m2 | 100.89
137 | 010505002003 | 基础模板 |  | 1.基础类型:排水沟、集水坑模版 | m2 | 32.46
138 | 010505003001 | 基础联系梁模板 |  | 1.类型:基础梁模板 | m2 | 358.67
139 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.内容:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 64.58
140 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.内容:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 2.27
141 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.内容:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.9 | m2 | 222.43
142 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1.类型:剪力墙 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:3.9m | m2 | 2166.83
143 | 010505005002 | 墙面模板 |  | 1.类型:暗渠侧壁 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:3.6m以内 | m2 | 524.13
144 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1.部位:汽车车道梁 2.梁宽:25cm以外 3.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 81.53
145 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1.部位:汽车车道梁 2.梁宽:25cm以内 3.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 24.19
146 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1.部位:地下室顶部 2.梁宽:25cm以内 3.支撑高度:3.9m | m2 | 400.66
147 | 010505006004 | 梁模板 |  | 1.部位:地下室顶部 2.梁宽:25cm以外 3.支撑高度:3.9m | m2 | 877.86
148 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1.部位:地下室顶部 2.梁宽:25cm以外 3.支撑高度:4.7m | m2 | 29.3
149 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1.部位:地下室顶部 2.梁宽:25cm以内 3.支撑高度:4.7m | m2 | 132.1
150 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.部位:地下室顶部 2.支撑高度:3.9m | m2 | 1291.93
151 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.部位:地下室顶部 2.支撑高度:4.7m | m2 | 154.83
152 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.部位:汽车车道板、地下室顶板 2.支撑高度:3.9m | m2 | 230.16
153 | 010505007004 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.部位:汽车车道平台板 2.支撑高度:3.6m以内 | m2 | 24.58
154 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1.楼梯形式:直形楼梯 | m2 | 65.83
155 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.类型:过梁模板 | m2 | 21.55
156 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1.类型:圈梁模板 | m2 | 4.9
157 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1.构件名称:栏板 | m2 | 6.54
康复综合楼-地下电气工程
整个项目
地下强电部分
158 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:消防电源配电箱 2.编号:B1PYJ 3.箱体尺寸:600*500*400（mm） 4.安装方式:明装 5.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
159 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:公共照明配电箱 2.编号:B1ALG 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
160 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:生活泵配电箱 2.编号:SHB 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
161 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:送风机电控箱 2.编号:B1SFJ 3.箱体尺寸:600*500*400（mm） 4.安装方式:明装 5.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
162 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.名称:公共照明配电箱 2.编号:B2ALG 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
163 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1.名称:消防主配电箱 2.编号:APE1 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
164 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.名称:消防备配电箱 2.编号:APE2 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
165 | 030402011008 | 成套配电箱 |  | 1.名称:A型自带电源集中控制应急照明配电箱 2.编号:B1ALE 3.箱体尺寸:420*200*600（mm） 4.安装方式:明装 5.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
166 | 030402011009 | 成套配电箱 |  | 1.名称:A型自带电源集中控制应急照明配电箱 2.编号:B2ALE 3.箱体尺寸:420*200*600（mm） 4.安装方式:明装 5.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
167 | 030402011010 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明中电箱 2.编号:B1ALEZ 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
168 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明中电箱 2.编号:B2ALEZ 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
169 | 030402011012 | 成套配电箱 |  | 1.名称:弱电机房配电箱 2.编号:RD 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
170 | 030402011013 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电房配电箱 2.编号:PDF 3.箱体尺寸:500*300*250（mm） 4.安装方式:明装 5.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
171 | 030402011014 | 成套配电箱 |  | 1.名称:弱电机房配电箱 2.编号:ZRDAP1-1 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
172 | 030402011015 | 成套配电箱 |  | 1.名称:潜水泵配电箱 2.编号:QSB 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3
173 | 030402011016 | 成套配电箱 |  | 1.名称:卷帘门电控箱 2.编号:JL 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
174 | 030401002001 | 干式变压器 |  | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13-1250kVA 3.容量（kV·A):1250 4.参数:10±2×2.5%/0.4kVD/yn11, Uk=6%，带IP4X外壳,风机温控、温显 5.基础型钢形式、规格:12#槽钢底座 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
175 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压开关柜 2.型号:G1 3.规格:800x1500(1650)x2200(mm) 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
176 | 030402009002 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压开关柜 2.型号:G2 3.规格:800x1500(1650)x2200(mm) 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
177 | 030402009003 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压开关柜 2.型号:G3 3.规格:800x1500(1650)x2200(mm) 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
178 | 030402010001 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:P101 3.规格:800X1000X2200（mm） 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
179 | 030402010002 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:P102 3.规格:1000x1000x2200（mm） 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
180 | 030402010003 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:P103 3.规格:800X1000X2200（mm） 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
181 | 030402010004 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:P104 3.规格:800X1000X2200（mm） 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
182 | 030402010005 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:P105 3.规格:800X1000X2200（mm） 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
183 | 030402010006 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:P201 3.规格:1000x1000x2200（mm） 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
184 | 030402010007 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:P202 3.规格:800x1000x2200（mm） 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
185 | 030402010008 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:P203 3.规格:800x1000x2200（mm） 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢底座 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
186 | 030406001001 | 蓄电池 |  | 1.名称:UPS电源 2.型号:MTT-20KVA(30分钟) 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
187 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:普通桥架 2.规格:MR600*200 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 42.54
188 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:普通桥架 2.规格:MR500*200 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 0.8
189 | 030412002003 | 线槽 |  | 1.名称:普通桥架 2.规格:MR200*150 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 59.75
190 | 030412002004 | 线槽 |  | 1.名称:普通桥架 2.规格:MR100*100 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 22.54
191 | 030412002005 | 线槽 |  | 1.名称:普通桥架 2.规格:MR250*100 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 9.07
192 | 030412002006 | 线槽 |  | 1.名称:消防桥架 2.规格:MR400*150 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 30.56
193 | 030412002007 | 线槽 |  | 1.名称:消防桥架 2.规格:MR300*200 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 12.75
194 | 030412002008 | 线槽 |  | 1.名称:消防桥架 2.规格:MR200*150 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 59.75
195 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 102.27
196 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 269.7
197 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 319.23
198 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 26
199 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 61.26
200 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2.8
201 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 39.95
202 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 30.29
203 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 21.8
204 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 90.96
205 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1253.37
206 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 241.78
207 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 702.4
208 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 189.39
209 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVS-2X1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 70.93
210 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 155.43
211 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 639.86
212 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x35+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 140.22
213 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-4x25+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 61.71
214 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV22-8.7/15kV-3x120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 13.82
215 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x150+E95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 14
216 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 111.36
217 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-4x10+E10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 180.06
218 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-4x120+PE70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100
219 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x4+E4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 99.85
220 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*6+E6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.21
221 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*6+E6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 22.07
222 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-6*10+E10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.58
223 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x10+E10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 160.54
224 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 29.48
225 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x185+E95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 62.17
226 | 030409001012 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x240+1x120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 14
227 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x70+1x35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10.5
228 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x95+1x50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 7
229 | 030409001015 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 22.86
230 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:室内 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16
231 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:室内 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4
232 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.安装部位:室内 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8
233 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:LED/1x28w 3.安装形式:吸顶式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 45
234 | 030413003002 | 荧光灯 |  | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:LED/2x28w 3.安装形式:吸顶式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 7
235 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:防爆吊头灯 2.规格:LED/3U-12W 3.安装形式:吸顶式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1
236 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:节能自熄吸顶灯 2.规格:LED/1x10w 3.安装形式:吸顶式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 12
237 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:壁装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 15
238 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:壁装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2
239 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3.安装形式:壁装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 6
240 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:TY-ZFJC系列 10W A型 应急照明、巡检、开灯、灭灯 光通量700lm 3.安装形式:墙壁式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 31
241 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:自带蓄电池应急双管荧光灯 2.规格:LED/2x28w(连续供电时间≥180min) 3.安装形式:吸顶式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 11
242 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3.安装形式:壁装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1
243 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3.安装形式:壁装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 11
244 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:CL301 250V~10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 4
245 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:CL301 250V~10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5
246 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:CL301 250V~10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1
247 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:红外线人体感应延时开关 2.规格:MA86YSD-1 250V~10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 12
248 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:带保护接点暗装插座 2.规格:10A、250V 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2
249 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 24
250 | 030409011001 | 防火堵洞 |  | 1.名称:防火堵洞 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 5
251 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 142
252 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:桥架、线槽支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 183.99
253 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1.名称:低压母线槽 2.规格:CCX-2500A/4P 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 17.5
254 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 |  | 1.名称:母线槽始端箱 2.规格:CCX-2500A/4P 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
263 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
防雷部分
255 | 030410004001 | 均压环 |  | 1.名称:接地连接线 2.安装形式:利用结构梁靠面上两条横向主筋,通长焊接成一电气通路 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 660.24
256 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用柱对角的两根主钢筋作防雷引下线 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 87.9
257 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:接地测试端子 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
258 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:电梯导轨接地端子 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3
259 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:电井、配电房、发电机房内环形导体 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25X4 4.安装形式:明敷 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 62.44
260 | 030410002002 | 接地母线 |  | 1.名称:弱电竖井接地干线 2.材质:铜带 3.规格:-25X4 4.安装形式:明敷 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4.49
261 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:局部等电位联结端子箱LEB 2.规格:箱体160*75*50 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 6
262 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:总等电位联结端子箱MEB 2.规格:箱体300*200*120 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
264 | 031401001002 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
康复综合楼-地下给排水工程
整个项目
给水工程
276 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 16.18
277 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 126.01
278 | 031001007003 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 19.15
279 | 031001007004 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 | m | 3.87
280 | 031001007005 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 1.7
281 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:PP-R冷水给水管,De63,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 1
282 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:PP-R冷水给水管,De32,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 24.6
283 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:PP-R冷水给水管,De25,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 35.83
284 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:铸铁法兰闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 3
285 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.类型:铸铁法兰闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 7
286 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
287 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 4
288 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
289 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹浮球阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
290 | 031002006001 | 除污器(过滤器) |  | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 1
291 | 031002006002 | 除污器(过滤器) |  | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 3
292 | 031002006003 | 除污器(过滤器) |  | 1.材质:Y型过滤器 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 1
293 | 031005008001 | 水处理器 |  | 1.类型:水箱自洁消毒器 2.型号、规格:WTS 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 8
294 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 根 | 2
295 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 根 | 6
296 | 031002008003 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 根 | 2
297 | 031002011001 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:1个DN100铸铁法兰闸阀 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 1
298 | 031002011002 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:1个DN80铸铁法兰闸阀 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 2
299 | 031002011003 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个DN25全铜截止阀 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 1
300 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:带真空破坏器水嘴 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 3
301 | 031005001001 | 变频给水设备 |  | 1.设备名称:高区变频加压供水设备 2.型号、规格:Q=28.8m3/h，H=65m 3.水泵主要技术参数:主泵Q=14.4m3/h H=65m N=7.5KW(二用一备)，辅泵Q=6m3/h H=65m N=4.5KW(一用)，气压罐SN800*1.0 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 1
302 | 031005016001 | 水箱 |  | 1.材质、类型:不锈钢成品生活水箱 2.型号、规格:LxWxH=4000x4000x1500，有效储水容积:15m3,总储水容积:18m3 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 1
303 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 3
304 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
305 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力仪表 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 5
306 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
307 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN80 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
308 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN50 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
309 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他:除锈，刷红丹防锈漆2遍 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | kg | 186.75
310 | 031401001003 | 脚手架 |  | 1、脚手架搭拆费 | 项 | 1
排水工程
330 | 031001007006 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:潜水泵配管 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 17.23
331 | 031001007007 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:潜水泵配管 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 28.33
332 | 031001007008 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:潜水泵配管 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 9.46
333 | 031001001001 | 铸铁管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:铸铁管DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.管道防腐要求:刷红丹二度，刷银粉两遍 7.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 6.4
334 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管，De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 58.9
335 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
336 | 030109001001 | 泵 |  | 1.名称:潜水泵 2.规格:Q=18m3/h,H=15m,N=2.2kw 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 2
337 | 030109001002 | 泵 |  | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=36m3/h,H=15m,N=4.0kW 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 6
338 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:铸铁法兰闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 6
339 | 031002001011 | 金属阀门 |  | 1.类型:铸铁法兰闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 4
340 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
341 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
342 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 4
343 | 031002008004 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 根 | 4
344 | 031002008005 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 根 | 4
345 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力仪表 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 8
346 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 6
347 | 031301003005 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN80 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 3
348 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.名称:PVC-U排水管地漏 2.型号、规格:De110 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
349 | 031401001004 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
消火栓工程
265 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 119.07
266 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN65*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 59.31
267 | 031301003006 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
268 | 031002001015 | 金属阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
269 | 031002001016 | 金属阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 7
270 | 031002001017 | 金属阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 6
271 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1.形式:ABC干粉灭火器 2.规格、型号:5Kg 3.含灭火器放置箱 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 具 | 40
272 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1.名称:室内消防栓全套 2.型号、规格:SG18D65Z-J，1000*700*180mm 3.附件材质、规格:DN65（含箱、消防软管卷盘、水带卷盘、水枪、室内栓） 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 7
273 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 点 | 7
274 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他:除锈，刷樟丹漆2遍，灰色调和漆2遍 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | kg | 270.02
275 | 031401001005 | 脚手架 |  | 1、脚手架搭拆费 | 项 | 1
喷淋工程
311 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 102.8
312 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 10.53
313 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN80*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 72.23
314 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN65*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 12.77
315 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN50*3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 37.3
316 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN40*3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 49.29
317 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN32*3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 225.91
318 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN25*3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 192.91
319 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25，流量系数K=80 3.组装形式:截止阀、试水喷头 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 1
320 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.名称:56mm减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
321 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.名称:法兰式水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
322 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:快速响应直立式喷头DN25，68°C，K80 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 221
323 | 031002001018 | 金属阀门 |  | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 10
324 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他:除锈，刷樟丹漆2遍，灰色调和漆2遍 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | kg | 1002.63
325 | 031301003007 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN150 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 6
326 | 031301003008 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN150 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 3
327 | 031301003009 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
328 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:自动喷水灭火系统调试 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 点 | 1
329 | 031401001006 | 脚手架 |  | 1、脚手架搭拆费 | 项 | 1
康复综合楼-地下气体灭火系统工程
整个项目
350 | 030902008001 | 贮存装置 |  | 1.类型:七氟丙烷柜式气体灭火装置（双瓶组） 2.型号、规格:GQQ90/2.5C,充灭火剂:97Kg/套 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 2
351 | 030902008002 | 贮存装置 |  | 1.类型:七氟丙烷柜式气体灭火装置（双瓶组） 2.型号、规格:GQQ70/2.5C,充灭火剂:48Kg/套 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 1
352 | 031401001007 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
康复综合楼-地下弱电智能化工程
整个项目
地下弱电部分
353 | 030412002009 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR300*100 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 75.94
354 | 030412002010 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*50 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6.53
355 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:弱电机柜 2.规格:42U 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
356 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:综合布线楼层配线架 2.参数:48口 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 架 | 2
357 | 030502008002 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.参数:24口 24芯FC单模机架式光纤终端盒 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 架 | 3
358 | 030502008003 | 配线架 |  | 1.名称:50对110配线架 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 架 | 1
359 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:48口网络交换机 2.参数:48千兆电口，2万兆光口 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
360 | 030501015002 | 交换机 |  | 1.名称:24口POE交换机 2.参数:24千兆电口，4万兆光口 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
361 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1.名称:光模块 2.参数:SFP-1000BaseT 千兆光转电模块 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
362 | 030501014001 | 防火墙 |  | 1.名称:防火墙 2.参数:F100-M-G5,带机量800,吞吐量4G 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
363 | 030501015003 | 交换机 |  | 1.名称:万兆核心交换机 2.参数:S7706交换机框式核心交换机 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
364 | 030501015004 | 交换机 |  | 1.名称:核心交换机 2.参数:千兆万兆三层核心交换机 S7506X-S 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
365 | 030501015005 | 交换机 |  | 1.名称:48口核心交换机 2.参数:48口三层核心交换机 S6510-50QS 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
366 | 030501019001 | 服务器 |  | 1.名称:管理网络服务器 2.参数:R4900 G5双路2U机架式服务器 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
367 | 030501019002 | 服务器 |  | 1.名称:管理工作站 2.参数:TS90X ST45V3,小型,塔式服务器 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
368 | 030501019003 | 服务器 |  | 1.名称:多媒体信息发布系统服务器 2.参数:RX D200B 多媒体视频会议服务器 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
369 | 030502008004 | 配线架 |  | 1.名称:24芯光纤总配线架 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 架 | 11
370 | 030502008005 | 配线架 |  | 1.名称:12芯光纤总配线架 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 架 | 10
371 | 030502008006 | 配线架 |  | 1.名称:200对110配线架 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 架 | 2
372 | 030502007001 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:光纤跳线 2.参数:3.0线径多模双芯 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 3
373 | 030502007002 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:网络跳线 2.参数:万兆多模光纤跳线lc-lc 3米 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 60
374 | 030502007003 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:语音跳线 2.参数:2芯RJ11-110鸭嘴跳线 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 50
375 | 030405004001 | 控制器 |  | 1.名称:播放控制器 2.参数:多媒体广告播放盒HDMI*1、USB*2、网口*1.DC5V2A *1、AV*1 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3
376 | 030501010001 | 路由器 |  | 1.名称:AC控制器. 2.参数:MC102-G 8口全千兆POE供电AC路由器 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
377 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:发卡器 2.参数:读卡器SK3S 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
378 | 030501019004 | 服务器 |  | 1.名称:监控平台管理一体机 2.参数:DH-DSS7016S2-D 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
379 | 030505016001 | 显示设备 |  | 1.名称:16路拼接解码器 2.参数:DS-6A16UD 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
380 | 030501004001 | 存储设备 |  | 1.名称:128路视频服务器 2.参数:DS-96128N-I16/H 128路16盘位NVR硬盘录像机 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
381 | 030501004002 | 存储设备 |  | 1.名称:企业级监控专用10T硬盘 2.参数:SATA接口 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 96
382 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1.名称:双鉴红外探测器(吸顶式) 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
383 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:巡更地址钮 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
384 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:数字半球型彩色摄像机 2.参数:400万像素焦距2.8mm半球监控摄像机 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 11
385 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:数字彩色固定摄像机 2.参数:像素600万焦距4mm枪机监控 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
386 | 030505016002 | 显示设备 |  | 1.名称:信息发布21寸液晶电视机 2.参数:分辨率1920*1080，USB扩展/充电，HDMI接口 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
387 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5.3
388 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 100.59
389 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:单模光缆 2.规格:24芯 | m | 65.58
390 | 030502004001 | 大对数电缆、电话线 |  | 1.名称:25对大对数电缆 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 65.58
391 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网络线 2.规格:FTP CAT6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内敷设 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 95.24
392 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网络线 2.规格:FTP CAT6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:线槽内敷设 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 371.38
393 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV2X1.0 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 123.84
394 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV2X1.0 3.敷设方式:线槽内敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 371.38
395 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV4X1.0 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10.65
396 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV4X1.0 3.敷设方式:线槽内敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 52.66
397 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 61.88
444 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢、圆钢 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 64.02
445 | 031401001008 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
地下自动报警部分
398 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1.名称:常闭防火门监控模块TM3910 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4
399 | 030412005001 | 接线箱 |  | 1.名称:模块箱TX6960 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
400 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1.名称:输入模块TX3200A 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10
401 | 030904007003 | 消防模块 |  | 1.名称:输入输出模块TX3208A 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8
402 | 030904007004 | 消防模块 |  | 1.名称:电话模块 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
403 | 030904007005 | 消防模块 |  | 1.名称:广播控制模块 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
404 | 030904007006 | 消防模块 |  | 1.名称:总线隔离器TX3223 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 6
405 | 030904007007 | 消防模块 |  | 1.名称:电气火灾监测模块(仅预报警不做控制) 2.规格:300mA 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
406 | 030404014001 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:气体灭火控制装置TX3042B 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
407 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.名称:消防电话分机HY5716B 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 5
408 | 030503005001 | 传感器 |  | 1.名称:电压信号传感器 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 支 | 4
409 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 1.名称:点型感温探测器TX3100A 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10
410 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 1.名称:点型光电感烟探测器TX3100A 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 36
411 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:火灾声光警报器TX3301 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 11
412 | 030904004002 | 声光报警器 |  | 1.名称:火灾声警报器(警铃) 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3
413 | 030904004003 | 声光报警器 |  | 1.名称:气体释放警报器(放气指示灯) 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3
414 | 030904003002 | 按钮 |  | 1.名称:手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮) 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3
415 | 030405001001 | 控制开关 |  | 1.名称:手动/自动选择开关 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3
416 | 030904003003 | 按钮 |  | 1.名称:手动报警按钮(含电话插孔)TX3140 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8
417 | 030904003004 | 按钮 |  | 1.名称:消火栓报警按钮TX3152 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8
418 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 |  | 1.名称:火灾显示盘TX3403 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
419 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) |  | 1.名称:扬声器(吸顶式) TX3353 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 15
420 | 030412002011 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR150*150 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 11.33
421 | 030412002012 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200*200 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 107.82
422 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 786.57
423 | 030412001014 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 150.93
424 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 206.13
425 | 030412004013 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 105.51
426 | 030412004014 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 89.95
427 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 53.58
428 | 030409002001 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZN-KVV-4x1.5 3.敷设方式、部位:线管、线槽穿线 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 559.56
429 | 030412004016 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-BYJ-2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 405.73
430 | 030412004017 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZN-BYJ-2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 121.84
431 | 030412004018 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-BV-1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 102.92
432 | 030412004019 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZN-BV-1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 52.36
433 | 030412004020 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: ZN-RVS-2*1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 114.24
434 | 030412004021 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.规格: ZN-RVS-2*1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 52.75
435 | 030412004022 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: ZDN-RVS-2*1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 74.27
436 | 030412004023 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 33.8
437 | 030412004024 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 26.79
438 | 030412004025 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RVSP-2*1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 51.46
439 | 030412004026 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZN-RVSP-2*1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 26.18
440 | 030412004027 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: ZN-RYJ-2X2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 169.69
441 | 030412004028 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.规格: ZN-RYJ-2X2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 45.56
442 | 030412004029 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RYJS-2*1.0mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 737.6
443 | 030412004030 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZN-RYJS-2*1.0mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 104.35
446 | 031401001009 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
康复综合楼-地下通风工程
整个项目
地下通风工程
447 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度: δ=0.75 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 103.57
448 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度: δ=1 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 107.19
449 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 5.板材厚度: δ=1.2 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 55.16
450 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度: δ=1.5 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 162.32
451 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:工业排气扇 2.规格:840m3/h（带70°防火阀） 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
452 | 030108001001 | 风机 |  | 1.名称:离心式双速排烟风机PFY-B1-1 2.规格:L=40000/22000CMH,N=11/7.5KW,H=588PA 3.减振底座形式、数量:减震器、槽钢支架 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
453 | 030108001002 | 风机 |  | 1.名称:离心排风机PF-PDF 2.规格:L=2200CMH,N=7.5KW,H=298PA 3.减振底座形式、数量:弹簧吊钩、槽钢支架 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
454 | 030108001003 | 风机 |  | 1.名称:离心排风机PF-RD 2.规格:L=1000CMH,N=0.5KW,H=150PA 3.减振底座形式、数量:弹簧吊钩、槽钢支架 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
455 | 030108001004 | 风机 |  | 1.名称:轴流式防爆风机PF-B1-1 2.规格:L=500CMH，N=120W，H=160PA 3.减振底座形式、数量:弹簧吊钩、槽钢支架 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
456 | 030108001005 | 风机 |  | 1.名称:加轴流式加压风机SF-1 2.规格:L=14300CMH，N=4KW，H=343PA 3.减振底座形式、数量:含弹簧吊钩、槽钢支架 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
457 | 030409011002 | 防火堵洞 |  | 1.名称:防火堵洞 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 7
458 | 011303003001 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:固定式挡烟垂壁 2.材质:防火无机纤维织物 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 29.47
459 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:电动加压送风口 2.规格:1200*500 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
460 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:帆布软连接 2.材质:帆布 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.05
461 | 030702009001 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:0.75mm 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.64
462 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°电动防火阀 2.规格:1000*630 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
463 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°电动防火阀 2.规格:250*200 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
464 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°电动防火阀 2.规格:320*160 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
465 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°电动防火阀 2.规格:400*320 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
466 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°电动防火阀 2.规格:400*400 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4
467 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°电动防火阀 2.规格:630*320 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3
468 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:250*200 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
469 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:320*160 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
470 | 030703001009 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:400*320 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
471 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
472 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*250 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
473 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*300 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
474 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶补风口(设置防虫网) 2.规格:300*300 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3
475 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶补风口(设置防虫网) 2.规格:400*400 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3
476 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:侧排风口(带调节阀) 2.规格:800*200 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16
477 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1000*300 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
478 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1000*500 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
479 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1400*800 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
480 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶 2.规格:2400*2000 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
481 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:事故后排风口 2.规格:300*300 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
482 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:事故后排风口 2.规格:400*300 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
483 | 030704002001 | 人防通风气密性试验 |  | 1.漏光试验、漏风试验 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 项 | 1
484 | 031401001010 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
康复综合楼-地上建筑装饰工程
整个项目
| A.4 | 砌筑工程
549 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2.墙体类型:淋浴间2m高砖墙隔断 3.墙体厚度:80mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 4.32
550 | 010401003003 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖(甲型) 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:混合砂浆 WM M5 | m3 | 541.34
551 | 010401003004 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖(甲型) 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:混合砂浆 WM M5 | m3 | 44.12
552 | 010401003005 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖(甲型) 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:混合砂浆 WM M5 | m3 | 1442.45
553 | 010401003006 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖(甲型) 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:混合砂浆 WM M5 | m3 | 222.54
554 | 010401003007 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖(甲型) 2.墙体类型:防火墙内墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 | 72.37
555 | 01B002 | 砖砌蹲位 |  | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:水泥砖 240×115×53 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 | 个 | 13
556 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 1.部位:首层地骨 2.厚度:300mm 3.材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层 | m3 | 281.55
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
557 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C45 | m3 | 194.24
558 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 261.63
559 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 113.82
560 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 125.68
561 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.类型:异形柱 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C45 | m3 | 7.25
562 | 010502006007 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.类型:异形柱 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C40 | m3 | 16.88
563 | 010502006008 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.类型:异形柱 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C35 | m3 | 11.13
564 | 010502006009 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.类型:异形柱 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 20.08
565 | 010502010004 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C45 | m3 | 43.7
566 | 010502010005 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 62.63
567 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 42.79
568 | 010502010007 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 49.53
569 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.部位:屋面梁 3.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 | m3 | 29.15
570 | 010502013003 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2769.13
571 | 010502013004 | 实心楼板 |  | 1.部位:天面层~梯屋面层梁、板 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 | m3 | 120.58
572 | 010502019001 | 其他板 |  | 1.板名称:天面女儿墙、反檐 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.47
573 | 010502019002 | 其他板 |  | 1.板名称:卫生间、厨房反坎 2.混凝土种类:素混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 48.57
574 | 010502019003 | 其他板 |  | 1.部位:出天面墙体墙脚浇筑450mm高砼 2.混凝土种类:素混凝土 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.11
575 | 010502019004 | 其他板 |  | 1.板名称:雨篷、悬挑板、阳台板 2.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.46
576 | 010502020002 | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 96.55
577 | 010502021002 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 135.42
578 | 010502022002 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 23.57
579 | 010502023002 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 20.5
580 | 010502025001 | 零星现浇构件 |  | 1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:普通商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.68
581 | 010502030001 | 地坪 |  | 1.面层厚度:200mm 2.混凝土种类:普通商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.嵌缝材料种类:每6米设缝 | m2 | 938.49
582 | 010502031002 | 坡道 |  | 1.垫层材料种类、厚度:300mm厚级配碎石粉 2.面层厚度:100mm 3.混凝土种类:普通商品混凝土 4.混凝土强度等级:C15 | m2 | 18.51
583 | 010502033005 | 后浇带 |  | 1.部位:后浇带 楼板 2.混凝土种类:膨胀商品防水混凝土 3.混凝土强度等级:C40 P8 | m3 | 26.78
584 | 010502033006 | 后浇带 |  | 1.部位:后浇带 梁 2.混凝土种类:膨胀商品防水混凝土 3.混凝土强度等级:C40 P8 | m3 | 12.52
585 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.部位:首层地骨 2.水泥含量:6% 3.石料规格:水泥石粉稳定层 4.厚度:300mm | m2 | 938.49
钢筋工程
487 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级螺纹钢 φ10mm以内 | t | 56.913
488 | 010506002005 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级螺纹钢 φ10mm以外 | t | 4.405
489 | 010506002006 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋（e）φ25mm以内 | t | 57.365
490 | 010506004005 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.005
491 | 010506004006 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级螺纹钢 φ10mm以内 | t | 0.258
492 | 010506004007 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋（e）φ10mm以内 | t | 8.916
493 | 010506004008 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋（e）φ25mm以内 | t | 0.569
494 | 010506005008 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 φ10mm以内 | t | 4.35
495 | 010506005009 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级螺纹钢 φ10mm以内 | t | 47.712
496 | 010506005010 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级螺纹钢 φ10mm以外 | t | 8.536
497 | 010506005011 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ10mm以内 | t | 14.304
498 | 010506005012 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ25mm以内 | t | 76.927
499 | 010506005013 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋（e） φ10mm以内 | t | 2.532
500 | 010506005014 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋（e）φ25mm以内 | t | 138.847
501 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ10mm以内 | t | 174.558
502 | 010506006003 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ25mm以内 | t | 9.606
503 | 010506009006 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.026
504 | 010506009007 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级螺纹钢 φ10mm以内 | t | 0.331
505 | 010506009008 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ10mm以内 | t | 2.775
506 | 010506009009 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋（e）φ10mm以内 | t | 1.974
507 | 010506009010 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋（e）φ25mm以内 | t | 3.8
508 | 010506010005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 φ10mm以内 | t | 4.019
509 | 010506010006 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ10mm以内 | t | 1.358
510 | 010506010007 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ25mm以内 | t | 23.718
511 | 010506017002 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢 φ10mm内 | t | 6.177
512 | 010516003001 | 机械连接 |  | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ18以内 | 个 | 3885
513 | 010516003002 | 机械连接 |  | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:φ32以内 | 个 | 1613
514 | 010516003003 | 机械连接 |  | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 | 个 | 481
515 | 010516003004 | 机械连接 |  | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 | 1251
516 | 010516003005 | 机械连接 |  | 1.连接方式:套筒冷挤压接头 φ32以内 | 个 | 1666
模板工程
517 | 010505004003 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 236.47
518 | 010505004004 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 78.86
519 | 010505004005 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 1736.82
520 | 010505004006 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5 | m2 | 145.8
521 | 010505004007 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5 | m2 | 1195.27
522 | 010505004008 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 387.32
523 | 010505004009 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 1313.45
524 | 010505004010 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 265.7
525 | 010505004011 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5 | m2 | 643.75
526 | 010505004012 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:异形柱模板 支模高度3.6m内 | m2 | 284.88
527 | 010505004013 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 139.82
528 | 010505004014 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5 | m2 | 77.96
529 | 010505005003 | 墙面模板 |  | 1.模板形式:直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 1106.65
530 | 010505005004 | 墙面模板 |  | 1.模板形式:直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 174.58
531 | 010505005005 | 墙面模板 |  | 1.模板形式:直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5 | m2 | 649.61
532 | 010505006007 | 梁模板 |  | 1.模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 | 4962.93
533 | 010505006008 | 梁模板 |  | 1.模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m | m2 | 709.67
534 | 010505006009 | 梁模板 |  | 1.模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 2866.4
535 | 010505006010 | 梁模板 |  | 1.模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 | m2 | 355.86
536 | 010505006011 | 梁模板 |  | 1.模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 | m2 | 2752.7
537 | 010505006012 | 梁模板 |  | 1.模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 | m2 | 491.96
538 | 010505007005 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.模板形式:有梁板：3.6m以内 | m2 | 9231.19
539 | 010505007006 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.模板形式:有梁板：4.5m | m2 | 1266.52
540 | 010505007007 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.模板形式:有梁板：5m | m2 | 3374.67
541 | 010505008002 | 其他板模板 |  | 1.构件名称:栏板、反檐模板 | m2 | 174.21
542 | 010505008003 | 其他板模板 |  | 1.模板形式:卫生间、厨房反坎 | m2 | 683.13
543 | 010505008004 | 其他板模板 |  | 1.模板形式:出天面墙体墙脚浇筑450mm高砼 | m2 | 19.8
544 | 010505008005 | 其他板模板 |  | 1.构件名称:阳台、雨蓬模板 2.模板形式:直形 | m2 | 185.58
545 | 010505010002 | 楼梯模板 |  | 1.楼梯形式:楼梯模板 2.模板形式:直形 | m2 | 770.88
546 | 010505012002 | 圈梁模板 |  | 1.类型:圈梁模板 | m2 | 308.86
547 | 010505013002 | 过梁模板 |  | 1.类型:过梁模板 | m2 | 357.46
548 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 |  | 1.构件名称:压顶、扶手模板 | m2 | 17.43
金属结构工程
485 | 010506023002 | 钢丝网 |  | 1.钢丝网规格:20×20×1.5mm镀锌铁丝网 2.使用部位:外墙面满挂 | m2 | 6139.79
486 | 010506023003 | 钢丝网 |  | 1.钢丝网规格:50×50×1.5mm镀锌铁丝网 2.使用部位:内墙不同材料交接处 | m2 | 4406.62
| A.8 | 门窗工程
586 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:LM1529 1500×2200、LM2429 2400×2200、LM3029 3000×2200 2.框、扇材质:铝合金推拉门 (有横框)粉末静电喷涂 3.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化白玻璃 4.铝材壁厚:2mm | m2 | 493.02
587 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:M0822 800×2200、M1022 1000×2200 2.框、扇材质:单扇铝合金平开门 (有横框)粉末静电喷涂 3.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 4.铝材壁厚:2mm | m2 | 420.64
588 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:M1522 1500×2200、M1322 1300×2200、M1222 1200×2200、M1222a 1200×2200 2.框、扇材质:双扇铝合金门、双扇铝合金子母门 (有横框)粉末静电喷涂 3.玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 4.铝材壁厚:2mm | m2 | 373.78
589 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:门联窗 2.框、扇材质:铝合金门联窗-粉末静电喷涂 3.铝材壁厚:2.2mm 4.门玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 5.窗玻璃品种、厚度:6+12+6中透光LOW-E中空玻璃 | m2 | 194.58
590 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:FLM1529 1500*2100 2.门类型:乙级防火推拉门 3.铝材壁厚:2.2mm 4.玻璃品种、厚度:10mm厚防火玻璃 | m2 | 31.5
591 | 010802004004 | 钢质防火门 |  | 1.框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) | m2 | 31.68
592 | 010802004005 | 钢质防火门 |  | 1.框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级) | m2 | 4.4
593 | 010802004006 | 钢质防火门 |  | 1.框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级) | m2 | 2.2
594 | 010802004007 | 钢质防火门 |  | 1.框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级) | m2 | 158.4
595 | 010802004008 | 钢质防火门 |  | 1.框、扇材质:钢质防火门 单扇(丙级) | m2 | 36
596 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.框、扇材质及规格:铝合金平开窗90系列 粉末静电喷涂 2.铝材壁厚:2.0mm 3.玻璃品种、厚度:6+12+6中透光LOW-E中空玻璃 | m2 | 493.53
597 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.框、扇材质及规格:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6+12+6中透光LOW-E中空玻璃 | m2 | 503.45
598 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.框、扇材质及规格:铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮-粉末静电喷涂 2.玻璃品种、厚度:6+12+6中透光LOW-E中空玻璃 | m2 | 2.88
599 | 010807001004 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.框、扇材质及规格:铝合金百页窗 | m2 | 7.17
600 | 010807002001 | 金属防火窗 |  | 1.框、扇材质及规格:乙级防火平开窗 | m2 | 138.81
601 | 010807002002 | 金属防火窗 |  | 1.框、扇材质及规格:甲级防火固定窗 | m2 | 1.89
602 | 010808003002 | 石材门窗套 |  | 1.部位:电梯门 2.石材品种、规格:大理石门套 | m2 | 69.6
603 | 010807005001 | 金属格栅窗 |  | 1.框、扇材质及规格:成品铝合金造型窗花 | m2 | 269.36
| A.9 | 屋面及防水工程
604 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1.部位:上人屋面、机房屋面、梯屋面 2.卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材 3.防水层数:两层 | m2 | 1407.72
605 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | 1.部位:上人屋面、机房屋面、梯屋面 2.防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 | m2 | 1407.72
606 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 |  | 1.部位:雨蓬 2.防水膜品种:聚氯乙烯弹性防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2mm | m2 | 254.98
607 | 010902004001 | 屋面刚性层 |  | 1.部位:上人屋面 2.刚性层材料种类及强度等级:C25细石混凝土 3.刚性层厚度:60mm 4.嵌缝材料种类:每隔6m×6m设分隔缝，耐候防水胶嵌缝 5.钢筋规格、型号:圆钢 φ6@150 | m2 | 1113.86
608 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1.部位:卫生间墙面 2.防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 | m2 | 3501.53
609 | 010903004001 | 墙面变形缝 |  | 1.部位:外墙砖分隔缝 2.嵌缝材料种类:高弹性耐候胶嵌缝 | m | 4086.26
610 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.部位:卫生间楼地面 2.防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 4.上翻高度:350mm | m2 | 1247.46
611 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.部位:卫生间楼地面 2.防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 4.反边高度:350mm | m2 | 1247.46
612 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  | 1.部位:上人屋面、机房屋面、梯屋面、雨蓬 2.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆（加5%防水剂） | m2 | 1317.94
613 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 |  | 1.部位:连廊与医技综合楼交接处 2.盖缝材料种类:0.8厚钢板 3.图集:详中南标11ZJ111 A-8/8 | m | 32
614 | 010902009001 | 天沟、檐沟防水 |  | 1.部位:屋面排水沟 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘改性沥青防水卷材 3.反边高度:350mm | m2 | 49.14
615 | 010902009002 | 天沟、檐沟防水 |  | 1.部位:卫生间楼地面、排水沟 2.防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 4.上翻高度:350mm | m2 | 98.28
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
616 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  | 1.部位:上人屋面 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:25厚(最薄处)陶粒混凝土找坡层(坡度2%) 3.找平层材料规格、性能、厚度:20mm厚WS M20水泥砂浆 | m2 | 1113.86
617 | 011001001002 | 保温隔热屋面 |  | 1.部位:上人屋面 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:80mm厚挤塑苯乙烯泡沫塑料板 3.隔汽层材料品种、厚度:聚酯纤维无纺布 一层 | m2 | 1113.86
618 | 011001001003 | 保温隔热屋面 |  | 1.部位:机房屋面、梯屋面 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:20厚(最薄处)陶粒混凝土找坡层(坡度2%) 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚WS M20水泥砂浆 | m2 | 181.44
619 | 011001003002 | 保温隔热墙面 |  | 1.保温隔热部位:外墙内墙面 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚玻化微珠保温砂浆I型 3.防护材料种类:5厚mm抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 | m2 | 3632.69
620 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 |  | 1.保温隔热部位:卫生间楼地面 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:陶粒填充层 320mm | m2 | 777.45
621 | 011003001002 | 隔离层防腐 |  | 1.隔离层部位:排水沟 2.隔离层材料品种:聚乙烯薄膜 | m2 | 90.72
| A.11 | 楼地面装饰工程
622 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.部位:排水沟 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚M20水泥砂浆 | m2 | 22.68
623 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.部位:卫生间楼地面 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 763.56
624 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.部位:机房屋面、梯屋面 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:10厚低标号砂浆隔离层 | m2 | 181.44
625 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.部位:坡道 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚M20水泥砂浆 | m2 | 18.51
626 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.部位:设备间 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 | m2 | 86.12
627 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 |  | 1.部位:排水沟 2.找平层厚度:20mm厚M20水泥砂浆 | m2 | 22.65
628 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 |  | 1.部位:雨蓬 2.找平层厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 254.98
629 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1.部位:入户大堂、楼梯间、电梯厅,前室、走廊,通道,其余房间等楼地面 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:板面素水泥浆结合层一遍,30厚WS M20隔音砂浆 3.面层材料品种、规格:耐磨砖 800×800 | m2 | 13289.54
630 | 011102003004 | 块料楼地面 |  | 1.部位:卫生间楼地面 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:耐磨防滑砖 600×300 | m2 | 763.56
631 | 011105003003 | 块料踢脚线 |  | 1.部位:楼梯间、设备房 2.踢脚线高度:100mm 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚聚合物水泥砂浆 4.找平层砂浆配合比、厚度:20厚WS M15水泥砂浆 5.面层材料品种、规格:砖踢脚 100×200 | m | 301.59
632 | 011105003004 | 块料踢脚线 |  | 1.部位:楼梯 2.踢脚线高度:100mm 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚聚合物水泥砂浆 4.找平层砂浆配合比、厚度:20厚WS M15水泥砂浆 5.面层材料品种、规格:砖踢脚 100×200 | m | 396.61
633 | 011106003002 | 块料楼梯 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1;3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:瓷质梯级砖 300×280、瓷质梯级砖 300×150 | m2 | 607.61
634 | 011108001002 | 石材零星项目 |  | 1.工程部位:门槛石 2.贴结合层厚度、材料种类:板面素水泥浆结合层一遍,30厚WS M20隔音砂浆 3.面层材料品种、规格:20mm厚黑色大理石 | m2 | 134.41
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
635 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:外墙内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:25mm厚WP M20水泥砂浆 | m2 | 3632.69
636 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:卫生间内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:底层15mm厚1:2.5水泥砂浆，找平层10mm厚M20水泥砂浆 | m2 | 2824.97
637 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:设备房、房间1.5m以上内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:底层10mm厚WP M15水泥砂浆，找平层25mm厚WP M20水泥砂浆 | m2 | 6302.72
638 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:电梯厅,前室、走廊、通道、其余房间内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:底层10mm厚WP M15水泥砂浆，找平层25mm厚WP M20水泥砂浆 | m2 | 5446.42
639 | 011201001009 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:其余房间1.5m以下内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚WP M15水泥砂浆 | m2 | 6192.34
640 | 011201001010 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:室内矩形柱面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:找平层10mm厚WP M15水泥砂浆，面层25mm厚WP M20水泥砂浆 | m2 | 245.82
641 | 011203003002 | 块料墙、柱面 |  | 1.基层类型、部位:卫生间墙面、其余房间内墙面 2.安装方式:瓷砖胶粘贴 3.面层材料品种、规格:墙砖 600×300 | m2 | 10365.72
642 | 011203003003 | 块料墙、柱面 |  | 1.基层类型、部位:电梯厅,前室、走廊、通道内墙面 2.安装方式:瓷砖胶粘贴 3.面层材料品种、规格:墙砖 800×400 | m2 | 7287.25
643 | 011203003004 | 块料墙、柱面 |  | 1.基层类型、部位:室内独立柱面 2.安装方式:瓷砖胶粘贴 3.面层材料品种、规格:墙砖 800×400 | m2 | 245.82
644 | 011203003005 | 块料墙、柱面 |  | 1.基层类型、部位:外墙面 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格:外墙砖 100×200×8 4.结合层厚度、砂浆配合比:刷1:0.3:0.1氯丁胶乳防水素浆一遍,5mm厚1:2:0.25胶乳防水砂浆 5.底层厚度、砂浆配合比:涂界面剂,25厚WPM15找平层(掺5%外加剂) 6.缝宽、勾缝材料种类:1:2:0.25氯丁胶乳水泥砂浆勾缝 | m2 | 6139.79
645 | 011203003006 | 块料墙、柱面 |  | 1.基层类型、部位:室外独立柱面 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格:外墙砖 100×200×8 4.结合层厚度、砂浆配合比:刷1:0.3:0.1氯丁胶乳防水素浆一遍,5mm厚1:2:0.25胶乳防水砂浆 5.底层厚度、砂浆配合比:25mm厚WP M15水泥砂浆 | m2 | 315.96
646 | 011206003001 | 构件式金属板幕墙 |  | 1.部位:阳台饰线（外墙2） 2.骨架材料种类及型号:钢骨架 3.面层材料品种、规格、表面处理:2.5mm厚银灰色铝板 | m2 | 976.94
647 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1.部位:卫生间2m高隔断 2.隔断材料品种、规格:复合板隔断 | m2 | 42.66
| A.13 | 天棚工程
648 | 011301001002 | 天棚抹灰 |  | 1.部位:顶棚2（除卫生间外） 2.找平层抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:8mm厚WP M20水泥砂浆 3.面层抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10mm厚WP M20水泥砂浆 4.其他:压入耐碱网格布 | m2 | 7194.07
649 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | 1.部位:入户大堂 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.基层材料种类、规格:9mm厚胶合板 4.面板材料品种、规格:9mm厚石膏板 | m2 | 486.32
650 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 |  | 1.部位:顶棚2（除卫生间外） 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 3.面板材料品种、规格:铝扣板天花 600×600 | m2 | 8694.95
651 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 |  | 1.部位:电梯厅、前室 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 3.面板材料品种、规格:铝扣板天花 1200×600 | m2 | 773.46
652 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 |  | 1.部位:顶棚3（卫生间） 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 3.面板材料品种、规格:铝扣板天花 300×300 | m2 | 794.22
653 | 011303004001 | 块料梁面 |  | 1.基层类型、部位:室外独立梁面 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格:外墙砖 100×200×8 4.结合层厚度、砂浆配合比:刷1:0.3:0.1氯丁胶乳防水素浆一遍,5mm厚1:2:0.25胶乳防水砂浆 5.底层厚度、砂浆配合比:25mm厚WP M15水泥砂浆 | m2 | 301.45
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
654 | 011403001004 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:顶棚2（除卫生间外） 2.基层类型:天棚面 3.油漆品种、刷漆遍数:白色煽灰面 | m2 | 18096.41
655 | 011403001005 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:顶棚3（卫生间） 2.基层类型:天棚面 3.腻子种类:成品腻子粉(耐水型)N型 4.刮腻子遍数:两道 5.油漆品种、刷漆遍数:防水底漆一遍 | m2 | 763.37
656 | 011403001006 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:楼梯间、设备房、其余房间1500mm以上墙面 2.基层类型:内墙 3.腻子种类:满刮腻子 4.刮腻子遍数:二遍 5.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2遍 | m2 | 7020.32
| A.15 | 其他装饰工程
657 | 01B003 | 成品储物柜 |  | 1.名称:成品储物柜,带锁,长3.15m | 个 | 2
658 | 01B004 | 成品储物柜 |  | 1.名称:成品储物柜,带锁,长5.85m | 个 | 1
659 | 01B005 | 衣柜 |  | 1.名称:2.6*2.5m、1.96*2.5m成品衣柜 2.详大样图JS-XT1-1~3 | 个 | 16
660 | 01B006 | 衣柜 |  | 1.名称:4.464*2.31组合衣柜 2.详大样图JS-XT1-1~3 | 个 | 6
661 | 01B007 | 服务台 |  | 1.名称:工作咨询服务台 2.材料种类、规格:人造石饰面板、白枫木饰面板 3.详大样图JS-XT1-5 | 个 | 8
662 | 01B008 | 操作柜台 |  | 1.名称:操作柜台 2.材料种类、规格:12mm厚人造石饰面板、18厚基层板、18厚阻燃板饰面、30*30*2镀锌方管 3.详大样图JS-XT3 | 套 | 26
663 | 01B009 | 服务台 |  | 1.名称:被服柜 2.材料种类、规格:18厚阻燃基层板、阻燃木饰面板 3.详大样图JS-XT3 | 个 | 130
664 | 01B010 | 橱柜 |  | 1.名称:2.15*2.7m成品柜 2.详大样图JS-XT2-1 | 套 | 3
665 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.部位:楼梯栏杆 2.选用图集:中南标11ZJ401-5/42、15/37、2Y/15 3.扶手材料种类、规格:304#不锈钢管 Φ60*1.5mm 4.栏杆材料种类、规格:304#不锈钢管 D50×1.5mm、304#不锈钢管 D25×1.5mm | m | 221.78
666 | 011503001003 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.部位:阳台、连廊栏杆 H=1600mm 2.扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:钢管立柱 φ60*3.5 4.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:6+0.76+6厚钢化夹胶玻璃 5.其他:构造做法详国标06J403-1-112 | m | 1359.99
667 | 011503001004 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.部位:天面层栏杆 H=1400mm 2.扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:钢管立柱 φ60*3.5 4.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:6+0.76+6厚钢化夹胶玻璃 5.其他:构造做法详国标06J403-1-112 | m | 131.01
668 | 011503001005 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.部位:无障碍坡道栏杆H=1100mm 2.扶手材料种类、规格:□60*40*3方钢管 3.栏杆材料种类、规格:□30*30*1.5方钢管 4.选用图集:11ZJ411 页9-1、页33-6 | m | 5.62
669 | 011503003001 | 扶手 |  | 1.部位:安全抓杆 2.选用图集:12J926-3/J10 3.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ40×3 | m | 806.4
670 | 011503003002 | 扶手 |  | 1.部位:楼梯靠墙扶手、走道靠墙扶手 2.扶手材料种类、规格:304#不锈钢管 Φ60×2mm、Φ30×2mm@1000 3.选用图集:详22J403-1 页5-4/4 | m | 646.65
671 | 011207003002 | 成品隔断 |  | 1.双层玻璃内藏百叶隔断墙 2.选用图集:07SJ504-1-B9 3.玻璃品种、规格、颜色:5mm厚钢化玻璃+5mm厚钢化玻璃 | m2 | 336.05
672 | 011207003003 | 成品隔断 |  | 1.防火玻璃隔断(耐火极限不小于1h) 2.选用图集:07SJ504-1-F12 3.边框材料种类、规格:方管钢框 4.玻璃品种、规格、颜色:组合防火玻璃 | m2 | 163.76
673 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格、颜色:洗漱台(洗手台) 石板材 2.详16J914-1-B/XT11 | m2 | 7.41
674 | 01B011 | 不锈钢盥洗池 |  | 1.名称:成品不锈钢盥洗池 | 个 | 26
康复综合楼-地上电气工程
整个项目
地上强电部分
675 | 030402011015 | 成套配电箱 |  | 1.名称:公共照明配电箱 2.编号:1,3~12ALG 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 11
676 | 030402011016 | 成套配电箱 |  | 1.名称:动力配电箱 2.编号:RB 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
677 | 030402011017 | 成套配电箱 |  | 1.名称:普通电梯配电箱 2.编号:KT 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
678 | 030402011018 | 成套配电箱 |  | 1.名称:消防电梯配电箱 2.编号:XT 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
679 | 030402011019 | 成套配电箱 |  | 1.名称:观光电梯配电箱 2.编号:GGT 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
680 | 030402011020 | 成套配电箱 |  | 1.名称:消防电源配电箱 2.编号:ATPYJ 3.箱体尺寸:600*500*400（mm） 4.安装方式:明装 5.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
681 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:房间照明配电箱 2.编号:AL-F1 3.安装方式:暗装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12
682 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称:房间照明配电箱 2.编号:AL-F2 3.安装方式:暗装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
683 | 030402011023 | 成套配电箱 |  | 1.名称:房间照明配电箱 2.编号:AL-F3 3.安装方式:暗装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
684 | 030402011024 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明中电箱 2.编号:1~12ALEZ 3.箱体尺寸:500*300*250（mm） 4.安装方式:明装 5.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12
685 | 030402011025 | 成套配电箱 |  | 1.名称:A型自带电源集中控制应急照明配电箱 2.编号:1~12ALE 3.箱体尺寸:420*200*600（mm） 4.安装方式:明装 5.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12
686 | 030402011026 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2层配电箱 2.编号:AP-ICU 3.箱体尺寸:700*500*250（mm） 4.安装方式:明装 5.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
687 | 030402011027 | 成套配电箱 |  | 1.名称:2层配电箱 2.编号:AL-ICU 3.箱体尺寸:700*500*250（mm） 4.安装方式:明装 5.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
688 | 030402011028 | 成套配电箱 |  | 1.名称:空调配电箱 2.编号:1AP 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
689 | 030402011029 | 成套配电箱 |  | 1.名称:照明配电箱 2.编号:1AL 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
690 | 030402011030 | 成套配电箱 |  | 1.名称:空调配电箱 2.编号:4AP 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
691 | 030402011031 | 成套配电箱 |  | 1.名称:照明配电箱 2.编号:4AL 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
692 | 030402011032 | 成套配电箱 |  | 1.名称:空调配电箱 2.编号:3,5~10AP 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 7
693 | 030402011033 | 成套配电箱 |  | 1.名称:照明配电箱 2.编号:3,5~10AL 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 7
694 | 030402011034 | 成套配电箱 |  | 1.名称:房间照明配电箱 2.编号:AL-B1 3.安装方式:暗装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 123
695 | 030402011035 | 成套配电箱 |  | 1.名称:开水间配电箱 2.编号:AL-KSJ 3.安装方式:暗装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 8
696 | 030402011036 | 成套配电箱 |  | 1.名称:照明配电箱 2.编号:11~12AL 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
697 | 030402011037 | 成套配电箱 |  | 1.名称:房间照明配电箱 2.编号:AL-S1 3.安装方式:暗装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 6
698 | 030402011038 | 成套配电箱 |  | 1.名称:房间照明配电箱 2.编号:AL-S2 3.安装方式:暗装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 6
699 | 030402011039 | 成套配电箱 |  | 1.名称:房间照明配电箱 2.编号:AL-S3 3.安装方式:暗装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4
700 | 030402011040 | 成套配电箱 |  | 1.名称:稳压泵配电箱 2.编号:WYB 3.安装方式:明装 4.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
701 | 030412002013 | 线槽 |  | 1.名称:普通桥架 2.规格:MR250*100 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 610.83
702 | 030412002014 | 线槽 |  | 1.名称:普通桥架 2.规格:MR200*100 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 34.11
703 | 030412002015 | 线槽 |  | 1.名称:普通桥架 2.规格:MR100*100 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 48.05
704 | 030412002016 | 线槽 |  | 1.名称:消防线槽 2.规格:MR300X200 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 46.9
705 | 030412002017 | 线槽 |  | 1.名称:普通桥架 2.规格:MR500X200 3.材质:金属 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 46.9
706 | 031301005006 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.形式:桥架、线槽支架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 663.31
707 | 030904016001 | 备用电源及电池主机 |  | 1.名称:UPS电源 2.型号:50KVA,30min 380V/380V 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1
708 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x240+1x120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 341.54
709 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x150+E95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 239.77
710 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x95+1x50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 203.85
711 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 257.54
712 | 030409001021 | 电力电缆 |  | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-4x25+1x16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 206.15
713 | 030409001022 | 电力电缆 |  | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-4x10+E10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 285.09
714 | 030409001023 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x4+E4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 51.38
715 | 030409001024 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x70+1x35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 364.3
716 | 030409001025 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 49.33
717 | 030409001026 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-6x6+E6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 8.26
718 | 030409001027 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 35.39
719 | 030409001028 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 149.59
720 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 | 个 | 16
721 | 030409003005 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 | 个 | 10
722 | 030409003006 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 | 个 | 8
723 | 030412001015 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10.3
724 | 030412001016 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 103.12
725 | 030412001017 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 337.1
726 | 030412001018 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2065.49
727 | 030412001030 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 29.45
728 | 030412001019 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2335.47
729 | 030412001020 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 121.95
730 | 030412001021 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1648.02
731 | 030412001022 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 7309.04
732 | 030412001023 | 配管 |  | 1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 78
733 | 030412001024 | 配管 |  | 1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 322.52
734 | 030412001025 | 配管 |  | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4685.29
735 | 030412001026 | 配管 |  | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 807.78
736 | 030412001027 | 配管 |  | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1937.82
737 | 030412001028 | 配管 |  | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 34.29
738 | 030412001029 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 65.5
739 | 030412004031 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZB-BYJ-10mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 515.42
740 | 030412004032 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZB-BYJ-16mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 244.67
741 | 030412004033 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 3953.99
742 | 030412004034 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 12857.3
743 | 030412004035 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZB-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 10135.36
744 | 030412004036 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-16mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 76.76
745 | 030412004037 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-10mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 74.62
746 | 030412004038 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2341.76
747 | 030412004039 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 26392.44
748 | 030412004040 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 31802.57
749 | 030412004041 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4571.24
750 | 030412004042 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 87.81
751 | 030413003004 | 荧光灯 |  | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:LED/1x28w 3.安装形式:吸顶式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 20
752 | 030413003005 | 荧光灯 |  | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:LED/2x28w 3.安装形式:吸顶式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 3
753 | 030413003006 | 荧光灯 |  | 1.名称:双管荧光灯（防爆型） 2.规格:LED/2x28w 3.安装形式:吸顶式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2
754 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED平板灯 2.规格:300*300 2.安装形式:嵌入式 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 721
755 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600 2.安装形式:嵌入式 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1759
756 | 030413002009 | 装饰灯 |  | 1.名称:筒灯 2.规格:LED/1x3w 3.安装形式:嵌入式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 92
757 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:LED/1x28w 3.安装形式:吸顶式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 179
758 | 030413001004 | 普通灯具 |  | 1.名称:节能自熄吸顶灯 2.规格:LED/1x10w 3.安装形式:吸顶式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 57
759 | 030413002010 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯（双向可调） 2.规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:壁装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 113
760 | 030413002011 | 装饰灯 |  | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:壁装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 7
761 | 030413002012 | 装饰灯 |  | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3.安装形式:壁装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 29
762 | 030413002013 | 装饰灯 |  | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:TY-ZFJC系列 10W A型 应急照明、巡检、开灯、灭灯 光通量700lm 3.安装形式:墙壁式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 213
763 | 030413002014 | 装饰灯 |  | 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3.安装形式:壁装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 24
764 | 030413002015 | 装饰灯 |  | 1.名称:入口指示标识灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3.安装形式:壁装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 9
765 | 030413002016 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 3.安装形式:壁装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 58
766 | 030413003007 | 荧光灯 |  | 1.名称:自带蓄电池应急双管荧光灯 2.规格:LED/2x28w(连续供电时间≥180min) 3.安装形式:吸顶式 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2
767 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:带保护接点暗装插座 2.规格:10A、250V 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 1079
768 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:地面安全插座 2.规格:10A、250V 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 6
769 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:防水安全插座 2.规格:10A、250V 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 176
770 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:带单极开关暗装壁挂式空调插座 2.规格:16A、250V 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 179
771 | 030413013005 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:CL301 250V~10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 267
772 | 030413013006 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:CL301 250V~10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 342
773 | 030413013007 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:CL301 250V~10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 142
774 | 030413013008 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:四联单控开关 2.规格:CL301 250V~10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 28
775 | 030413013009 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:红外线人体感应延时开关 2.规格:MA86YSD-1 250V~10A 3.安装方式:暗装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 97
776 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2140
777 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1.名称:防水开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 176
778 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3015
779 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV): 1kV以下交流供电 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 系统 | 26
780 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:宽70×深70mm 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 386
781 | 030409011003 | 防火堵洞 |  | 1.名称:防火堵洞 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 24
792 | 031401001011 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
防雷部分
782 | 030410004002 | 均压环 |  | 1.名称:接地连接线 2.安装形式:利用结构梁靠面上两条横向主筋,通长焊接成一电气通路 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 151.42
783 | 030410003002 | 引下线 |  | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用柱对角的两根主钢筋作防雷引下线 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 888.35
784 | 030410005001 | 接闪带 |  | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:明敷 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 497.17
785 | 030410005002 | 接闪带 |  | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:暗敷 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 559.83
786 | 030410006001 | 接闪杆 |  | 1.名称:接闪短杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ20 4.安装形式、高度:0.4m 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 根 | 16
787 | 030410007005 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:接地测试端子 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 8
788 | 030410002003 | 接地母线 |  | 1.名称:电井内环形导体 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25X4 4.安装形式:明敷 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 63.63
789 | 030410002004 | 接地母线 |  | 1.名称:弱电竖井接地干线 2.材质:铜带 3.规格:-25X4 4.安装形式:明敷 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 46.03
790 | 030410007006 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:局部等电位联结端子箱LEB 2.规格:箱体160*75*50 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 163
791 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1
793 | 031401001012 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
康复综合楼-地上给排水工程
整个项目
给水工程
962 | 031001007009 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 183.33
963 | 031001007010 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 27.47
964 | 031001007011 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 350.45
965 | 031001007012 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 203.16
966 | 031001007013 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 128.1
967 | 031001007014 | 复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:内衬塑钢管，DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 2.3
968 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:PP-R冷水给水管,De63,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 14.2
969 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:PP-R冷水给水管,De50,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 68.75
970 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:PP-R冷水给水管,De40,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 39.55
971 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:PP-R冷水给水管,De32,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 96.09
972 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:PP-R冷水给水管,De25,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 739.14
973 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:PP-R冷水给水管,De20,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 437.21
974 | 031208002001 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:φ133mm以下 4.部位:屋面上、吊顶内 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 0.81
975 | 031208002002 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.部位:屋面上、吊顶内 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 1.28
976 | 031002001019 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 3
977 | 031002001020 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 6
978 | 031002001021 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 20
979 | 031002001022 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 8
980 | 031002001023 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 139
981 | 031002001024 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
982 | 031002001025 | 金属阀门 |  | 1.类型:可调式减压阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
983 | 031002001026 | 金属阀门 |  | 1.类型:可调式减压阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 7
984 | 031002001027 | 金属阀门 |  | 1.类型:可调式减压阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 121
985 | 031002001028 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
986 | 031002001029 | 金属阀门 |  | 1.类型:铸铁法兰闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
987 | 031002001030 | 金属阀门 |  | 1.类型:铸铁法兰闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 9
988 | 031002001031 | 金属阀门 |  | 1.类型:球阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
989 | 031002001032 | 金属阀门 |  | 1.类型:浮球阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 3
990 | 031002001033 | 金属阀门 |  | 1.类型:HYFI型远传液位电动阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
991 | 031002011004 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:1个DN80铸铁法兰闸阀 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 1
992 | 031002011005 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:1个DN65铸铁法兰闸阀,1个倒流防止器 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 3
993 | 031002011006 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个DN20全铜截止阀 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 12
994 | 031301005007 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他:除锈，刷红丹防锈漆2遍 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | kg | 426.81
995 | 031005016002 | 水箱 |  | 1.材质、类型:不锈钢储热水箱(承压水箱) 2.型号、规格:3*3*2m，容积:18立方 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 2
996 | 031301003010 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN80 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
997 | 031301003011 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN80 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 11
998 | 031301003012 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN50 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 8
999 | 031301003013 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN32 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 68
1000 | 031301003014 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN25 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 34
1001 | 031301003015 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN20 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 4
1002 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.材质:镀锌成品管卡 2.型号、规格:DN80 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 11
1003 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.材质:镀锌成品管卡 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
1004 | 031003014005 | 给、排水附件 |  | 1.材质:镀锌成品管卡 2.型号、规格:DN40 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 6
1005 | 031003014006 | 给、排水附件 |  | 1.材质:镀锌成品管卡 2.型号、规格:DN32 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 68
1006 | 031003014007 | 给、排水附件 |  | 1.材质:镀锌成品管卡 2.型号、规格:DN25 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 34
1007 | 031003014008 | 给、排水附件 |  | 1.材质:镀锌成品管卡 2.型号、规格:DN20 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 4
1010 | 031401001013 | 脚手架 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
热水工程
909 | 031001006001 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:热给水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管，DN80 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 213.49
910 | 031001006002 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:热给水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管，DN65 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 214.83
911 | 031001006003 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:热给水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管，DN50 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 354.41
912 | 031001006004 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:热给水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管，DN40 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 19.68
913 | 031001006005 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:热给水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管，DN32 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 16.86
914 | 031001006006 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:热给水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管，DN25 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 227.16
915 | 031001006007 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:热给水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管，DN20 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 240.29
916 | 031001006008 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:热给水 3.规格、压力等级:薄壁不锈钢管，DN15 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 141.59
917 | 031001006009 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:热给水 3.材质、规格:PP-R热水给水管,De32,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 25.89
918 | 031001006010 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:热给水 3.材质、规格:PP-R热水给水管,De25,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 41.06
919 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:热给水 3.材质、规格:PP-R热水给水管,De20,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 315.93
920 | 031208002003 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:φ133mm以下 4.部位:屋面上、吊顶内 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 1.27
921 | 031208002004 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.部位:屋面上、吊顶内 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 1.09
922 | 031002011007 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个DN15全铜截止阀 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 2
923 | 031002001034 | 金属阀门 |  | 1.类型:铸钢闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 8
924 | 031002001035 | 金属阀门 |  | 1.类型:铸钢闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 8
925 | 031002001036 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 8
926 | 031002001037 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
927 | 031002001038 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 7
928 | 031002001039 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 21
929 | 031002001040 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 16
930 | 031002001041 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 133
931 | 031002001042 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 4
932 | 031002001043 | 金属阀门 |  | 1.类型:可调式减压阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 72
933 | 031002001044 | 金属阀门 |  | 1.类型:可调式减压阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 4
934 | 031002001045 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
935 | 031002001046 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
936 | 031002001047 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
937 | 031002008006 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 根 | 4
938 | 031002008007 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 根 | 2
939 | 031002008008 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 根 | 4
940 | 030109001003 | 泵 |  | 1.名称:高区热水供水泵 2.规格:Q=15立方/h,H=15m,N=1.5KW 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 2
941 | 030109001004 | 泵 |  | 1.名称:低区热水供水泵 2.规格:Q=5立方/h,H=10m,N=0.75KW 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 2
942 | 030109001005 | 泵 |  | 1.名称:水箱换水泵 2.规格:Q=5m3/h，H=10m，N=0.75KW 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 1
943 | 030109001006 | 泵 |  | 1.名称:热泵制热循环水泵 2.规格:Q=9.0m3/h,H=10m,N=1.1KW 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 2
944 | 030109001007 | 泵 |  | 1.名称:太阳能循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=10m,N=1.1KW 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 2
945 | 031005006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 |  | 1.名称:空气能热泵 2.型号、规格:LSQWRF(55)M/A ,额定制热量:60kw,额定输入功率:20kw,运行重量:650kg/台,热水循环量:8000L/h 3.含配套控制柜 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 2
946 | 031005005001 | 太阳能集热装置 |  | 1.型号、规格:太阳能集热器 1500*2000MM 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 48
947 | 031005004001 | 气压罐 |  | 1.型号、规格:φ600 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 1
948 | 031301003016 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN80 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 8
949 | 031301003017 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN65 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 11
950 | 031301003018 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN50、DN40 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 17
951 | 031301003019 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN25 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 48
952 | 031301003020 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN20以内 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 49
953 | 031301003021 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN80 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
954 | 031301003022 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN65 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
955 | 031301003023 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN50以内 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
956 | 031301005008 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他:除锈，刷红丹防锈漆2遍 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | kg | 76.69
957 | 031003014009 | 给、排水附件 |  | 1.材质:不锈钢成品管卡 2.型号、规格:DN80 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 17
958 | 031003014010 | 给、排水附件 |  | 1.材质:不锈钢成品管卡 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 15
959 | 031003014011 | 给、排水附件 |  | 1.材质:不锈钢成品管卡 2.型号、规格:DN40 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
960 | 031003014012 | 给、排水附件 |  | 1.材质:不锈钢成品管卡 2.型号、规格:DN25 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 47
961 | 031003014013 | 给、排水附件 |  | 1.材质:不锈钢成品管卡 2.型号、规格:DN20 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 48
1011 | 031401001014 | 脚手架 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
雨水工程
894 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压PVC-U排水管，De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 387.06
895 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压PVC-U排水管，De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 44.74
896 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:阳台雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管，De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 24.42
897 | 031001008015 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:阳台雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管，De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 789.21
898 | 031003014014 | 给、排水附件 |  | 1.名称:透气帽 2.型号、规格:De75 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 13
899 | 031301003024 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 8
900 | 031301003025 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN80 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 13
901 | 031301003026 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN80 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 143
902 | 031301003027 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般塑料套管 2.材质:PVC-U排水塑料套管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 89
903 | 031003014015 | 给、排水附件 |  | 1.材质:阻火圈 (UPVC排水管道专用) 2.型号、规格:De110 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 89
904 | 031003014016 | 给、排水附件 |  | 1.材质:PVC-U排水管PVC管卡 2.型号、规格:De110 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 89
905 | 031003014017 | 给、排水附件 |  | 1.材质:PVC-U排水管PVC管卡 2.型号、规格:De75 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
906 | 031003014018 | 给、排水附件 |  | 1.名称:87式雨水斗 2.型号、规格:De110 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 8
907 | 031003014019 | 给、排水附件 |  | 1.名称:侧排雨水斗 2.型号、规格:DN75 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
908 | 031003014020 | 给、排水附件 |  | 1.名称:PVC-U排水管地漏 2.型号、规格:De75 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 188
1013 | 031401001015 | 脚手架 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
冷凝水工程
890 | 031001008016 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC给水管，De40 4.连接形式:粘接 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 144.77
891 | 031001008017 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC给水管，De32 4.连接形式:粘接 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 10.7
892 | 031003014021 | 给、排水附件 |  | 1.名称、类型:一般塑料套管 2.材质:PVC-U排水塑料套管 3.介质管道规格:DN32 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 35
893 | 031003014022 | 给、排水附件 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:De40 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 12
1014 | 031401001016 | 脚手架 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
污废水工程
858 | 031001008018 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管，De160 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 193.6
859 | 031001008019 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管，De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 1916.25
860 | 031001008020 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管，De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 840.28
861 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管，De50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 132.45
862 | 031002001048 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
863 | 031003014023 | 给、排水附件 |  | 1.名称:透气帽 2.型号、规格:De110 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 21
864 | 031003014024 | 给、排水附件 |  | 1.名称:透气帽 2.型号、规格:De75 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 5
865 | 031003014025 | 给、排水附件 |  | 1.名称:PVC-U排水管地漏 2.型号、规格:De110 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
866 | 031003014026 | 给、排水附件 |  | 1.名称:PVC-U排水管地漏 2.型号、规格:De75 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 194
867 | 031003014027 | 给、排水附件 |  | 1.材质:PVC-U排水管地漏 2.型号、规格:De50 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 19
868 | 031301003028 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN150 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 11
869 | 031301003029 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 32
870 | 031301003030 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN80 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 7
871 | 031301003031 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN150 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 8
872 | 031301003032 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 328
873 | 031301003033 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN80 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 45
874 | 031003014028 | 给、排水附件 |  | 1.材质:阻火圈 2.型号、规格:De160 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 8
875 | 031003014029 | 给、排水附件 |  | 1.材质:阻火圈 2.型号、规格:De110 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 340
876 | 031003014030 | 给、排水附件 |  | 1.材质:阻火圈 (UPVC排水管道专用) 2.型号、规格:De75 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 50
877 | 031003014031 | 给、排水附件 |  | 1.材质:PVC-U排水管PVC管卡 2.型号、规格:De110 3.安装方式:每层安装 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 340
878 | 031003014032 | 给、排水附件 |  | 1.材质:PVC-U排水管PVC管卡 2.型号、规格:De75 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 50
879 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.材质:陶器洗脸盆 2.规格、类型:台下式 3.附件名称、数量:包含（洗脸盆1套、感应自动水龙头1个、角阀、附件等） 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 155
880 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.材质:蹲式大便器 2.规格、类型:脚踏冲洗 3.附件名称、数量:包含（蹲式大便器、大便器脚踏阀、存水弯等） 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 13
881 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.材质:陶瓷大便器(连体座式) 2.附件名称、数量:包含（坐式大便器、冲洗阀、存水弯等管件） 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 145
882 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.材质:壁挂式小便器 2.规格、类型: 感应开关 3.附件名称、数量:包含（小便器、附件、感应控制器等） 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 4
883 | 031003010001 | 淋浴器 |  | 1.材质、规格:冷热混合淋浴器 2.附件名称、数量:包含（淋浴器、管件等） 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 149
884 | 031003014033 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地面扫除口 2.型号、规格:DN75 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 3
885 | 031003014034 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 5
886 | 031003014035 | 给、排水附件 |  | 1.材质:地面扫除口 2.型号、规格:DN150 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
887 | 031003014036 | 给、排水附件 |  | 1.材质:铜质普通水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 134
888 | 031301005009 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他:除锈，刷红丹防锈漆2遍 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | kg | 349.71
889 | 031208002005 | 其他管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:φ133mm以下 4.部位:屋面上、吊顶内 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 2.02
1012 | 031401001017 | 脚手架 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
消防工程
消防栓工程
827 | 031005002001 | 稳压给水设备 |  | 1.设备名称:屋面消防水箱稳压装置 2.型号、规格:XW-I-1.5-20-SR 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 1
828 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 39.4
829 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 350.75
830 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN65*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 107.58
831 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN32*3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 54.62
832 | 030901002007 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN25*3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 8.19
833 | 031301005010 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他:除锈，刷樟丹漆2遍，灰色调和漆2遍 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | kg | 836.12
834 | 031301003034 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 | 个 | 2
835 | 031301003035 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 34
836 | 031301003036 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
837 | 031301003037 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN32 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 10
838 | 031301003038 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN150 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 8
839 | 031002001049 | 金属阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 3
840 | 031002001050 | 金属阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 24
841 | 031002001051 | 金属阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 3
842 | 031002001052 | 金属阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 6
843 | 031002001053 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 4
844 | 031002001054 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
845 | 031002001055 | 金属阀门 |  | 1.类型:防止旋流器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
846 | 031002001056 | 金属阀门 |  | 1.类型:防止旋流器 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
847 | 031002001057 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
848 | 031002008009 | 软接头(软管) |  | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 根 | 4
849 | 030601004001 | 流量仪表 |  | 1.名称:流量开关 2.规格:Q=2L/s 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 1
850 | 030601002003 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力仪表 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 3
851 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1.名称:室内消防栓全套 2.型号、规格:SG18D65Z-J，1000*700*180mm 3.附件材质、规格:DN65（含箱、消防软管卷盘、水带卷盘、水枪、室内栓） 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 21
852 | 030901010003 | 室内消火栓 |  | 1.名称:减压稳压型室内消防栓全套 2.型号、规格:SG18D65Z-J，1000*700*180mm 3.附件材质、规格:DN65（含箱、消防软管卷盘、水带卷盘、水枪、室内栓） 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 34
853 | 030901010004 | 室内消火栓 |  | 1.名称:消防软管卷盘 2.型号、规格:DN25 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 9
854 | 030901012001 | 消防水泵接合器 |  | 1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100-A 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 3
855 | 031005016003 | 水箱 |  | 1.材质、类型:消防水箱 2.型号、规格:36m3 3.含型钢底架 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 1
856 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1.形式:ABC干粉灭火器 2.规格、型号:5Kg 3.含灭火器放置箱 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 具 | 206
857 | 030909001003 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 点 | 55
1008 | 031401001018 | 脚手架 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
消防喷淋水工程
794 | 030901012002 | 消防水泵接合器 |  | 1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS150-A型 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 2
795 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 345.69
796 | 030901001010 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 257.52
797 | 030901001011 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN80*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 339.43
798 | 030901001012 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN65*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 351.85
799 | 030901001013 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN50*3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 317.19
800 | 030901001014 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN40*3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 207.56
801 | 030901001015 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN32*3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 1483.25
802 | 030901001016 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管，DN25*3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐要求:刷樟丹漆2遍，红色调和漆2遍 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 2948.74
803 | 031001008022 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋试水排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管，De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行水压试验 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 54.46
804 | 030901008002 | 末端试水装置 |  | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25，流量系数K=80 3.组装形式:截止阀、压力表、试水喷头 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 3
805 | 030901008003 | 末端试水装置 |  | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25，流量系数K=80 3.组装形式:截止阀、试水喷头 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 套 | 9
806 | 031003014037 | 给、排水附件 |  | 1.名称:透气帽 2.型号、规格:De75 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
807 | 031003014038 | 给、排水附件 |  | 1.名称:排水漏斗 2.型号、规格:De75 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 12
808 | 030901007002 | 减压孔板 |  | 1.名称:56mm减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 5
809 | 030901006002 | 水流指示器 |  | 1.名称:法兰式水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 12
810 | 031002001058 | 金属阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
811 | 031002001059 | 金属阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 20
812 | 031002001060 | 金属阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 12
813 | 031003014039 | 给、排水附件 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 4
814 | 031002001061 | 金属阀门 |  | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 12
815 | 031002001062 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
816 | 031002001063 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 2
817 | 031002001064 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 3
818 | 030601004002 | 流量仪表 |  | 1.名称:流量开关 2.规格:Q=2L/s 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 台 | 1
819 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:快速响应吊顶型喷头DN25，68°C，K80 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1603
820 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:快速响应直立式喷头DN25，68°C，K80 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 96
821 | 030901004001 | 报警装置 |  | 1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN150 3.附件配置:详图纸湿式报警阀示意图 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 3
822 | 031301003039 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN150 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 18
823 | 031301003040 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 11
824 | 031301003041 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
825 | 030909001004 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:自动喷水灭火系统调试 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 点 | 12
826 | 031301005011 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他:除锈，刷樟丹漆2遍，灰色调和漆2遍 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | kg | 8009.71
1009 | 031401001019 | 脚手架 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
康复综合楼-地上弱电智能化工程
整个项目
地上弱电部分
1015 | 030412002018 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR300*100 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 46.8
1016 | 030412002019 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR150*100 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 639.92
1017 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:弱电机柜 2.规格:42U 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12
1018 | 030503003001 | 控制箱 |  | 1.名称:门禁控制器箱 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4
1019 | 030502008007 | 配线架 |  | 1.名称:综合布线楼层配线架 2.参数:48口 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 架 | 36
1020 | 030502008008 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架 2.参数:24口 24芯FC单模机架式光纤终端盒 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 架 | 24
1021 | 030502008009 | 配线架 |  | 1.名称:50对110配线架 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 架 | 12
1022 | 030501015006 | 交换机 |  | 1.名称:48口网络交换机 2.参数:48个千兆光口，2个万兆光口 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12
1023 | 030501015007 | 交换机 |  | 1.名称:24口网络交换机 2.参数:24个千兆光口，2个万兆光口 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12
1024 | 030501015008 | 交换机 |  | 1.名称:8口POE交换机 2.参数:8个千兆光口 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12
1025 | 030501015009 | 交换机 |  | 1.名称:48口POE交换机 2.参数:48个千兆光口，2个万兆光口 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12
1026 | 030501015010 | 交换机 |  | 1.名称:24口交换机 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
1027 | 030904007008 | 消防模块 |  | 1.名称:光模块 2.参数:SFP-1000BaseT 千兆光转电模块 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 24
1028 | 030502007004 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:光纤跳线 2.参数:3.0线径多模双芯 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 36
1029 | 030502007005 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:网络跳线 2.参数:万兆多模光纤跳线lc-lc 3米 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 1008
1030 | 030502007006 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:语音跳线 2.参数:2芯RJ11-110鸭嘴跳线 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 条 | 600
1031 | 030503002001 | 控制器 |  | 1.名称:播放控制器 2.参数:多媒体广告播放盒HDMI*1、USB*2、网口*1.DC5V2A *1、AV*1 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 44
1032 | 030503002002 | 外置异步控制卡 |  | 1.名称:外置异步控制卡 2.参数:走字显示屏主板 ZH-E6L 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
1033 | 030505007001 | 会议专用设备 |  | 1.名称:对讲主机 2.参数:ZU01，DC12V 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 8
1034 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:数据网络插座 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 186
1035 | 030502010002 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:无线网络插座 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 13
1036 | 031101008001 | 交换设备 |  | 1.名称:病房门口主机 2.参数:10寸病房门口机 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 103
1037 | 031101008002 | 交换设备 |  | 1.名称:床头对讲分机 2.参数:7寸病床可视分机 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 288
1038 | 031101008003 | 交换设备 |  | 1.名称:卫生间分机 2.参数:7寸病床可视分机 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 104
1039 | 030502002001 | 电话插座 |  | 1.名称:语音电话插座 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 47
1040 | 030504005001 | 电视插座 |  | 1.名称:有线电视插座 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 110
1041 | 030501010002 | 路由器 |  | 1.名称:无线网桥 2.参数:千兆 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 4
1042 | 030505016003 | 显示设备 |  | 1.名称:信息发布21寸液晶电视机 2.参数:分辨率1920*1080，USB扩展/充电，HDMI接口 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 12
1043 | 030505016004 | 显示设备 |  | 1.名称:LED显示屏21000X560mm 2.参数:P1.25LED户内接屏LED电子屏 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
1044 | 030505016005 | 显示设备 |  | 1.名称:LED显示屏7000*560mm 2.参数:P4LED户外接屏LED电子屏 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
1045 | 030505016006 | 显示设备 |  | 1.名称:信息发布液晶拼接屏幕 2.规格:2*3*50寸 3.其他:包含横框、挂钩、吊杆,满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
1046 | 010801006001 | 门锁安装 |  | 1.名称:电控门锁 2.参数:AL-100，DC12V 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 8
1047 | 030904003005 | 按钮 |  | 1.名称:巡更地址钮 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 28
1048 | 030904003006 | 按钮 |  | 1.名称:紧急脚挑报警开关 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 8
1049 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁读卡器 2.规格:DS-F12D-86 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 8
1050 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:数字半球型彩色摄像机 2.参数:400万像素焦距2.8mm半球监控摄像机 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 100
1051 | 030506010004 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:数字彩色固定摄像机 2.参数:像素600万焦距4mm枪机监控 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 30
1052 | 030412001030 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2054.63
1053 | 030412001031 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4477.5
1054 | 030412001032 | 配管 |  | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2.4
1055 | 030412001033 | 配管 |  | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:明敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1.12
1056 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:12芯单模光缆 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1241.04
1057 | 030502005003 | 光缆 |  | 1.名称:24芯单模光缆 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2726.11
1058 | 030502004002 | 大对数电缆、电话线 |  | 1.名称:25对大对数电缆 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1154.1
1059 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网络线 2.规格:FTP CAT6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内敷设 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 6967.93
1060 | 030502003004 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网络线 2.规格:FTP CAT6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:线槽内敷设 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 24270.81
1061 | 030412004043 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV2X1.0 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2482.04
1062 | 030412004044 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.规格:RVV2X1.0 3.敷设方式:线槽内敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4169.38
1063 | 030412004045 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 20.46
1064 | 030412004046 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 322.9
1065 | 030409001025 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1196.74
1066 | 031301005012 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢、圆钢 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | kg | 472.28
1067 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽、沟槽修补 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2042.6
1068 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 五类 | 链路 | 356
1069 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:安全防范分系统调试 出入口系统 | 系统 | 1
1070 | 030506020002 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统 | 系统 | 28
1071 | 030506020003 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 | 系统 | 130
1112 | 031401001020 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
地上自动报警
1072 | 030904007009 | 消防模块 |  | 1.名称:常闭防火门监控模块TM3910 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 46
1073 | 030904007010 | 消防模块 |  | 1.名称:模块箱TX6960 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 12
1074 | 030904007011 | 消防模块 |  | 1.名称:输入模块TX3200A 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 27
1075 | 030904007012 | 消防模块 |  | 1.名称:输入输出模块TX3208A 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 31
1076 | 030904007013 | 消防模块 |  | 1.名称:电话模块 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 7
1077 | 030904007014 | 消防模块 |  | 1.名称:广播控制模块 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 13
1078 | 030404014002 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称:气体灭火控制装置TX3042B 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
1079 | 030904007015 | 消防模块 |  | 1.名称:总线隔离器TX3223 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 50
1080 | 030904007016 | 消防模块 |  | 1.名称:电气火灾监测模块(仅预报警不做控制) 2.规格:300mA 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 25
1081 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.名称:消防电话分机HY5716B 2.参数:GST-TS-100A 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 15
1082 | 030503005002 | 传感器 |  | 1.名称:电压信号传感器 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 支 | 13
1083 | 030904001004 | 点型探测器 |  | 1.名称:点型感温探测器TX3100A 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 16
1084 | 030904001005 | 点型探测器 |  | 1.名称:点型光电感烟探测器TX3100A 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 477
1085 | 030904004004 | 声光报警器 |  | 1.名称:火灾声光警报器TX3301 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 57
1086 | 030904003007 | 按钮 |  | 1.名称:手动报警按钮(含电话插孔)TX3140 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 57
1087 | 030904003008 | 按钮 |  | 1.名称:消火栓报警按钮TX3152 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 52
1088 | 030904010002 | 楼层火灾显示器 |  | 1.名称:火灾显示盘TX3403 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 11
1089 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) |  | 1.名称:扬声器(吸顶式) TX3353 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 130
1090 | 030412002020 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200*200 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5.7
1091 | 030412001034 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 5281.96
1092 | 030412001035 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 46.35
1093 | 030412001036 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 436.71
1094 | 030412004047 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-BYJ-1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 181.51
1095 | 030412004048 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 199.34
1096 | 030412004049 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 559.48
1097 | 030412004050 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 151.17
1098 | 030412004051 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-BYJ-2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1820.38
1099 | 030412004052 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZN-BYJ-2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 172.98
1100 | 030412004053 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-BV-1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 217.04
1101 | 030409002002 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZN-KVV-4x1.5 3.敷设方式、部位:线管、线槽穿线 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 284.72
1102 | 030409002003 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZN-KVV-4x2.5 3.敷设方式、部位:线管、线槽穿线 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 48.31
1103 | 030412004054 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: ZN-RVS-2*1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 190.43
1104 | 030412004055 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: ZN-RYJ-2X2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1236.37
1105 | 030412004056 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.规格: ZN-RYJ-2X2.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 86.49
1106 | 030412004057 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RYJS-2*1.0mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 4205.01
1107 | 030412004058 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:ZN-RYJS-2*1.0mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 1210.88
1108 | 030412004059 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RVSP-2*1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 108.52
1109 | 030412004060 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 279.74
1110 | 030412004061 | 配线 |  | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 75.58
1111 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.名称:自动报警系统装置调试 1000点以下 | 系统 | 1
1113 | 031401001021 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
康复综合楼-地上通风工程
整个项目
地上通风工程
1114 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 10.89
1115 | 030702001006 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度: δ=1 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 174.39
1116 | 030405015002 | 风扇 |  | 1.名称:壁式排气扇(D200) 2.规格:300m3/h 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 124
1117 | 030405015003 | 风扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.规格:300m3/h 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 7
1118 | 030108001006 | 风机 |  | 1.名称:轴流排烟风机PY-ICU 2.规格:L=25124CMH，N=7.5KW, H=524PA 3.减振底座形式、数量:减震器、槽钢支架 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
1119 | 030108001007 | 风机 |  | 1.名称:轴流式排风机PF-WD-1(外做不锈钢防虫网、防雨百叶) 2.规格:L=1000CMH，N=0.2KW，H=180PA 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 2
1120 | 030409011004 | 防火堵洞 |  | 1.名称:防火堵洞 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 处 | 6
1121 | 011303003002 | 挡烟垂壁 |  | 1.名称:固定式挡烟垂壁 2.材质:防火无机纤维织物 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 29.47
1122 | 030703019002 | 柔性接口 |  | 1.名称:帆布软连接 2.材质:帆布 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3.59
1123 | 030702009002 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 3.规格:0.75mm 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.04
1124 | 030703001010 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:500*630 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
1125 | 030703001011 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280℃电动防烟阀 2.规格:500*630 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
1126 | 030703001012 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:φ160 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 18
1127 | 030703001013 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:φ160 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 18
1128 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:百叶排烟口 2.规格:800*400 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3
1129 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:百叶排烟口 2.规格:1000*1000 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
1130 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶 2.规格:300*300 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
1131 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400*400 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
1132 | 030704002002 | 人防通风气密性试验 |  | 1.漏光试验、漏风试验 2.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 项 | 1
1133 | 031401001022 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
康复综合楼-电梯工程
整个项目
1134 | 030107001001 | 交流电梯 |  | 1.名称:医用电梯DT1 2.层数:13 3.站数:13 4.电梯井净尺寸(宽*深):2.65M*3.3M 5.电梯门洞尺寸:1500*2200mm 6其他:包含电梯安装、调试费用，及完成电梯安装、调试所需的一切附件及费用 | 部 | 1
1135 | 030107001002 | 交流电梯 |  | 1.名称:医用电梯DT2 2.层数:13 3.站数:13 4.电梯井净尺寸(宽*深):2.5M*3.3M 5.电梯门洞尺寸:1500*2200mm 6其他:包含电梯安装、调试费用，及完成电梯安装、调试所需的一切附件及费用 | 部 | 1
1136 | 030107001003 | 交流电梯 |  | 1.名称:消防电梯DT3 2.层数:13 3.站数:13 4.电梯井净尺寸(宽*深):2.5M*3.2M 5.电梯门洞尺寸:1300*2200mm 6其他:包含电梯安装、调试费用，及完成电梯安装、调试所需的一切附件及费用 | 部 | 1
1137 | 030107004001 | 观光电梯 |  | 1.名称:观光电梯DT4 2.层数:12 3.站数:12 4.电梯井净尺寸(宽*深):2.2M*2.2M 5.电梯门洞尺寸:1100*2200mm 6其他:包含电梯安装、调试费用，及完成电梯安装、调试所需的一切附件及费用 | 部 | 1
康复综合楼-基坑支护工程
整个项目
基坑支护工程
1140 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩 |  | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:25m 3.桩径:DN1400 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:C30泵送商品水下混凝土 | m3 | 653.91
1141 | 010202014002 | 钢支撑 |  | 1.部位:旋挖桩钢护筒埋设、拆除 2.钢材品种、规格:钢护筒 | t | 6.943
1142 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:旋挖桩渣土 2.其他:含外运 | m3 | 653.91
1143 | 010202016002 | 泥浆外运 |  | 1.泥浆来源:旋挖桩泥浆 2.其他:含外运 | m3 | 130.78
1144 | 010506021002 | 钢筋笼 |  | 1.纵筋种类、规格:三级螺纹钢筋φ25以内 2.箍筋、加劲箍筋:三级螺纹钢筋φ10以内 | t | 83.193
1145 | 010502026001 | 挡土墙 |  | 1.混凝土种类:普通混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 32.96
1146 | 010202012001 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁 |  | 1.部位:冠梁、腰梁 2.混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 53
1147 | 010201009001 | 注浆加固地基 |  | 1.部位:拉筋钻孔压浆 2.孔径:Φ50mm 3.浆液种类:M30纯水泥浆 | m3 | 1.13
1148 | 010506005015 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢直筋 φ25以内 | t | 7.096
1149 | 010506005016 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋制安 圆钢 Ф10以内 | t | 0.809
1150 | 010202007001 | 锚杆(锚索) |  | 1.锚杆(索)类型、部位:预应力钢绞线锚索(含C30封头) 2.钻孔直径、深度:孔径φ150 3.杆体材料品种、规格、数量:4Φs15.2 4.是否预应力:是预应力 5.浆液种类、强度等级:纯水泥浆或水泥砂浆，水灰比为0.4~0.45，水泥用P.042.5普通硅酸盐水泥，浆液固结体28天强度不少于30Mpa | m | 640
1151 | 010202007002 | 锚杆(锚索) |  | 1.锚杆（索）类型、部位:锚杆 2.钻孔直径:孔径φ110 3.杆体材料品种、规格、数量:三级钢筋φ25，圆钢φ6（每吨21.645个孔） 4.浆液种类、强度等级:M30水泥浆 | m | 4829
1152 | 010902005001 | 屋面排水管 |  | 1.部位:喷砼面 2.材料品种:塑料管 3.管径:Φ110 4.其他:无纺土工布 | m | 19.6
1153 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 |  | 1.部位:锚杆边坡 2.厚度:150mm 3.材料种类:普通商品混凝土 4.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C25 | m2 | 502.68
1154 | 010506020001 | 钢筋网片 |  | 1.钢筋种类、规格:φ8@200*200钢筋网、锚杆加强筋φ16 | t | 2.383
1155 | 010903004002 | 墙面变形缝 |  | 1.材料品种:沥青麻丝 2.做法:喷砼面每隔20-25m设纵向伸缩缝一道 | m | 21.08
模板工程
1138 | 010505015001 | 挡土墙模板 |  | 1.构件类型:挡土板模板 2.支模高度:6.6m以内 | m2 | 219.71
1139 | 010202013001 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板 |  | 1.构件类型:冠梁、腰梁模板 | m2 | 85.95
康复综合楼-边坡防护工程
整个项目
边坡防护
1165 | 010202007003 | 锚杆(锚索) |  | 1.锚杆（索）类型、部位:钢绞线锚索(含C30封头) 2.钻孔直径:孔径φ130 3.杆体材料品种、规格、数量:4Φs15.2 4.浆液种类、强度等级:纯水泥浆或水泥砂浆，水灰比为0.4~0.45，水泥用P.042.5普通硅酸盐水泥，浆液固结体28天强度不少于30Mpa | m | 5290
1166 | 010202007004 | 锚杆(锚索) |  | 1.锚杆（索）类型、部位:锚杆 2.钻孔直径:孔径φ110 3.杆体材料品种、规格、数量:三级钢筋φ25，圆钢φ6（每吨16个孔） 4.浆液种类、强度等级:M30水泥浆 | m | 1440
1167 | 010202012002 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁 |  | 1.部位:框架梁 2.混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 120.26
1168 | 010202012003 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁 |  | 1.部位:冠梁 2.混凝土种类:普通商品混凝土(泵送) 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 76.87
1169 | 010902005002 | 屋面排水管 |  | 1.部位:喷砼面 2.材料品种:塑料管 3.管径:Φ110 4.其他:无纺土工布 | m | 349.2
1170 | 050103016001 | 播植草(灌木)籽 |  | 1.部位:三维网植草 2.草(灌木)籽种类:喷播植草 | m2 | 1718.81
1171 | 010202009002 | 喷射混凝土、水泥砂浆 |  | 1.部位:锚杆边坡 2.厚度:150mm 3.材料种类:普通商品混凝土 4.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C25 | m2 | 504.69
1172 | 010506020002 | 钢筋网片 |  | 1.钢筋种类、规格:钢筋网A8@200*200mm | t | 2.392
1173 | 010903004003 | 墙面变形缝 |  | 1.材料品种:沥青麻丝 2.做法:喷砼面每隔20-25m设纵向伸缩缝一道 | m | 15.84
1174 | 010506005017 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢直筋 φ25以内 | t | 26.606
1175 | 010506005018 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋制安 圆钢 Ф10以内 | t | 3.188
1176 | 010506005019 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Ф25以内 | t | 1.42
1177 | 010506005020 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋制安 三级螺纹钢 φ25以内 | t | 1.924
1178 | 010506012001 | 现浇混凝土挡土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢直筋 φ25以内 | t | 9.086
1179 | 010502026002 | 挡土墙 |  | 1.部位:挡土板 2.混凝土种类:普通混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 70.24
1180 | 010302001004 | 泥浆护壁成孔灌注桩 |  | 1.地层情况:详见地质勘察报告 2.桩长:15m、20m 3.桩径:φ1200 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:C30泵送商品水下混凝土 | m3 | 616.07
1181 | 010202014003 | 钢支撑 |  | 1.部位:旋挖桩钢护筒埋设、拆除 2.钢材品种、规格:钢护筒 | t | 10.004
1182 | 010103002004 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:旋挖桩渣土 2.其他:含外运 | m3 | 616.07
1183 | 010202016003 | 泥浆外运 |  | 1.泥浆来源:旋挖桩泥浆 2.其他:含外运 | m3 | 123.21
1184 | 010506021003 | 钢筋笼 |  | 1.纵筋种类、规格:三级螺纹钢筋φ25以内 2.箍筋、加劲箍筋:三级螺纹钢筋φ10以内 | t | 58.517
1185 | 010302007001 | 声测管 |  | 1.材质:声测管 2.规格型号:φ57*3.5 | m | 7.55
挡土墙
1186 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 83.47
1187 | 010102007003 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:符合设计要求 | m3 | 38.6
1188 | 010103002005 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:弃置土方 2.其他:含外运 | m3 | 39.08
1189 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.07
1190 | 010502026003 | 挡土墙 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 75.94
1191 | 010902005003 | 屋面排水管 |  | 1.部位:挡土墙 2.材料品种:塑料管 3.管径:Φ110 4.其他:无纺土工布 | m | 25.28
1192 | 010903004004 | 墙面变形缝 |  | 1.材料品种:2cm橡胶板 2.做法:每隔15-20m设纵向伸缩缝一道 | m | 17.16
排水沟
1193 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 |  | 1.名称:A型水沟 2.断面规格:400×500 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.渠道底板、墙身混凝土强度等级:C25 5.伸缩缝(沉降缝)要求:每隔15~20m设变形缝一个，缝宽2cm | m | 122.11
1194 | 010502027002 | 电缆沟、地沟 |  | 1.名称:B型水沟 2.断面规格:300×400 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.渠道底板、墙身混凝土强度等级:C25 5.伸缩缝(沉降缝)要求:每隔15~20m设变形缝一个，缝宽2cm | m | 107.66
1195 | 010502027003 | 电缆沟、地沟 |  | 1.名称:D型水沟 2.断面规格:500×600 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.渠道底板、墙身混凝土强度等级:C25 5.伸缩缝(沉降缝)要求:每隔15~20m设变形缝一个，缝宽2cm 6.其他:钢盖板600mm宽 | m | 100.13
1196 | 010506011001 | 现浇混凝土零星构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Ф10以内 | t | 1.043
1197 | 010506011002 | 现浇混凝土零星构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 1.105
A型踏步
1198 | 010501001003 | 基础垫层 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.56
1199 | 010502032001 | 台阶 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 17.44
1200 | 010506015001 | 现浇混凝土台阶钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢直筋 φ25以内 | t | 0.208
1201 | 010506015002 | 现浇混凝土台阶钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 圆钢 | t | 0.131
沉砂池
1202 | 010502028001 | 化粪池、检查井 |  | 1.垫层材质及厚度:50mmC20混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:C30预制混凝土盖板，1.4*1.4m 4.钢筋:圆钢 φ10mm以内、三级螺纹钢 φ25以内 5.其他:30*30*3mm角钢池盖包边、池盖钢筋防锈漆3遍 | 座 | 2
监测点
1203 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.名称:水平位移监测点 2.混凝土种类:普通商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.部位:水平位移监测点 | m3 | 0.16
模板工程
1156 | 010202013002 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板 |  | 1.名称:支护框架梁模板 | m2 | 758.8
1157 | 010202013003 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板 |  | 1.构件类型:冠梁模板 | m2 | 189.07
1158 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1.基础类型:垫层模板 | m2 | 97.82
1159 | 010505015002 | 挡土墙模板 |  | 1.构件类型:挡土板 2.支模高度:7.7m | m2 | 526.68
1160 | 010505015003 | 挡土墙模板 |  | 1.构件类型:挡土墙 2.支模高度:3.6以内 | m2 | 155.96
1161 | 010505017001 | 电缆沟、地沟模板 |  | 1.构件名称:排水沟底板、壁板模板 | m2 | 788.75
1162 | 010505018001 | 台阶模板 |  | 1.台阶踏步宽:1000mm | m2 | 39.09
1163 | 010505016001 | 井(池)模板 |  | 1.构件类型:沉砂池底板模板 | m2 | 2.24
1164 | 010505016002 | 井(池)模板 |  | 1.构件类型:沉砂池壁板模板 | m2 | 9.6
康复综合楼-围墙工程
整个项目
| A.1 | 土石方工程
1204 | 010102002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内 | m3 | 39.73
1205 | 010102001002 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内 | m3 | 59.14
1206 | 010102007004 | 回填方 |  | 1.填方部位:回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.材料品种:原开挖土 3.密实度:按设计要求夯实 | m3 | 78.13
1207 | 010103002006 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:原开挖土 2.其他:含外运 | m3 | 17.2
| A.4 | 砌筑工程
1208 | 010401002002 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 240×115×53mm 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 | m3 | 61.6
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1209 | 010501001004 | 基础垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 10.38
1210 | 010505001003 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:基础垫层模板 | m2 | 35.16
1211 | 010502002001 | 条形基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 12
1212 | 010505002004 | 基础模板 |  | 1.基础类型:带形基础模板 有筋 | m2 | 100
1213 | 010502001003 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.36
1214 | 010505002005 | 基础模板 |  | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 16.8
1215 | 010502025002 | 零星现浇构件 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.36
1216 | 010505014002 | 零星现浇构件模板 |  | 1.模板形式:压顶模板 | m | 120
1217 | 010502006010 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 9.53
1218 | 010505004015 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 112.56
1219 | 010506002007 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋 φ25以内 | t | 1.107
1220 | 010506002008 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.56
1221 | 010506017003 | 砌体工程内配钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢 φ10以内 | t | 0.139
1222 | 010506001008 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋 φ25以内 | t | 0.987
1223 | 010506001009 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级螺纹钢筋 φ10以内 | t | 0.328
1224 | 010506005021 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋 φ10以内 | t | 0.127
1225 | 010506005022 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级螺纹钢筋 φ10以内 | t | 0.196
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1226 | 011203003007 | 块料墙、柱面 |  | 1.墙体类型:围墙 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:外墙砖 100*200*8 4.粘结层厚度、砂浆配合比:8mm厚聚合物水泥砂浆 5.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1;2.5水泥砂浆 | m2 | 846.34
1227 | 010903004005 | 墙面变形缝 |  | 1.盖缝材料种类:铝合金板伸缩缝 | m | 6
康复综合楼-室外土方工程
整个项目
1228 | 010101001002 | 挖单独土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.其他:含外运 | m3 | 17267.09
1229 | 010101001003 | 挖单独土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.其他:不含外运 | m3 | 0.93
1230 | 010101003001 | 单独土石方回填 |  | 1.材料品种:原开挖土 2.密实度:按设计要求夯实 | m3 | 0.81
康复综合楼-室外景观工程
整个项目
景观广场
花岗岩广场(车行)
1244 | 060104007001 | 路床(槽)整形 |  | 1.内容:路床碾压检验 | m2 | 548.16
1245 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:6% 2.做法:水泥石粉稳定层 3.厚度:500mm | m2 | 548.16
1246 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:30cm 3.部位:车行道路垫层 | m2 | 548.16
1247 | 040203008001 | 块料面层 |  | 1.块料品种、规格:60mm厚火烧面花岗岩 2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 548.16
1248 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料品种、规格:600x300x150仿烧面福鼎黑PC砖立道牙 2.结合层:30厚1:2.5水泥砂浆粘贴找平层 3.基础、垫层:材料品种、厚度:L形100mm厚C20混凝土后座 4.含模板制作、安装、拆除 | m | 195.23
1249 | 040202014003 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.部位:路缘石 2.水泥含量:6% 3.做法:水泥石粉稳定层 4.厚度:10cm | m2 | 60.11
花岗岩广场(人行)
1231 | 060104007002 | 路床(槽)整形 |  | 1.内容:人行道整形碾压 | m2 | 186.7
1232 | 040202014004 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:6% 2.做法:水泥石粉稳定层 3.厚度:300mm | m2 | 186.7
1233 | 040202016002 | 水泥混凝土基层 |  | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm 3.部位:人行道垫层 | m2 | 186.7
1234 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:30mm厚火烧面花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 186.7
1235 | 040202014005 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:6% 2.做法:水泥石粉稳定层 3.厚度:100mm | m2 | 6
1236 | 010502032002 | 台阶 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 0.32
1237 | 011107004001 | 块料台阶 |  | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:平面600x300/330x50仿烧面芝麻灰透水砖、侧面600x120x30 仿烧面芝麻灰透水砖 | m2 | 6
1238 | 010401001002 | 砖基础 |  | 1.部位:坐凳 2.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 240×115×53mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 | m3 | 8.16
1239 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:坐凳 2.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 240×115×53mm 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M7.5 | m3 | 4.9
1240 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  | 1.部位:坐凳 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚、1：2.5防水水泥砂浆 | m2 | 14.36
1241 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 |  | 1.部位:坐凳 2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2.5水泥砂浆 | m2 | 15.34
1242 | 011403001007 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位:坐凳 2.油漆品种、刷漆遍数:面喷仿荔枝面黄金麻真石漆 | m2 | 15.34
1243 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:光面黄金麻 600x550x60mm | m2 | 19.58
植草砖车位
1250 | 050103017001 | 植草砖(格)孔内植草 |  | 1.嵌草砖(格)品种、规格、颜色:80厚嵌草砖,孔内填黄土拌草子种子 2.漏空部分填土要求:30厚1:1黄土粗砂层 3.垫层厚度:100mm厚1:6水泥豆石(无砂)大孔混凝土 | m2 | 246.81
1251 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:天然级配砂石 2.厚度:300mm | m3 | 74.04
六角亭
1252 | 010102001003 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 103.02
1253 | 010102002003 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内 | m3 | 0.85
1254 | 010102007005 | 回填方 |  | 1.填方部位:按设计要求 2.材料品种:素土 | m3 | 100.41
1255 | 010501001005 | 基础垫层 |  | 1.厚度:C15 2.材料品种、强度要求、配比:普通商品混凝土 | m3 | 0.89
1256 | 010505001004 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:基础垫层模板 | m2 | 2.78
1257 | 010502001004 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.46
1258 | 010505002006 | 基础模板 |  | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 5.49
1259 | 010502005002 | 基础联系梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.36
1260 | 010505003002 | 基础联系梁模板 |  | 1.模板形式:基础梁模板 | m2 | 2.91
1261 | 010502006011 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.柱形状:圆型 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.45
1262 | 010505004016 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:异形柱模板 支模高度3.6m内 | m2 | 21.68
1263 | 010502013005 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.斜板:亭面板 | m3 | 3.31
1264 | 010505007008 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.模板形式:有梁板模板 斜度11°19′至26°34′ 支模高度4.4m | m2 | 31.09
1265 | 010502030002 | 地坪 |  | 1.地坪厚度:50mm 2.混凝土强度等级:普通商品混凝土C25 | m2 | 11.33
1266 | 010506001010 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.035
1267 | 010506001011 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ25以内 | t | 0.121
1268 | 010506002009 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.085
1269 | 010506002010 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ25以内 | t | 0.198
1270 | 010506005023 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.12
1271 | 010506005024 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ25以内 | t | 0.239
1272 | 010506006004 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢 φ10以内 | t | 0.228
1273 | 010901001001 | 瓦屋面 |  | 1.部位:六角亭屋面 2.瓦品种、规格:25mm厚筒瓦 | m2 | 18.32
1274 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 |  | 1.部位:六角亭屋面 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 | m2 | 36.64
1275 | 010902001002 | 屋面卷材防水 |  | 1.部位:六角亭屋面 2.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 18.32
1276 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 |  | 1.部位:六角亭屋面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 18.32
1277 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 |  | 1.部位:六角亭屋面 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3水泥砂浆 | m2 | 18.32
1278 | 020601012001 | 宝顶 |  | 1.构件类型:宝顶 2.铁件种类、规格:详设计 | 座 | 1
1279 | 020111003001 | 挂落 |  | 1.铁件种类、规格:木质挂落 | m | 9.36
1280 | 020109001001 | 砖细半墙坐槛面 |  | 1.砖品种、规格:木制坐槛 | m | 7.4
1281 | 050305004001 | 成品桌/凳/椅安装 |  | 1.部位:六角亭石凳 2.凳面尺寸、支墩高度:3.7m长*0.5m宽、0.5m高 | 个 | 2
景观湖
1282 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制作、安装、拆除 | m3 | 20.02
1283 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.防水、抗渗要求:P6 4.含模板制作、安装、拆除 | m3 | 96.82
1284 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.防水、抗渗要求:P6 4.含模板制作、安装、拆除 | m3 | 34.87
1285 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋种类:三级螺纹钢 2.钢筋规格:φ10-25mm | t | 12.536
1286 | 040901001002 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋种类:箍筋 圆钢 2.钢筋规格:φ10mm以内 | t | 0.25
1287 | 040901001003 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:三级螺纹钢箍筋 2.钢筋规格:φ10mm以内 | t | 0.263
挡土墙
1288 | 040303001002 | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制作、安装、拆除 | m3 | 17
1289 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板制作、安装、拆除 | m3 | 55.23
1290 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.泄水孔材料品种、规格:PVC管 Φ100 4.滤水层要求:200厚1~4mm砂砾、200厚碎石（外包300~400g/m2 土工布）@2500mm 5.伸缩缝要求:间距12~15m,缝宽20~30,缝内沿墙的内、外、顶三边应采用碴油麻筋填塞,塞入深度不应小于200mm 6.含模板制作、安装、拆除 | m3 | 56.65
1291 | 040901001004 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:一级圆钢箍筋 2.钢筋规格:φ10mm以内 | t | 0.309
1292 | 040901001005 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:三级螺纹钢 2.钢筋规格:10mm以内 | t | 2.06
1293 | 040901001006 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:三级螺纹钢 2.钢筋规格:10mm以上、25mm以内 | t | 11.227
栏杆
1294 | 011503001006 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管（304） 2.栏杆材料种类、规格:φ60*4不锈钢管立杆、φ20*1不锈钢管横杆、φ20*1不锈钢管竖杆（304） | m | 186.06
汀步
1295 | 040202014006 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:6% 2.做法:水泥石粉稳定层 3.厚度:10cm | m2 | 9.84
1296 | 040202016003 | 水泥混凝土基层 |  | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm | m2 | 9.84
1297 | 010401001003 | 砖基础 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 240×115×53mm | m3 | 0.3
1298 | 040204001002 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:荔枝面花岗岩、30mm厚 2.结合层:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 7.56
旧楼拆除工程
1299 | 070101097001 | 机械整体拆除 民用建筑 六层以内 |  | 1.部位：园林处原饭堂 2.内容:机械整体拆除 民用建筑 六层以内 3.其他:不含拆除废料的外运和废料的残值回收 | m2 | 3200
1300 | 070109017001 | 机械装自卸汽车运其他拆除料 |  | 1.园林处原饭堂拆除废料的外运 | m3 | 1920
1301 | 04B001 | 拆除金属残值回收 |  | 1.园林处原饭堂拆除金属残值回收 2.其他：含拆除金属外运 | t | 96
康复综合楼-院内施工通道修复工程
整个项目
1302 | 040203003002 | 透层 |  | 1.材料品种:SBS改性乳化沥青 2.喷油量:0.4kg/m2 | m2 | 1027.04
1303 | 040203006003 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土(AC-13) 2.厚度:15cm | m2 | 1027.04
康复综合楼-室外给排水工程
整个项目
给水工程
1334 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工辅助机械挖土，人工挖5%，机械挖95% 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 184.61
1335 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原土回填 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 72.53
1336 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:中砂 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 97.16
1337 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:150mm 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 13.17
1338 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:原开挖土方 2.其他:含外运 | m3 | 101.2
1339 | 031001007015 | 复合管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管，DN150 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 96.65
1340 | 031001007016 | 复合管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管，DN50 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 18.94
1341 | 031002011008 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:包含（水表1个、铸铁法兰闸阀2个、倒流防止器1个） 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 组 | 1
1342 | 031002001065 | 金属阀门 |  | 1.类型:全铜截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 1
1343 | 040504002001 | 现浇混凝土井 |  | 1.名称:钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2.规格:1100*1100mm 3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖DN800 4.井深:1.45m 5.图集做法:05S502，68页 6.含模板的制作、安装、拆除 7.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 座 | 1
1344 | 040901001007 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:HRB400螺纹钢筋 2.钢筋规格:10~25mm以内 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | t | 0.219
1352 | 031401001023 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
污水工程
1322 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工辅助机械挖土，人工挖5%，机械挖95% 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 701.28
1323 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原土回填 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 223.81
1324 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:石粉 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 100.27
1325 | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 295.44
1326 | 040305001003 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:200mm 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 48.03
1327 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:原开挖土方 2.其他:含外运 | m3 | 443.9
1328 | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:HDPE中空壁缠绕管DN200,SN8 2.连接形式:电熔连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 193.48
1329 | 040501005002 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:HDPE中空壁缠绕管DN300,SN8 2.连接形式:电熔连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 77.57
1330 | 040504002002 | 现浇混凝土井 |  | 1.名称:φ1000圆形混凝土污水检查井 2.井盖、井圈材质及规格:铸铁圆井盖座Φ700 3.图集做法:20S515，30 页 4.井深:1.63m 5.含模板的制作、安装、拆除 6.其他:含防坠网 | 座 | 3
1331 | 040504002003 | 现浇混凝土井 |  | 1.名称:小方形700*700混凝土户线检查井 2.规格:700*700mm 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁方井盖座700*700mm 4.井深:1.39m 5.图集做法:20S515,328页 6.含模板的制作、安装、拆除 7.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 座 | 17
1332 | 040901001008 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:HRB400螺纹钢筋 2.钢筋规格:10~25mm以内 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | t | 1.19
1333 | 040504009001 | 整体化粪池 |  | 1.材质:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:YJHB-7-Ⅱ型,20m3 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 座 | 1
雨水工程
1311 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工辅助机械挖土，人工挖5%，机械挖95% 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 345.83
1312 | 040103001006 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原土回填 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 147.78
1313 | 040103001007 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 142.67
1314 | 040305001004 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:200mm 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 29.51
1315 | 040103003003 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:原开挖土方 2.其他:含外运 | m3 | 175.88
1316 | 040501001001 | 混凝土管 |  | 1.材质及规格:HDPE中空壁缠绕管DN200,SN8 2.连接形式:电熔连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 64.12
1317 | 040501001002 | 混凝土管 |  | 1.材质及规格:HDPE中空壁缠绕管DN300,SN8 2.连接形式:电熔连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 64.32
1318 | 040501001003 | 混凝土管 |  | 1.材质及规格:HDPE中空壁缠绕管DN400,SN8 2.连接形式:电熔连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 34.02
1319 | 040504010001 | 雨水口 |  | 1.名称:平篦式雨水进水井 2.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦450*750 3.井深:0.7m 4.图集做法:16S518，8页 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 座 | 9
1320 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称:φ1000圆形砖砌雨水检查井 2.井盖、井圈材质及规格:铸铁圆井盖座Φ700 3.图集做法:20S515，25 页 4.井深:1.48m 5.其他:含防坠网 | 座 | 7
1321 | 040901001009 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:HRB400螺纹钢筋 2.钢筋规格:10~25mm以内 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | t | 0.299
消防工程
1304 | 040101002004 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工辅助机械挖土，人工挖5%，机械挖95% 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 271.12
1305 | 040103001008 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原土回填 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 88.24
1306 | 040103001009 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:中砂 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 152.42
1307 | 040305001005 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:200mm 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 40.19
1308 | 040103003004 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:原开挖土方 2.其他:含外运 | m3 | 169.64
1309 | 031001007017 | 复合管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管，DN150 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m | 324.74
1310 | 031002001066 | 金属阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | 个 | 4
1353 | 031401001024 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
路面恢复工程
1345 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:8cm 3.其他:含拆除废料弃置 | m2 | 191.1
1346 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm 3.其他:含拆除废料弃置 | m2 | 191.1
1347 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.厚度:20cm 3.其他:含养护 | m2 | 191.1
1348 | 040203003001 | 透层 |  | 1.沥青品种:乳化沥青 2.喷油量:1kg/m2 | m2 | 191.1
1349 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-16 2.厚度:45mm | m2 | 191.1
1350 | 040203004001 | 粘层 |  | 1.沥青品种:粘层沥青油pc-3 2.喷油量:1L/m2 | m2 | 191.1
1351 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 AC-10 2.厚度:35mm | m2 | 191.1
康复综合楼-室外强弱电工程
整个项目
1354 | 040101002005 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工辅助机械挖土，人工挖5%，机械挖95% 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | m3 | 288.84
1355 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.填方材料品种:石粉 2.密实度要求:按设计图纸要求 3.部位:基坑、沟槽回填 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 270.83
1356 | 040303001003 | 混凝土垫层 |  | 1.填方材料品种:混凝土C15 2.部位:基坑、沟槽回填 3.混凝土厚度:100mm 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m3 | 17.98
1357 | 030402011040 | 成套配电箱 |  | 1.名称:室外照明配电箱 2.编号:CDZ 3.箱体尺寸:600*900*250（mm） 4.安装方式:明装 5.其他附件:含配电箱电气元件，详见图纸 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
1358 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.名称:高压拉线井 2.规格:1000mm(L)x1000mm(W)x1100mm(H) 3.基础材质及厚度:C25混凝土基础，200mm厚 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:烧结普通砖240×115×53mm 5.抹面要求:井内、外1:2.5水泥砂浆抹面 6.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 7.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土整块预制板，120mm厚 8.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁圆井盖座Φ800 9.参考图集07SD101-8(P120/122) 10.含模板的制作、安装、拆除 11.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 7
1359 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.名称:强电拉线井 2.规格:800mm(L)x800mm(W)x1100mm(H) 3.基础材质及厚度:C25混凝土基础，200mm厚 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:烧结普通砖240×115×53mm 5.抹面要求:井内、外1:2.5水泥砂浆抹面 6.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 7.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土整块预制板，120mm厚 8.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁圆井盖座Φ800 9.参考图集07SD101-8(P120/122) 10.含模板的制作、安装、拆除 11.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 2
1360 | 040504001004 | 砌筑井 |  | 1.名称:弱电拉线井 2.规格:600mm(L)x600mm(W)x700mm(H) 3.基础材质及厚度:C15混凝土基础，100mm厚 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:烧结普通砖240×115×53mm 5.抹面要求:井内、外1:2.5水泥砂浆抹面 6.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 7.盖板材质、规格:C20钢筋混凝土整块预制板，120mm厚 8.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁圆井盖座Φ800 9.参考图集05X101-2(P45/53) 10.含模板的制作、安装、拆除 11.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 座 | 4
1361 | 040901001010 | 构件钢筋 |  | 1.材料种类:HRB400螺纹钢筋 2.钢筋规格:10~25mm以内 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范等要求 | t | 0.294
1362 | 030412001037 | 配管 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 150.02
1363 | 030412001038 | 配管 |  | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC50 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 232.96
1364 | 030412001039 | 配管 |  | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC70 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 35.59
1365 | 030412001040 | 配管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.规格:HDPE100 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 560.98
1366 | 030412001041 | 配管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.规格:HDPE150 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 516.27
1367 | 030412001042 | 配管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 422.58
1368 | 030502003005 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网络线 2.规格:UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内敷设 | m | 172.09
1369 | 030409001026 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x25+E16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 58.97
1370 | 030409001027 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x185+E95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 57.66
1371 | 030409001028 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV22-8.7/15kV-3x150mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 2000
1372 | 030409001029 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-2x10+E10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 336.29
1373 | 030409001030 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-3x4.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | m | 336.29
1374 | 030409003007 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.安装部位:室外 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4
1375 | 030409003008 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:室外 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 个 | 10
1376 | 040805001001 | 常规照明灯 |  | 1.名称:路灯 2.规格:6米100W 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 套 | 7
1377 | 031401001025 | 脚手架 |  | 1.类型:脚手架搭拆费 | 项 | 1
康复综合楼-园林绿化工程
整个项目
| E.1 | 绿化工程
1378 | 050103001001 | 栽植乔木 |  | 1.种类:红花木棉 2.胸径:8-10cm 3.株高:3.5-4.0m 4.冠径:2.5m | 株 | 1
1379 | 050103001002 | 栽植乔木 |  | 1.种类:黄槐 2.胸径:8-10cm 3.株高:3.0-3.5m 4.冠径:1.5m | 株 | 1
1380 | 050103001003 | 栽植乔木 |  | 1.种类:白兰 2.胸径:9-10cm 3.株高:3.5-4.5m 4.冠径:1.5-2.0m | 株 | 2
1381 | 050103001004 | 栽植乔木 |  | 1.种类:四季桂 2.胸径:3-6cm 3.株高:1.5-2.5m 4.冠径:1.2m | 株 | 10
1382 | 050103002001 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:山茶 2.株高:1.0-1.2m 3.冠径:1.0m | 株 | 34
1383 | 050103010001 | 栽植单株水生植物 |  | 1.种类:印度红睡莲 2.株高:0.2-0.35m 3.冠径:0.3-0.4m | 株 | 40
1384 | 050103010002 | 栽植单株水生植物 |  | 1.种类:水生鸢尾 2.株高:0.3-0.5m 3.冠径:0.2-0.3m | 株 | 80
1385 | 050103015001 | 铺种草皮 |  | 1.草皮种类:台湾草 2.铺种方式:满铺 | m2 | 272.97
康复综合楼-抗震设备支架系统工程
整个项目
通风抗震支架
1405 | 031301004001 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:KZF-2000-TL | 套 | 1
1406 | 031301004002 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:KZF-1600-TL | 套 | 2
1407 | 031301004003 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:KZF-1600-T | 套 | 1
1408 | 031301004004 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:KZF-1250-TL | 套 | 1
1409 | 031301004005 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:KZF-1250-T | 套 | 1
1410 | 031301004006 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:KZF-1000-TL | 套 | 2
1411 | 031301004007 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:KZF-1000-T | 套 | 2
1412 | 031301004008 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:KZF-800-TL | 套 | 2
1413 | 031301004009 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:KZF-800-T | 套 | 2
1414 | 031301004010 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:KZF-500-T | 套 | 1
给排水抗震支架
给水
1386 | 031301004011 | 成品支架 |  | 1.名称:管道横向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-T | 套 | 7
1387 | 031301004012 | 成品支架 |  | 1.名称:管道双向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-TL | 套 | 6
1388 | 031301004013 | 成品支架 |  | 1.名称:管道横向抗震支架 2.规格:KZS-DN80-T | 套 | 22
1389 | 031301004014 | 成品支架 |  | 1.名称:管道双向抗震支架 2.规格:KZS-DN80-TL | 套 | 28
1390 | 031301004015 | 成品支架 |  | 1.名称:管道双向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-TL | 套 | 2
1423 | 031401001026 | 脚手架 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
消防水
1391 | 031301004016 | 成品支架 |  | 1.名称:管道横向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-T | 套 | 5
1392 | 031301004017 | 成品支架 |  | 1.名称:管道双向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-TL | 套 | 6
1393 | 031301004018 | 成品支架 |  | 1.名称:管道横向抗震支架 2.规格:KZS-DN80-T | 套 | 1
1394 | 031301004019 | 成品支架 |  | 1.名称:管道双向抗震支架 2.规格:KZS-DN80-TL | 套 | 2
1395 | 031301004020 | 成品支架 |  | 1.名称:管道横向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-T | 套 | 20
1396 | 031301004021 | 成品支架 |  | 1.名称:管道双向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-TL | 套 | 23
1424 | 031401001027 | 脚手架 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
喷淋
1397 | 031301004022 | 成品支架 |  | 1.名称:管道横向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-T | 套 | 55
1398 | 031301004023 | 成品支架 |  | 1.名称:管道双向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-TL | 套 | 42
1399 | 031301004024 | 成品支架 |  | 1.名称:管道横向抗震支架 2.规格:KZS-DN80-T | 套 | 39
1400 | 031301004025 | 成品支架 |  | 1.名称:管道双向抗震支架 2.规格:KZS-DN80-TL | 套 | 37
1401 | 031301004026 | 成品支架 |  | 1.名称:管道横向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-T | 套 | 8
1402 | 031301004027 | 成品支架 |  | 1.名称:管道双向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-TL | 套 | 11
1403 | 031301004028 | 成品支架 |  | 1.名称:管道横向抗震支架 2.规格:KZS-DN150-T | 套 | 23
1404 | 031301004029 | 成品支架 |  | 1.名称:管道双向抗震支架 2.规格:KZS-DN150-TL | 套 | 24
1425 | 031401001028 | 脚手架 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
电气抗震支架
强电
1415 | 031301004030 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:ZYQ-100-TL | 套 | 4
1416 | 031301004031 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:ZYQ-200+200-TL | 套 | 6
1417 | 031301004032 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:ZYQ-200-TL | 套 | 15
1418 | 031301004033 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:ZYQ-250-TL | 套 | 87
1419 | 031301004034 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:ZYQ-300+200-TL | 套 | 1
1420 | 031301004035 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:ZYQ-300+600-TL | 套 | 5
1421 | 031301004036 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:ZYQ-150-TL | 套 | 83
1422 | 031301004037 | 成品支架 |  | 1.名称:成套抗震支架 2.规格:ZYQ-300-TL | 套 | 12
康复综合楼-柴油发电机工程
整个项目
1426 | 030113005001 | 柴油发电机组 |  | 1.名称:柴油发电机组 2.规格:500W 3.本体安装及调试 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 1
康复综合楼-充电桩工程
整个项目
1427 | 030405016001 | 充电桩 |  | 1.名称:充电桩 2.规格:28KW 3.本体安装及调试 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 3
1428 | 030405016002 | 充电桩 |  | 1.名称:充电桩 2.规格:7KW 3.本体安装及调试 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 台 | 13
合计

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目） |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 数量 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 医用电梯DT2 |  | 部 |  | 1 | 195119.31 | 195119.31
2 | 消防电梯DT3 |  | 部 |  | 1 | 195119.31 | 195119.31
3 | 观光电梯DT4 |  | 部 |  | 1 | 248543.85 | 248543.85
4 | 医用电梯DT1 |  | 部 |  | 1 | 256535.24 | 256535.24
合 计 | [6 empty] | 895317.71 | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目） |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | 011601001001 |  | 脚手架
1.1.2.2 | 011601001002 |  | 脚手架
1.1.2.3 | 011601001003 |  | 脚手架
1.1.2.4 | 011601001004 |  | 脚手架
1.1.2.5 | 011601002001 |  | 垂直运输
1.1.2.6 | 011601003002 |  | 其他大型机械进出场及安拆
1.1.2.7 | 011601001005 |  | 脚手架
1.1.2.8 | 011601001006 |  | 脚手架
1.1.2.9 | 011601001007 |  | 脚手架
1.1.2.10 | 011601001008 |  | 脚手架
1.1.2.11 | 011601001009 |  | 脚手架
1.1.2.12 | 011601001010 |  | 脚手架
1.1.2.13 | 011601001011 |  | 脚手架
1.1.2.14 | 011601001012 |  | 脚手架
1.1.2.15 | 011601001013 |  | 脚手架
1.1.2.16 | 011601001014 |  | 脚手架
1.1.2.17 | 011601002002 |  | 垂直运输
1.1.2.18 | 011601003003 |  | 其他大型机械进出场及安拆
1.1.2.19 | 011601001015 |  | 脚手架
1.1.2.20 | 011601001016 |  | 脚手架
1.1.2.21 | 011601001017 |  | 脚手架
1.1.2.22 | 011601001018 |  | 脚手架
1.1.2.23 | 011601001019 |  | 脚手架
1.1.2.24 | 011601001020 |  | 脚手架
1.1.2.25 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.1.2.26 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.27 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.28 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.29 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.2 |  |  | 安装工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | 041201001003 |  | 脚手架
1.2.2.2 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.2.2.3 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.2.2.4 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3 |  |  | 市政工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | 041201001001 |  | 脚手架
1.3.2.2 | 041201001002 |  | 脚手架
1.3.2.3 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.3.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.4 |  |  | 园林绿化工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | 050403001001 |  | 树木支撑架
1.4.2.2 | 050402001001 |  | 植物养护
1.4.2.3 | 050402001002 |  | 植物养护
1.4.2.4 | 050402001003 |  | 植物养护
1.4.2.5 | 050402001004 |  | 植物养护
1.4.2.6 | 050402001005 |  | 植物养护
1.4.2.7 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.4.2.8 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.9 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
合计 | [6 empty] | -

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目） |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 4999495.53 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 概算幅度差
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  |  | 4999495.53 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目） |  |  |  | 标段：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 4999495.53
2.1 | 预留金 | 49994955.34 | 10 |  | 4999495.53
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
合 计 |  | - | - |  | 4999495.53 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
合计 | [9 empty] | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目） |  | 标段：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 9
合计 | [6 empty] | 5585323.01

## G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目） |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 有效损耗率（%） | 备注
合 计 | [7 empty] | — | —

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目（康复综合楼及周边配套设施建设项目） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
1 | 人工费 | 元 | 10946399.4437 |  | 0.99
2 | 人工降效 | 元 | 164856.3721 |  | 1
3 | 型钢 综合 | kg | 1474.856 |  | 3.32
4 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 16.0072 |  | 3310
5 | 热轧圆盘条 φ12~25 | t | 1.4555 |  | 3260
6 | 三级螺纹钢筋 φ12~25 | t | 123.0043 |  | 3100
7 | 三级螺纹钢筋 φ10以内 | t | 22.9571 |  | 3250
8 | 三级螺纹钢筋 φ25以内 | t | 422.7776 |  | 3100
9 | 三级螺纹钢筋 φ25以内（E） | t | 205.5955 |  | 3100
10 | 三级螺纹钢筋 带E φ25以内 | t | 78.845 |  | 3100
11 | 三级螺纹钢筋 φ10以内 | t | 330.1476 |  | 3250
12 | 三级螺纹钢筋 φ10以内（E） | t | 13.6904 |  | 3250
13 | 三级螺纹钢筋 带E φ10以内 | t | 1.2873 |  | 3250
14 | 三级螺纹钢筋 φ25以外 | t | 7.0899 |  | 3150
15 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 11662.8856 |  | 4.49
16 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 6054.5417 |  | 4.98
17 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 341.6666 |  | 4.75
18 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 143.2653 |  | 4.49
19 | 钢丝绳 φ14.1~15 | kg | 0.0492 |  | 3.66
20 | 钢绞线 综合 | t | 27.6827 |  | 4370
21 | 圆钢 φ10以内 | t | 21.9683 |  | 3310
22 | 三级螺纹钢筋 φ10以内 | t | 17.5522 |  | 3100
23 | 圆钢 φ10以内 | kg | 418.169 |  | 3.31
24 | 三级螺纹钢筋 φ12~25 | t | 174.6589 |  | 3100
25 | 镀锌圆钢 φ10~25 | t | 0.0714 |  | 4250
26 | 扁钢 40×4 | kg | 7.5061 |  | 3.62
27 | 不锈钢槽钢 10×20×1 | m | 247.9818 |  | 10.43
28 | 角钢 综合 | kg | 6987.2466 |  | 3.31
29 | 钢板 综合 | t | 0.0076 |  | 3160
30 | 钢板 3.5~4.0 | t | 4.5543 |  | 3130
31 | 镀锌钢板 0.8 | m2 | 12.4032 |  | 21.77
32 | 黄铜丝 综合 | kg | 17.39 |  | 43.93
33 | 铝合金型材 155系列 | kg | 1384.8957 |  | 23.29
34 | 钨棒 | kg | 50.7898 |  | 23.77
35 | 吊装夹具 | 套 | 0.0003 |  | 180
36 | 门窗密封橡胶条 | m | 9585.9978 |  | 2
37 | 密封胶圈 | 个 | 291.4161 |  | 13.33
38 | 聚乙烯薄膜 | m2 | 1528.813 |  | 3.9
39 | 塑料薄膜 | m2 | 2678.4846 |  | 0.26
40 | 土工布 | m2 | 17680.1753 |  | 2.45
41 | 无纺土工布 | m2 | 143.2481 |  | 2.45
42 | 麻袋 | 个 | 35.2814 |  | 1.89
43 | 油麻丝 | kg | 1815.4555 |  | 8.6
44 | 无纺布 | m2 | 1241.9539 |  | 3.25
45 | 自攻螺钉 M3×10 | 十套 | 642.8637 |  | 0.25
46 | 自攻螺钉 M4×15 | 十套 | 1677.804 |  | 0.39
47 | 不锈钢螺钉 M5×12 | 十套 | 2695.5317 |  | 2.23
48 | 木螺钉 M5×50 | 十套 | 4947.7037 |  | 0.32
49 | 木螺钉 M6×100 | 十套 | 26.8898 |  | 1.25
50 | 不锈钢螺丝 | 十套 | 127.3152 |  | 0.11
51 | 螺母 综合 | 十个 | 3819.1894 |  | 2.82
52 | 六角螺栓 综合 | kg | 432.8473 |  | 5.58
53 | 地脚螺栓 M12×150 | 十套 | 6.528 |  | 10.64
54 | 高强螺栓 | kg | 130.4552 |  | 12
55 | 高强膨胀螺栓 M12 | 十套 | 68.628 |  | 23.8
56 | 对拉螺栓 | kg | 3836.5367 |  | 5.38
57 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 239.3953 |  | 7.56
58 | 膨胀螺栓 M5 | 十套 | 72.4248 |  | 1.3
59 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 48.863 |  | 5.82
60 | 膨胀螺栓 M5×50 | 十套 | 704.8683 |  | 1.3
61 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 1524.6651 |  | 2.65
62 | 膨胀螺栓 M8×80 | 十套 | 627.6821 |  | 4.54
63 | 端头螺杆带螺母 | kg | 2360.4143 |  | 5.7
64 | 专用螺母垫圈 Q235 3# | 块 | 1909.9918 |  | 0.99
65 | 圆钉 综合 | kg | 53.1318 |  | 5
66 | 圆钉 30~45 | kg | 9.654 |  | 5
67 | 圆钉 50~75 | kg | 2345.0663 |  | 5
68 | 射钉 | 十个 | 4074.7776 |  | 0.06
69 | 马钉 综合 | kg | 423.6012 |  | 5.21
70 | 一爪挂件 Φ20成品玻璃固定件 | 套 | 59.64 |  | 50
71 | 二爪挂件 Φ20成品玻璃固定件 | 套 | 2475.06 |  | 69
72 | 水砂纸 | 张 | 589.2487 |  | 0.77
73 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 10590.9988 |  | 6.32
74 | 低合金钢耐热焊条 综合 | kg | 463.1697 |  | 12.75
75 | 不锈钢焊丝 | kg | 99.9411 |  | 30
76 | 焊剂 | kg | 113.2626 |  | 4.72
77 | 冲击钻头 φ10~20 | 个 | 68.7699 |  | 8.12
78 | 合金钢钻头 综合 | 个 | 0.1273 |  | 5.29
79 | 牙轮掌片 | 个 | 155.6646 |  | 3025.5
80 | 截齿 | 个 | 290.6767 |  | 153.42
81 | 镀锌铁丝网 20×20×1.5 | m2 | 6753.769 |  | 4.75
82 | 镀锌铁丝网 22×22×0.7 | m2 | 4895.264 |  | 3.8
83 | 钢板网 0.8 | m2 | 7.9576 |  | 6.1
84 | 不锈钢法兰座(装饰用) φ59 | 个 | 245.4521 |  | 8.15
85 | 铁件 综合 | kg | 9781.4154 |  | 4.5
86 | 垫铁 | kg | 903.1325 |  | 4.87
87 | 镀锌铁码 | 支 | 34267.4279 |  | 0.47
88 | 镀锌铁件 | kg | 22.4017 |  | 4.55
89 | 零星卡具 | kg | 432.0496 |  | 5.47
90 | 铸铁盖板 490×500×18 | 十块 | 3.09 |  | 716.81
91 | 锚具 综合 | 套 | 280.7471 |  | 153.42
92 | 直螺纹套筒接头 φ20以内 | 个 | 8797.1 |  | 3.28
93 | 直螺纹套筒接头 φ25以内 | 个 | 2130.09 |  | 3.28
94 | 钢护筒 | t | 4.4519 |  | 3812.2
95 | 冷挤压套筒 φ32内 | 套 | 2427.03 |  | 7.26
96 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 410.0437 |  | 350
97 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 42.5 | t | 223.186 |  | 375
98 | 复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 | t | 0.7985 |  | 375
99 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 2.293 |  | 485
100 | 中砂 | m3 | 1161.3071 |  | 180
101 | 石粉 | m3 | 1.0995 |  | 70
102 | 粗砂 | m3 | 1.7807 |  | 180
103 | 碎石 10 | m3 | 0.6359 |  | 145
104 | 碎石 40 | m3 | 397.0748 |  | 145
105 | 粘土陶粒 | m3 | 531.2244 |  | 260.4
106 | 石粉 | m3 | 1350.4927 |  | 70
107 | 粘土 | m3 | 505.2831 |  | 34.5
108 | 烧结页岩多孔砖(甲型) 240×115×90 | 千块 | 0.8662 |  | 670
109 | 烧结页岩多孔砖(甲型) 240×180×90 | 千块 | 14.2739 |  | 1080
110 | 灰砂砖 240×115×53 | 千块 | 50.267 |  | 410
111 | 水泥砖 240×115×53 | 千块 | 0.6149 |  | 290
112 | 蒸压灰砂砖 240×115×53 | 千块 | 9.1617 |  | 410
113 | 混凝土空心砌块 综合 | m3 | 0.0031 |  | 223.03
114 | 板枋材 综合 | m3 | 3.959 |  | 1350
115 | 松杂板枋材 | m3 | 138.4964 |  | 1240
116 | 松木板 | m3 | 2.177 |  | 1400
117 | 垫木 | m3 | 0.0008 |  | 1549.95
118 | 木材 锯材 | m3 | 0.0098 |  | 1194.9
119 | 胶合板 2440×1220×9 | m2 | 510.636 |  | 14.9
120 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 6505.2934 |  | 35
121 | 6+12+6中透光LOW-E中空玻璃 | m2 | 900.3627 |  | 192.57
122 | 防火玻璃 10 | m2 | 24.9518 |  | 119.43
123 | 钢化玻璃 5 | m2 | 705.705 |  | 35.33
124 | 钢化玻璃 10 | m2 | 675.3075 |  | 67.83
125 | 钢化玻璃 8mm 白玻 | m2 | 392.1976 |  | 55.7
126 | 夹层玻璃 6mm钢化白玻+0.76PVB+6mm钢化白玻 | m2 | 2230.5351 |  | 127.79
127 | 组合防火玻璃 | m2 | 159.5022 |  | 400
128 | 釉面砖 100×200 | m2 | 86.3173 |  | 14.03
129 | 外墙砖 100×200 | m2 | 7039.8362 |  | 24.75
130 | 釉面砖 600×300 | m2 | 10728.5202 |  | 33.5
131 | 釉面砖 800×400 | m2 | 8227.6991 |  | 33.5
132 | 耐磨防滑砖 600×300 | m2 | 782.649 |  | 37.52
133 | 耐磨砖 带静电措施 600×600 | m2 | 108.322 |  | 84.07
134 | 耐磨砖 800×800 | m2 | 14018.3784 |  | 45.65
135 | 瓷质梯级砖 300×280 | m2 | 511.3173 |  | 24.63
136 | 瓷质梯级砖 300×150 | m2 | 186.6308 |  | 26.57
137 | 大理石板 | m2 | 79.92 |  | 130
138 | 洗手台面板石板材 成品 | m2 | 7.7805 |  | 178.58
139 | 黑色大理石板 20 | m2 | 149.2374 |  | 130
140 | 石膏板 9 | m2 | 510.636 |  | 12.96
141 | 铝合金方板 300×300 | m2 | 810.1044 |  | 55.9
142 | 铝合金方板 600×600 | m2 | 9109.9895 |  | 63.6
143 | 铝合金方板 1200×600 | m2 | 796.6638 |  | 63.6
144 | 30厚聚苯乙烯泡沫塑料板 | m3 | 19.6188 |  | 243.07
145 | 耐碱网格布 | m2 | 14101.4133 |  | 3.99
146 | 快易收口网 | m2 | 173.3824 |  | 9
147 | 浴厕隔断 成品 | m2 | 42.66 |  | 193
148 | 轻钢小龙骨 h19 | m | 1612.0283 |  | 1.94
149 | 轻钢中龙骨 | m | 25942.3898 |  | 3.58
150 | 轻钢大龙骨 h=45 | m | 14821.8181 |  | 3.75
151 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m | 22093.041 |  | 3.58
152 | 百页窗帘 | m2 | 352.8525 |  | 34.47
153 | 304#不锈钢扶手 φ30*2.0mm | m | 90.5304 |  | 27.2
154 | 不锈钢扶手 不锈钢管 Φ40×3 | m | 854.784 |  | 53.92
155 | 304#不锈钢扶手 φ60*2.0mm | m | 685.449 |  | 56.36
156 | 醇酸清漆 | kg | 109.7582 |  | 12.6
157 | 环氧底漆 | kg | 280.2373 |  | 11.05
158 | 环氧富锌底漆 | kg | 0.0636 |  | 22.22
159 | 环氧面漆 | kg | 1261.0679 |  | 16.35
160 | 环氧中层漆 | kg | 1191.0087 |  | 17.95
161 | 调和漆 | kg | 0.63 |  | 13.3
162 | 热塑标线底漆 | kg | 9.7002 |  | 8.24
163 | 防水底漆 | kg | 119.0857 |  | 13.5
164 | 腻子粉 成品(防水型) | kg | 1327.3478 |  | 5.71
165 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 21407.9176 |  | 2.94
166 | 无机涂料 | kg | 2423.3817 |  | 33.91
167 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.96 |  | 13.7
168 | 防锈漆 | kg | 1.0724 |  | 13.7
169 | 聚氨酯防水涂料 双组份 I型 | kg | 260.5311 |  | 10.04
170 | 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | 764.94 |  | 10.04
171 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II | kg | 26684.6413 |  | 6.7
172 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.6558 |  | 16.6
173 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 1.5962 |  | 13.7
174 | 油性防锈漆 | kg | 7.485 |  | 11.89
175 | 橡胶沥青防水涂料 | kg | 139.5304 |  | 13.5
176 | 热熔标线涂料 | kg | 278.0534 |  | 6
177 | 石油沥青 30# | kg | 10.6672 |  | 3.8
178 | 氯化聚乙烯橡胶卷材 3 | m2 | 3436.878 |  | 34.6
179 | 1.5厚自粘改性沥青防水卷材 | m2 | 61.194 |  | 15.86
180 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎类) 1.2mm | m2 | 8837.4344 |  | 14.67
181 | 建筑油膏 | kg | 331.9303 |  | 3.2
182 | 高弹性耐候胶 | kg | 3653.1164 |  | 3.3
183 | 嵌缝膏 | kg | 574.6513 |  | 4.5
184 | 密封毛条 | m | 788.0288 |  | 0.34
185 | 模板嵌缝料 | kg | 27.0012 |  | 1.71
186 | 膨胀止水条 20*30 | m | 93.66 |  | 20.66
187 | 嵌缝料 | kg | 447.3912 |  | 0.58
188 | 软填料 | kg | 860.1844 |  | 3.9
189 | 松节油 | kg | 1.869 |  | 7.3
190 | 柴油 | t | 0.1694 |  | 6790.27
191 | 石蜡 | kg | 4.2499 |  | 3
192 | 环氧树脂 综合 | kg | 69.2802 |  | 24.89
193 | 草酸 | kg | 1.5877 |  | 5.59
194 | 丙酮 | kg | 124.5062 |  | 9.74
195 | 甲苯 | kg | 2.1408 |  | 7.5
196 | 乙二胺 | kg | 0.2141 |  | 14.18
197 | 隔离剂 | kg | 4721.7126 |  | 7.05
198 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.0064 |  | 31.25
199 | 脱模剂 | kg | 109.2271 |  | 5.13
200 | 稀释剂 | kg | 117.559 |  | 16.7
201 | 改性沥青卷材基层处理剂 水性 | kg | 2934.484 |  | 6
202 | 氩气 | m3 | 294.9886 |  | 12.08
203 | 氧气 | m3 | 790.7617 |  | 5.16
204 | 液化石油气 | m3 | 8.9584 |  | 6.97
205 | 液化石油气 | kg | 760.1688 |  | 6.13
206 | 乙炔气 | kg | 265.4363 |  | 13.3
207 | 玻璃胶 | L | 94.1133 |  | 33.47
208 | 玻璃胶 335克/支 | 支 | 1502.7399 |  | 13.73
209 | 墙边胶 | L | 507.1608 |  | 46.77
210 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 80936.0396 |  | 1.89
211 | 塑料胶粘带 20m×50mm | 卷 | 2.4 |  | 4.72
212 | 石棉垫 | kg | 174.618 |  | 6.42
213 | 挤塑苯乙烯泡沫塑料板 δ100 燃烧性能不低于B2级 | m2 | 1136.1372 |  | 29
214 | 焊接钢管 综合 | kg | 8003 |  | 3.38
215 | 碳钢管 φ60*3 | m | 1565.55 |  | 14.17
216 | 不锈钢管 D76 | m | 142.3074 |  | 77.46
217 | 钢管 60×3.5 | m | 1953.6741 |  | 16.39
218 | 塑料排水管 DN110 | m | 401.9616 |  | 16.03
219 | 塑料软管 综合 | m | 1689.762 |  | 1.29
220 | 高压橡胶风管 | m | 83.6117 |  | 24.79
221 | 高压橡胶管 综合 | m | 97.139 |  | 59.37
222 | 高压胶管 φ20 | m | 182.985 |  | 41.85
223 | 不锈钢弯头 DN50 | 个 | 44.44 |  | 90.81
224 | 管箍 | 个 | 64.7591 |  | 9.29
225 | 镀锌法兰 DN32 | 片 | 62.6068 |  | 10.26
226 | 不锈钢法兰 DN80 | 副 | 711.315 |  | 123
227 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 50.99 |  | 2.34
228 | 草籽混合物 | kg | 306.8076 |  | 35
229 | 有机肥 | t | 14.7198 |  | 432
230 | 白棉纱 | kg | 526.7998 |  | 11.47
231 | 水 | m3 | 8562.2918 |  | 4.18
232 | 组合钢模板 | kg | 318.613 |  | 5.41
233 | 钢支撑 | kg | 37823.5622 |  | 4
234 | 钢支撑及配件 | kg | 0.4147 |  | 3.88
235 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 18.9439 |  | 2.45
236 | 减速垄 | m | 7.575 |  | 62
237 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 24974.7438 |  | 0.9
238 | 玻化微珠保温砂浆 I型 | m3 | 125.909 |  | 1050
239 | 细石混凝土 C25 | m3 | 73.8489 |  | 360
240 | 细石混凝土 C20 | m3 | 71.1899 |  | 350
241 | 其他材料费 | 元 | 143078.1135 |  | 1
242 | 其他材料费 | 元 | 114 |  | 1
243 | 组合衣柜 | 个 | 6 |  | 6000
244 | 服务台 | 个 | 8 |  | 8500
245 | 不锈钢盥洗池 | 个 | 26 |  | 800
246 | 操作柜台 | 套 | 26 |  | 2500
247 | 衣柜 | 个 | 130 |  | 3000
248 | 成品储物柜,带锁 长3.15m | 个 | 2 |  | 2500
249 | 成品储物柜,带锁 长5.85m | 个 | 1 |  | 4642.86
250 | 橱柜 | 套 | 3 |  | 6058.41
251 | 成品衣柜 | 个 | 16 |  | 3000
252 | 铝合金固定窗 矩形 粉末静电喷涂 2mm | m2 | 584.4967 |  | 338.36
253 | 全铝合金百页窗 2mm | m2 | 7.17 |  | 456
254 | 铝合金单扇平开窗90系列 带上亮 粉末静电喷涂 2mm | m2 | 36.0332 |  | 532.24
255 | 铝合金平开窗90系列 粉末静电喷涂 2mm | m2 | 474.6649 |  | 532.24
256 | 钢质防火门 单扇(甲级) | m2 | 8.8 |  | 582.84
257 | 钢质防火门 单扇(乙级) | m2 | 2.2 |  | 560.46
258 | 钢质防火门 单扇(丙级) | m2 | 36 |  | 560.46
259 | 钢质防火门 双扇(甲级) | m2 | 75.46 |  | 598.11
260 | 钢质防火门 双扇(乙级) | m2 | 165 |  | 568.6
261 | 乙级防火窗 平开窗 | m2 | 134.8206 |  | 495.72
262 | 甲级防火窗 固定窗 | m2 | 1.7889 |  | 514.96
263 | 钢质防火卷帘单片 含制安 | m2 | 15.4 |  | 400
264 | 卷闸电动装置D-400 | 套 | 1 |  | 2035.4
265 | 铝合金全玻双扇推拉门46系列 带上亮(有横框)2mm | m2 | 478.2897 |  | 384.2
266 | 铝合金推拉门46系列 2.2mm | m2 | 30.429 |  | 384.2
267 | 铝合金全玻单扇平开门100系列 带上亮(有横框)2mm | m2 | 400.7773 |  | 400.64
268 | 铝合金全玻双扇平开门100系列 带上亮(有横框) 2mm | m2 | 359.7643 |  | 400.64
269 | 铝合金全玻单扇平开门100系列 带上亮(有横框)2.2mm | m2 | 63.0042 |  | 400.64
270 | 铝合金双扇推拉窗90系列 2.2mm | m2 | 2.8085 |  | 384.2
271 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 39.6739 |  | 340
272 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 501.7459 |  | 350
273 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 741.1694 |  | 360
274 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 393.7928 |  | 370
275 | 普通预拌混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 3230.3696 |  | 380
276 | 普通预拌混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C30，抗渗等级P8 | m3 | 151.976 |  | 390
277 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30（泵送） | m3 | 330.9611 |  | 380
278 | 普通预拌混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 180.4367 |  | 390
279 | 普通预拌混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C35，抗渗等级P8 | m3 | 2392.6497 |  | 400
280 | 普通预拌混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C40 | m3 | 346.2572 |  | 405
281 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40，微膨胀 | m3 | 7.2924 |  | 395
282 | 普通预拌混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C45 | m3 | 383.0104 |  | 420
283 | 预拌水下混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1530.326 |  | 400
284 | 预拌水下混凝土（泵送） 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 3146.5201 |  | 410
285 | 膨胀商品S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 | m3 | 40.479 |  | 405
286 | 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C40，抗渗等级P8 微膨胀 | m3 | 22.1244 |  | 405
287 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 1.3482 |  | 360
288 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 9.136 |  | 370
289 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 39.7147 |  | 380
290 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 686.9225 |  | 415
291 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 792.5285 |  | 430
292 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 82.084 |  | 385
293 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 102.2066 |  | 400
294 | WS M20隔音砂浆 | m3 | 408.0881 |  | 400
295 | 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 44.949 |  | 435
296 | 湿拌防水砂浆：P10 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 26.6224 |  | 435
297 | 管道双向抗震支架 KZS-DN150-TL | 套 | 24 |  | 86.19
298 | 管道横向抗震支架 KZS-DN65-T | 套 | 67 |  | 49.16
299 | 管道双向抗震支架 KZS-DN65-TL | 套 | 54 |  | 74.97
300 | 管道横向抗震支架 KZS-DN80-T | 套 | 62 |  | 53.55
301 | 管道双向抗震支架 KZS-DN80-TL | 套 | 67 |  | 80.07
302 | 管道双向抗震支架 KZS-DN100-TL | 套 | 36 |  | 83.23
303 | 管道横向抗震支架 KZS-DN100-T | 套 | 28 |  | 54.67
304 | 管道横向抗震支架 KZS-DN150-T | 套 | 23 |  | 57.32
305 | 橡胶板伸缩缝 2cm | m | 17.16 |  | 72.36
306 | 钢楼梯 爬式 | t | 0.015 |  | 3320
307 | 成品铸铁盖板 DN700 | 套 | 2 |  | 200
308 | 铸铁篦子 480*590*20 | 套 | 3 |  | 155
309 | 钢盖板 长1000mm*宽600mm | 套 | 100.13 |  | 150
310 | 28KW充电桩 每个充电桩设置急停断电按钮 充电桩外壳防护达到IP65 | 台 | 3 |  | 23140
311 | 7KW充电桩 每个充电桩设置急停断电按钮 充电桩外壳防护达到IP65 | 台 | 13 |  | 3800
312 | 成套抗震支架 KZF-2000-TL | 套 | 1 |  | 302.46
313 | 成套抗震支架 KZF-500-T | 套 | 1 |  | 98.58
314 | 成套抗震支架 ZYQ-100-TL | 套 | 4 |  | 122.5
315 | 成套抗震支架 ZYQ-200+200-TL | 套 | 6 |  | 300
316 | 成套抗震支架 ZYQ-200-TL | 套 | 15 |  | 245
317 | 成套抗震支架 ZYQ-250-TL | 套 | 87 |  | 245
318 | 成套抗震支架 ZYQ-300+200-TL | 套 | 1 |  | 320
319 | 成套抗震支架 ZYQ-300+600-TL | 套 | 5 |  | 346
320 | 成套抗震支架 ZYQ-150-TL | 套 | 83 |  | 179
321 | 成套抗震支架 ZYQ-300-TL | 套 | 12 |  | 252.5
322 | 成套抗震支架 KZF-1600-TL | 套 | 2 |  | 284.29
323 | 成套抗震支架 KZF-1600-T | 套 | 1 |  | 211.42
324 | 成套抗震支架 KZF-1250-T | 套 | 1 |  | 185.77
325 | 成套抗震支架 KZF-1250-TL | 套 | 1 |  | 284.29
326 | 成套抗震支架 KZF-1000-TL | 套 | 2 |  | 256.08
327 | 成套抗震支架 KZF-1000-T | 套 | 2 |  | 185.77
328 | 成套抗震支架 KZF-800-TL | 套 | 2 |  | 159.82
329 | 成套抗震支架 KZF-800-T | 套 | 2 |  | 113.65
330 | 成品铝合金造型窗花 | m2 | 269.36 |  | 350
331 | 防坠网 | m2 | 0.98 |  | 344.63
332 | 三维网 | m2 | 1718.81 |  | 3.7
333 | 机上人工 | 工日 | 4053.478 |  | 227.7
334 | 折旧费 | 元 | 825384.0414 |  | 1
335 | 检修费 | 元 | 155299.949 |  | 1
336 | 维护费 | 元 | 363761.5907 |  | 1
337 | 安拆费 | 元 | 46322.1815 |  | 1
338 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 2083.6888 |  | 7.82
339 | 柴油 (机械用)0# | kg | 150431.2669 |  | 6.79
340 | 电 (机械用) | kw·h | 299301.272 |  | 0.81
341 | 其他机具费 | 元 | 64 |  | 1
342 | 维护费 | 元 | 6.498 |  | 1
343 | 校验费 | 元 | 2114.1705 |  | 1
344 | 机械降效 | 元 | 9354.9879 |  | 1
345 | 土工布 200g/m2 | m2 | 70.0827 |  | 0
346 | 水泥实心砖 240×115×53 | 千块 | 40.5989 |  | 0
347 | 外墙砖 100*200*8 | m2 | 880.1936 |  | 0
348 | 铝合金板 1.5 | m2 | 2.6384 |  | 0
349 | 综合工日 | 工日 | 129.28 |  | 0
350 | 三级螺纹钢筋 φ12~25 | t | 0.572 |  | 0
351 | 三级螺纹钢筋 φ12~25 | t | 24.7135 |  | 0
352 | 三级螺纹钢筋 φ10以内 | t | 2.1424 |  | 0
353 | 尼龙帽 φ1.5 | 个 | 375.7416 |  | 0
354 | 土工布 300~400g/m2 | m2 | 139.5338 |  | 0
355 | 铁钉 | kg | 0.8508 |  | 0
356 | 不锈钢角挂件 4件 | 套 | 1 |  | 0
357 | 砂轮片 φ100 | 片 | 4.1669 |  | 0
358 | 砂砾 5~80 | m3 | 13.8445 |  | 0
359 | 余土外运 | m3 | 11.2526 |  | 0
360 | 熟耕土(松方) | m3 | 10.1634 |  | 0
361 | 花岗石荒料 | m3 | 0.262 |  | 0
362 | 杉木枋 | m3 | 0.0206 |  | 0
363 | 硬木枋 | m3 | 0.1724 |  | 0
364 | 仿烧面芝麻灰透水砖 600x300/330x50 | m2 | 6.36 |  | 0
365 | 仿烧面芝麻灰透水砖 600x120x30 | m2 | 3.0528 |  | 0
366 | 光面黄金麻 600x550x60mm | m2 | 19.8737 |  | 0
367 | 304不锈钢扶手 φ60*3 | m | 197.2236 |  | 0
368 | 氧气 | m3 | 96 |  | 0
369 | 乙炔气 | kg | 41.6 |  | 0
370 | 真石漆 | kg | 63.2008 |  | 0
371 | 真石面漆 | kg | 4.7401 |  | 0
372 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 3mm | m2 | 22.8139 |  | 0
373 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg | 0.4786 |  | 0
374 | 乳液 | kg | 0.2808 |  | 0
375 | 304不锈钢管 综合 | t | 1.7825 |  | 0
376 | PVC管 Φ100 | m | 24.48 |  | 0
377 | 琉璃瓦片 | 块 | 1136.1881 |  | 0
378 | 琉璃瓦筒 综合 | 块 | 460.6179 |  | 0
379 | 植草砖 | m2 | 251.7462 |  | 0
380 | 草板纸 80# | 张 | 86.832 |  | 0
381 | 钢模板 | kg | 207.9366 |  | 0
382 | 其他材料费 | 元 | 1600 |  | 0
383 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30，抗渗等级P6 | m3 | 134.3238 |  | 0
384 | 台湾草 件装 30cm×30cm/件 | m2 | 442.1088 |  | 0
385 | 有机高分子仿木成品 宝顶 32cm×69cm | 个 | 1.05 |  | 0
386 | 火烧面花岗岩 60mm | m2 | 559.1232 |  | 0
387 | 火烧面花岗岩 30mm | m2 | 190.434 |  | 0
388 | 仿烧面福鼎黑PC砖立道牙 600x300x150 | m | 198.1585 |  | 0
389 | 折旧费 | 元 | 24514.695 |  | 0
390 | 大修理费 | 元 | 6304.2403 |  | 0
391 | 经常修理费 | 元 | 16290.1635 |  | 0
392 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 3616.704 |  | 0
393 | 柴油 (机械用)0# | kg | 6205.792 |  | 0
394 | 其他费用 | 元 | 3021.408 |  | 0
395 | 机上人工 | 工日 | 259.36 |  | 0
396 | 拆除金属残值回收 含拆除金属外运 | t | 96 |  | 0
397 | SBS改性乳化沥青 | kg | 427.2486 |  | 0
398 | 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 | m3 | 157.1371 |  | 0
399 | 通用种植土(松方) | m3 | 2.1204 |  | 0
400 | 四季桂 苗高1.5~2.5m、冠幅1.2m、胸径3~6cm | 株 | 10.4 |  | 0
401 | 红花木棉 苗高3.5~4.0m、冠幅2.5m、胸径8~10cm | 株 | 1.04 |  | 0
402 | 黄槐 苗高3.0~3.5m、冠幅1.5m、胸径8~10cm | 株 | 1.04 |  | 0
403 | 白兰 苗高3.5~4.5m、冠幅1.5~2.0m、胸径9~10cm | 株 | 2.08 |  | 0
404 | 山茶 苗高1.0~1.2m、冠幅1.0m | 丛 | 35.36 |  | 0
405 | 印度红睡莲 苗高0.2~0.35m、冠幅0.3~0.4m | 株 | 42 |  | 0
406 | 水生鸢尾 苗高0.3~0.5m、冠幅0.2~0.3m | 株 | 84 |  | 0
407 | 镀锌热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 205.2052 |  | 0
408 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 101.944 |  | 0
409 | 钢板 综合 | kg | 169.9632 |  | 0
410 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 85.5407 |  | 0
411 | 橡胶片 3 | kg | 3.114 |  | 0
412 | 三色塑料带 综合 | kg | 30.3 |  | 0
413 | 三色塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9195 |  | 0
414 | 扁形塑料绑带 | m | 1950.4754 |  | 0
415 | 棉纱 | kg | 481.238 |  | 0
416 | 白布 | kg | 281.4858 |  | 0
417 | 木螺钉 M2~4×6~65 | 十套 | 306 |  | 0
418 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 4352.6382 |  | 0
419 | 六角螺栓 M12×20~100 | 十套 | 0.618 |  | 0
420 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 201.4524 |  | 0
421 | 镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 12.24 |  | 0
422 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 十套 | 1691.616 |  | 0
423 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 1.4175 |  | 0
424 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 55.0687 |  | 0
425 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 211.8198 |  | 0
426 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 28.03 |  | 0
427 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 2.3839 |  | 0
428 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 0.41 |  | 0
429 | 膨胀螺栓 M6 | 十套 | 15.8094 |  | 0
430 | 膨胀螺栓 M8 | 十套 | 226.7278 |  | 0
431 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 4877.8527 |  | 0
432 | 镀锌锁紧螺母 DN32×1.5 | 十套 | 0.468 |  | 0
433 | 镀锌锁紧螺母 DN25×3 | 十套 | 47.7822 |  | 0
434 | 镀锌锁紧螺母 DN32×3 | 十套 | 39.0167 |  | 0
435 | 镀锌锁紧螺母 DN40×3 | 十套 | 3.3324 |  | 0
436 | 镀锌锁紧螺母 DN15×1.5 | 十套 | 2.4173 |  | 0
437 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 十套 | 232.0325 |  | 0
438 | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 | 十套 | 241.02 |  | 0
439 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 十套 | 822.0549 |  | 0
440 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 335.6428 |  | 0
441 | 铁砂布 0~2# | 张 | 730.0584 |  | 0
442 | 焊锡丝 综合 | kg | 30.73 |  | 0
443 | 焊锡膏 | kg | 27.3019 |  | 0
444 | 锡基钎料 | kg | 152.191 |  | 0
445 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 13.8964 |  | 0
446 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 5.241 |  | 0
447 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 379.7554 |  | 0
448 | 合金钢钻头 φ8 | 个 | 12.67 |  | 0
449 | 钢锯条 | 条 | 2069.4811 |  | 0
450 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 9.1931 |  | 0
451 | 酚醛磁漆 | kg | 2.54 |  | 0
452 | 酚醛调和漆 | kg | 89.5831 |  | 0
453 | 厚漆 | kg | 260.6861 |  | 0
454 | 防锈漆 C53-1 | kg | 40.1314 |  | 0
455 | 沥青绝缘漆 | kg | 8.8284 |  | 0
456 | 汽油 综合 | kg | 869.1884 |  | 0
457 | 溶剂油 | kg | 123.4323 |  | 0
458 | 变压器油 | kg | 1.29 |  | 0
459 | 电力复合脂 | kg | 131.012 |  | 0
460 | 硬脂酸 | kg | 4.2043 |  | 0
461 | 塑料异型管 D2.5~5 | m | 58 |  | 0
462 | 塑料软管 D5 | m | 42.97 |  | 0
463 | 固定卡子 φ40 | 个 | 680.2819 |  | 0
464 | 固定卡子 φ63 | 个 | 391.7453 |  | 0
465 | 固定卡子 φ90 | 个 | 302.81 |  | 0
466 | 镀锌钢管塑料护口 DN25 | 个 | 477.8222 |  | 0
467 | 镀锌钢管接头 15×2.75 | 个 | 25.7846 |  | 0
468 | 镀锌钢管接头 20×2.75 | 个 | 2490.5976 |  | 0
469 | 镀锌钢管接头 25×3.25 | 个 | 509.6771 |  | 0
470 | 镀锌钢管接头 32×3.25 | 个 | 427.7154 |  | 0
471 | 镀锌钢管接头 40×3.5 | 个 | 35.5457 |  | 0
472 | 镀锌钢管卡子 DN15 | 个 | 193.3846 |  | 0
473 | 镀锌钢管卡子 DN20 | 个 | 9109.6908 |  | 0
474 | 镀锌钢管卡子 DN25 | 个 | 377.1648 |  | 0
475 | 镀锌钢管卡子 DN32 | 个 | 1799.9407 |  | 0
476 | 镀锌钢管卡子 DN40 | 个 | 139.6241 |  | 0
477 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 628.5968 |  | 0
478 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 20.4 |  | 0
479 | 裸铜线 10mm2 | kg | 51.45 |  | 0
480 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 5690.2717 |  | 0
481 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 | m | 488.2812 |  | 0
482 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-35mm2 | m | 5.49 |  | 0
483 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 560.8925 |  | 0
484 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 1463.7108 |  | 0
485 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2 | m | 0.8 |  | 0
486 | 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 1969.3549 |  | 0
487 | 镀锌电线管接头 32×1.5 | 个 | 7.7997 |  | 0
488 | 镀锌电线管卡子 20 | 个 | 7098.1152 |  | 0
489 | 镀锌电线管卡子 32 | 个 | 25.8949 |  | 0
490 | 镀锌电线管塑料护口 DN15~20 | 个 | 1181.613 |  | 0
491 | 镀锌电线管塑料护口 DN25~32 | 个 | 4.6798 |  | 0
492 | 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 | 个 | 12085.938 |  | 0
493 | 镀锌钢管塑料护口 DN32 | 个 | 439.4417 |  | 0
494 | 镀锌钢管塑料护口 DN40 | 个 | 33.3241 |  | 0
495 | 钢管保护管 φ40×400 | 根 | 17.659 |  | 0
496 | 电缆敷设牵引头 综合 | 只 | 4.3932 |  | 0
497 | 塑料接线柱 双线 | 个 | 534.57 |  | 0
498 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 3480.435 |  | 0
499 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 109.62 |  | 0
500 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 121.8 |  | 0
501 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 42.63 |  | 0
502 | 铜接线端子 DT-240mm2 | 个 | 73.08 |  | 0
503 | 镀锌地线夹 15 | 套 | 99.9154 |  | 0
504 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 15953.0015 |  | 0
505 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 1974.9982 |  | 0
506 | 镀锌地线夹 32 | 套 | 1659.1779 |  | 0
507 | 镀锌地线夹 40 | 套 | 137.7396 |  | 0
508 | 胶木线夹 | 个 | 64 |  | 0
509 | 塑料手套 ST型 | 个 | 79.8 |  | 0
510 | 塑料圆台 | 块 | 1.05 |  | 0
511 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 2259.4069 |  | 0
512 | 电缆敷设滚轮 综合 | 个 | 7.2971 |  | 0
513 | 电缆敷设转向导轮 综合 | 个 | 1.8987 |  | 0
514 | 钢垫板 1~2 | kg | 127.01 |  | 0
515 | 圆钢 | kg | 110.688 |  | 0
516 | 扁钢 | kg | 304.392 |  | 0
517 | 槽钢 10# | m | 45.57 |  | 0
518 | 槽钢 12# | m | 4.6536 |  | 0
519 | 角钢 | kg | 1037.7 |  | 0
520 | 防火泥 | kg | 43.68 |  | 0
521 | 热镀锌钢管 SC40 | m | 222.1607 |  | 0
522 | 热镀锌钢管 SC25 | m | 3137.7405 |  | 0
523 | 热镀锌钢管 SC20 | m | 9315.6496 |  | 0
524 | 热镀锌钢管 SC32 | m | 2673.2208 |  | 0
525 | 热镀锌钢管 SC15 | m | 93.6888 |  | 0
526 | UPS电源 MTT-20KVA(30分钟) | 台 | 1 |  | 0
527 | 单管荧光灯 LED/1x28w | 套 | 65.65 |  | 0
528 | 双管荧光灯 LED/2x28w | 套 | 10.1 |  | 0
529 | 防爆吊头灯 LED/3U-12W | 套 | 1.01 |  | 0
530 | 节能自熄吸顶灯 LED/1x10w | 套 | 69.69 |  | 0
531 | 方向标志灯 TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪 | 套 | 15.15 |  | 0
532 | 安全出口标志灯 TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪 | 套 | 9.09 |  | 0
533 | 楼层标志灯 TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 | 套 | 35.35 |  | 0
534 | 消防应急照明灯具 TY-ZFJC系列 10W A型 应急照明、巡检、开灯、灭灯 光通量700lm | 套 | 246.44 |  | 0
535 | 自带蓄电池应急双管荧光灯 LED/2x28w(连续供电时间≥180min) | 套 | 13.13 |  | 0
536 | 多信息复合标志灯 TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 | 套 | 25.25 |  | 0
537 | 疏散出口标志灯 TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 | 套 | 69.69 |  | 0
538 | 单联单控开关 CL301 250V~10A | 个 | 276.42 |  | 0
539 | 双联单控开关 CL301 250V~10A | 个 | 353.94 |  | 0
540 | 三联单控开关 CL301 250V~10A | 个 | 145.86 |  | 0
541 | 红外线人体感应延时开关 MA86YSD-1 250V~10A | 个 | 111.18 |  | 0
542 | 带保护接点暗装插座 10A、250V | 个 | 1102.62 |  | 0
543 | 热镀锌扁钢 -25X4 | m | 132.3735 |  | 0
544 | 铜带 -25X4 | m | 53.046 |  | 0
545 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 40767.0925 |  | 0
546 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 5801.004 |  | 0
547 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-4mm2 | m | 299.376 |  | 0
548 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-4mm2 | m | 43204.8594 |  | 0
549 | 多芯软导线 RVS-2X1.5mm2 | m | 76.6044 |  | 0
550 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x150+E95mm2 | m | 256.3077 |  | 0
551 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 | m | 372.589 |  | 0
552 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4x4+E4mm2 | m | 152.7423 |  | 0
553 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x10+E10mm2 | m | 162.1454 |  | 0
554 | 电力电缆 WDZB-YJY-3x4mm2 | m | 29.7748 |  | 0
555 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x185+E95mm2 | m | 62.7917 |  | 0
556 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x240+1x120mm2 | m | 14.14 |  | 0
557 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x70+1x35mm2 | m | 378.548 |  | 0
558 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x95+1x50mm2 | m | 7.07 |  | 0
559 | 电力电缆 WDZB-YJY-5x10mm2 | m | 23.0886 |  | 0
560 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x35+1x16mm2 | m | 141.6222 |  | 0
561 | 柔性矿物绝缘电缆 BTTRZ-4x25+1x16mm2 | m | 267.86 |  | 0
562 | 电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3x120mm2 | m | 13.9582 |  | 0
563 | 柔性矿物绝缘电缆 BTTRZ-4x120+PE70mm2 | m | 100 |  | 0
564 | 柔性矿物绝缘电缆 BTTRZ-4x10+E10mm2 | m | 465.15 |  | 0
565 | 普通桥架 MR200*150 | m | 61.5425 |  | 0
566 | 普通桥架 MR100*100 | m | 72.7077 |  | 0
567 | 消防桥架 MR400*150 | m | 31.4768 |  | 0
568 | 消防桥架 MR200*150 | m | 61.5425 |  | 0
569 | 普通桥架 MR250*100 | m | 638.497 |  | 0
570 | 消防桥架 MR300*200 | m | 13.1325 |  | 0
571 | 普通桥架 MR600*200 | m | 43.8162 |  | 0
572 | 普通桥架 MR500*200 | m | 0.824 |  | 0
573 | 低压母线槽 CCX-2500A/4P | m | 17.5 |  | 0
574 | 母线槽始端箱 CCX-2500A/4P | 台 | 2 |  | 0
575 | 套接紧定式钢管 JDG32 | m | 31.1987 |  | 0
576 | 套接紧定式钢管 JDG20 | m | 7877.4194 |  | 0
577 | 塑料接线盒 86型 暗装 | 个 | 5427.42 |  | 0
578 | 低压开关柜 P101 含配套电子元件 | 台 | 1 |  | 0
579 | 低压开关柜 P102 含配套电子元件 | 台 | 1 |  | 0
580 | 低压开关柜 P103 含配套电子元件 | 台 | 1 |  | 0
581 | 低压开关柜 P104 含配套电子元件 | 台 | 1 |  | 0
582 | 低压开关柜 P105 含配套电子元件 | 台 | 1 |  | 0
583 | 低压开关柜 P201 含配套电子元件 | 台 | 1 |  | 0
584 | 低压开关柜 P202 含配套电子元件 | 台 | 1 |  | 0
585 | 低压开关柜 P203 含配套电子元件 | 台 | 1 |  | 0
586 | 高压开关柜 G1 含配套电子元件 | 台 | 1 |  | 0
587 | 高压开关柜 G2 含配套电子元件 | 台 | 1 |  | 0
588 | 高压开关柜 G3 含配套电子元件 | 台 | 1 |  | 0
589 | 公共照明配电箱 B1ALG | 台 | 1 |  | 0
590 | 生活泵配电箱 SHB | 台 | 1 |  | 0
591 | 公共照明配电箱 B2ALG | 台 | 1 |  | 0
592 | 消防主配电箱 APE1 | 台 | 1 |  | 0
593 | 消防备配电箱 APE2 | 台 | 1 |  | 0
594 | A型自带电源集中控制应急照明配电箱 B1ALE | 台 | 2 |  | 0
595 | 送风机电控箱 B1SFJ | 台 | 1 |  | 0
596 | 应急照明中电箱 B1ALEZ | 台 | 1 |  | 0
597 | 应急照明中电箱 B2ALEZ | 台 | 1 |  | 0
598 | 弱电机房配电箱 RD | 台 | 1 |  | 0
599 | 配电房配电箱 PDF | 台 | 1 |  | 0
600 | 消防电源配电箱 B1PYJ | 台 | 1 |  | 0
601 | 弱电机房配电箱 ZRDAP1-1 | 台 | 1 |  | 0
602 | 干式变压器 SCB13-1250kVA | 台 | 1 |  | 0
603 | 局部等电位联结端子箱LEB 箱体160*75*50 | 台 | 169 |  | 0
604 | 总等电位联结端子箱MEB 箱体300*200*120 | 台 | 1 |  | 0
605 | 镀锌圆钢 φ10~25 | kg | 137.302 |  | 0
606 | 扁钢 综合 | kg | 324.2365 |  | 0
607 | 钢板 1.6~1.9 | kg | 0.48 |  | 0
608 | 钢板 8~15 | kg | 20.6855 |  | 0
609 | 钢板 12~20 | kg | 435.6913 |  | 0
610 | 橡胶板 1~3 | kg | 6.5786 |  | 0
611 | 橡胶板 4~15 | kg | 9.266 |  | 0
612 | 耐油橡胶板 3~6 | kg | 151.0742 |  | 0
613 | 石棉橡胶板 3~6 | kg | 8.113 |  | 0
614 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 3077.2239 |  | 0
615 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 3315.659 |  | 0
616 | 细白布 宽0.9m | m | 0.8 |  | 0
617 | 破布 一级 | kg | 30.0069 |  | 0
618 | 六角螺栓 M16~20×65~110 | 十套 | 10.504 |  | 0
619 | 六角螺栓 M16×65~80 | 十套 | 245.048 |  | 0
620 | 六角螺栓 M16×85~140 | 十套 | 29.664 |  | 0
621 | 六角螺栓 M20×85~100 | 十套 | 59.256 |  | 0
622 | 镀锌六角螺栓 M16×85~140 | 十套 | 4.944 |  | 0
623 | 膨胀螺栓 综合 | 十套 | 29.252 |  | 0
624 | 膨胀螺栓 M12×100 | 十套 | 358.3659 |  | 0
625 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 3.7928 |  | 0
626 | 尼龙砂轮片 φ100×16×3 | 片 | 5.336 |  | 0
627 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 919.9356 |  | 0
628 | 冲击钻头 φ14 | 个 | 124.7327 |  | 0
629 | 钢丝刷子 | 把 | 21.0956 |  | 0
630 | 平垫铁 综合 | kg | 19.385 |  | 0
631 | 斜垫铁 综合 | kg | 17.414 |  | 0
632 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 2997.8867 |  | 0
633 | 复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 | kg | 365.697 |  | 0
634 | 砂子 | kg | 1096.432 |  | 0
635 | 枕木 | m3 | 0.334 |  | 0
636 | 酚醛防锈漆 各种颜色 | kg | 27.273 |  | 0
637 | 密封膏 | kg | 237.121 |  | 0
638 | 清油 | kg | 5.4088 |  | 0
639 | 煤油 | kg | 118.496 |  | 0
640 | 汽油 70~90# | kg | 6.725 |  | 0
641 | 溶剂汽油 | kg | 212.9336 |  | 0
642 | 机油 综合 | kg | 153.3686 |  | 0
643 | 黄甘油 | kg | 18.407 |  | 0
644 | 银粉 | kg | 0.042 |  | 0
645 | 酒精 | kg | 35.07 |  | 0
646 | 漂白粉 综合 | kg | 2.6863 |  | 0
647 | 润滑剂 | kg | 7.8819 |  | 0
648 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 81.1465 |  | 0
649 | 胶粘剂 | kg | 13.8488 |  | 0
650 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 2.062 |  | 0
651 | 焊接钢管 DN20 | kg | 5.4845 |  | 0
652 | 镀锌钢管 DN15 | m | 9.9 |  | 0
653 | 橡胶软管 DN20 | m | 3.4368 |  | 0
654 | 黑玛钢直通 DN20 | 个 | 1.01 |  | 0
655 | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 282.8 |  | 0
656 | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 41.41 |  | 0
657 | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 35.35 |  | 0
658 | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 15.15 |  | 0
659 | 镀锌异径三通 DN25×15 | 个 | 13.13 |  | 0
660 | 镀锌外接头 DN25 | 个 | 1939.2 |  | 0
661 | 镀锌丝堵 DN25(堵头) | 个 | 192 |  | 0
662 | 镀锌六角内接头 DN15 | 个 | 13.13 |  | 0
663 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 2.267 |  | 0
664 | 压力表 0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 15.9948 |  | 0
665 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 1.1317 |  | 0
666 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 1.1317 |  | 0
667 | 仪表接头 | 套 | 16 |  | 0
668 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm2 | m | 156.263 |  | 0
669 | 铝牌 | 个 | 19 |  | 0
670 | 型钢 | kg | 10725.5888 |  | 0
671 | 角钢 (综合) | kg | 1091.958 |  | 0
672 | 钢板 | kg | 263.88 |  | 0
673 | 钢板 （综合） | kg | 41.08 |  | 0
674 | PVC-U排水管地漏 De110 | 个 | 3.03 |  | 0
675 | 地面扫除口 DN100 | 个 | 6.06 |  | 0
676 | 水箱自洁消毒器 WTS | 台 | 8 |  | 0
677 | 醇酸清漆 | kg | 0.1747 |  | 0
678 | 醇酸调和漆 | kg | 437.5872 |  | 0
679 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.2322 |  | 0
680 | 醇酸防锈漆 | kg | 9.8796 |  | 0
681 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 12.0635 |  | 0
682 | 樟丹漆 | kg | 613.3449 |  | 0
683 | 焊接钢管 综合 | kg | 573.88 |  | 0
684 | 镀锌钢管 综合 | kg | 3512.11 |  | 0
685 | 热浸镀锌钢管 DN80*4.0 | m | 417.835 |  | 0
686 | 热浸镀锌钢管 DN150*4.5 | m | 613.0296 |  | 0
687 | 热浸镀锌钢管 DN65*4 | m | 539.4828 |  | 0
688 | 热浸镀锌钢管 DN100*4 | m | 628.0821 |  | 0
689 | 热浸镀锌钢管 DN50*3.8 | m | 356.2625 |  | 0
690 | 热浸镀锌钢管 DN40*3.5 | m | 258.1343 |  | 0
691 | 热浸镀锌钢管 DN32*3.5 | m | 1772.599 |  | 0
692 | 热浸镀锌钢管 DN25*3.2 | m | 3165.5893 |  | 0
693 | 铸铁排水管 DN100 | m | 5.792 |  | 0
694 | 内衬塑钢管 DN50 | m | 3.8777 |  | 0
695 | 内衬塑钢管 DN25 | m | 128.6318 |  | 0
696 | 内衬塑钢管 DN100 | m | 33.4769 |  | 0
697 | 内衬塑钢管 DN80 | m | 338.3454 |  | 0
698 | 内衬塑钢管 DN65 | m | 56.1921 |  | 0
699 | PP-R冷水管 1.6Mpa Ф63*7.1 | m | 15.4432 |  | 0
700 | PP-R冷水管 1.6Mpa Ф32*3.6 | m | 122.621 |  | 0
701 | PP-R冷水管 1.6Mpa Ф25*2.8 | m | 787.3695 |  | 0
702 | PVC-U排水管 φ110 | m | 1899.5915 |  | 0
703 | 室内铸铁排水管件 (卡箍连接)DN100 | 个 | 6.0864 |  | 0
704 | 镀锌钢管螺纹管件 DN50 | 个 | 286.4279 |  | 0
705 | 镀锌钢管螺纹管件 DN40 | 个 | 221.1479 |  | 0
706 | 镀锌钢管螺纹管件 DN32 | 个 | 1174.193 |  | 0
707 | 镀锌钢管螺纹管件 DN25 | 个 | 1853.5735 |  | 0
708 | 沟槽管件 DN80 | 套 | 170.4272 |  | 0
709 | 沟槽管件 DN150 | 套 | 29.7924 |  | 0
710 | 沟槽管件 DN65 | 套 | 226.4233 |  | 0
711 | 沟槽法兰 DN150 | 套 | 84.7377 |  | 0
712 | 沟槽管件 DN100 | 套 | 222.768 |  | 0
713 | 室内塑料排水管件 φ110 | 个 | 2311.5029 |  | 0
714 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) φ63 | 个 | 10.0168 |  | 0
715 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) φ32 | 个 | 208.7515 |  | 0
716 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) φ25 | 个 | 949.3383 |  | 0
717 | 室内钢塑给水管接头零件 DN50 | 个 | 2.5581 |  | 0
718 | 室内钢塑给水管接头零件 DN25 | 个 | 147.972 |  | 0
719 | 室内钢塑给水管接头零件 DN100 | 个 | 13.8652 |  | 0
720 | 室内钢塑给水管接头零件 DN80 | 个 | 156.3412 |  | 0
721 | Y型过滤器 DN80 | 个 | 1 |  | 0
722 | Y型过滤器 DN65 | 个 | 3 |  | 0
723 | Y型过滤器(螺纹式) DN32 | 个 | 1.01 |  | 0
724 | 可曲挠橡胶接头 DN80 | 个 | 10 |  | 0
725 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 个 | 12 |  | 0
726 | 可曲挠橡胶接头 DN25 | 个 | 2 |  | 0
727 | 不锈钢卡箍(含胶圈) DN100 | 套 | 13.8816 |  | 0
728 | 卡箍连接件(含胶圈) DN150 | 套 | 297.6532 |  | 0
729 | 卡箍连接件(含胶圈) DN65 | 套 | 533.5297 |  | 0
730 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | 套 | 535.6333 |  | 0
731 | 卡箍连接件(含胶圈) DN80 | 套 | 403.8384 |  | 0
732 | 全铜截止阀 DN50 | 个 | 15.15 |  | 0
733 | 全铜截止阀 DN25 | 个 | 33.33 |  | 0
734 | 全铜截止阀 DN20 | 个 | 157.56 |  | 0
735 | 带真空破坏器水嘴 DN20 | 个 | 3.03 |  | 0
736 | 消声止回阀(铜) DN25 | 个 | 1.01 |  | 0
737 | 止回阀 DN80 | 个 | 4 |  | 0
738 | 消声止回阀(铜) H42X-16T DN80 | 个 | 2 |  | 0
739 | 止回阀 DN65 | 个 | 6 |  | 0
740 | 明杆闸阀 DN150 | 个 | 11 |  | 0
741 | 明杆闸阀 100mm | 个 | 7 |  | 0
742 | 明杆闸阀 DN65 | 个 | 9 |  | 0
743 | 信号阀 DN150 | 个 | 22 |  | 0
744 | 铸铁法兰闸阀 Z45T-10 DN80暗杆 | 个 | 20 |  | 0
745 | 铸铁法兰闸阀 Z45T-10 DN65暗杆 | 个 | 28 |  | 0
746 | 消声止回阀(铜) H42X-16T DN65 | 个 | 3 |  | 0
747 | 截止阀(螺纹连接) DN25 | 个 | 26.26 |  | 0
748 | 铸铁法兰闸阀 Z45T-10 DN100暗杆 | 个 | 1 |  | 0
749 | 全铜截止阀 DN25 | 个 | 1.01 |  | 0
750 | 螺纹浮球阀 DN20 | 个 | 1 |  | 0
751 | 钢板平焊法兰 DN65 | 副 | 30.5 |  | 0
752 | 钢制平焊法兰 DN80 | 副 | 10 |  | 0
753 | 钢制平焊法兰 DN65 | 副 | 55 |  | 0
754 | 钢板平焊法兰 DN80 | 副 | 31 |  | 0
755 | 钢制平焊法兰 DN100 | 副 | 53 |  | 0
756 | 钢制平焊法兰 DN150 | 副 | 59 |  | 0
757 | 干粉(ABC)灭火器 5Kg | 个 | 246 |  | 0
758 | 室内消防栓全套 SG18D65Z-J，1000*700*180mm | 套 | 28 |  | 0
759 | 灭火器放置箱 5kg*2 | 个 | 123 |  | 0
760 | 法兰式水流指示器 DN150 | 个 | 13 |  | 0
761 | 快速响应直立式喷头 DN25，68°C，K80 | 个 | 320.17 |  | 0
762 | 56mm减压孔板 DN150 | 个 | 6 |  | 0
763 | 水表 LXS-DN100 | 个 | 1 |  | 0
764 | 水表 DN80 | 个 | 2 |  | 0
765 | 水表 LXS-DN25 | 个 | 1 |  | 0
766 | 压力仪表 | 台 | 16 |  | 0
767 | 试水喷头 流量系数K=80 | 个 | 13 |  | 0
768 | 取源部件 | 套 | 16 |  | 0
769 | 不锈钢成品生活水箱 规格:LxWxH=4000x4000x1500，有效储水容积:15m3,总储水容积:18m3 | 台 | 1 |  | 0
770 | 潜水泵 Q=18m3/h,H=15m,N=2.2kw | 台 | 2 |  | 0
771 | 潜水泵 Q=36m3/h,H=15m,N=4.0kW | 台 | 6 |  | 0
772 | 高区变频加压供水设备 主泵Q=14.4m3/h H=65m N=7.5KW(二用一备)，辅泵Q=6m3/h H=65m N=4.5KW(一用)，气压罐SN800*1.0 | 套 | 1 |  | 0
773 | 七氟丙烷柜式气体灭火装置（双瓶组） GQQ70/2.5C,充灭火剂:48Kg/套 | 套 | 1 |  | 0
774 | 膨胀螺栓 M12 | 十套 | 53.593 |  | 0
775 | 七氟丙烷柜式气体灭火装置（双瓶组） GQQ90/2.5C,充灭火剂:97Kg/套 | 套 | 2 |  | 0
776 | 厌氧胶 325# 200g | 瓶 | 0.72 |  | 0
777 | 镀锌钢板 2.5 | m2 | 5.39 |  | 0
778 | 镀铬钢板 2.5 | m2 | 0.02 |  | 0
779 | 橡胶护套圈 φ6~32 | 个 | 26 |  | 0
780 | 尼龙扎带 综合 | 根 | 68 |  | 0
781 | 白布 宽900 | m | 35.99 |  | 0
782 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35 | 十套 | 50.56 |  | 0
783 | 自攻螺钉 M4×30 | 十套 | 7.46 |  | 0
784 | 自攻螺钉 M6×35 | 十套 | 20.74 |  | 0
785 | 自攻螺钉 M6×45 | 十套 | 28.764 |  | 0
786 | 木螺钉 M6×30 | 十套 | 4 |  | 0
787 | 六角螺栓 M5 | 十套 | 41.208 |  | 0
788 | 半圆头镀锌螺栓 M6~12×22~80 | 十套 | 0.1 |  | 0
789 | 焊锡 | kg | 0.28 |  | 0
790 | 冲击钻头 φ8 | 个 | 8.71 |  | 0
791 | 合金钢钻头 φ3 | 个 | 3.16 |  | 0
792 | 胶合板 2440×1220×3 | m2 | 21.48 |  | 0
793 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 52.06 |  | 0
794 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 6.5 |  | 0
795 | 801胶 | kg | 5.39 |  | 0
796 | 硅酮中性密封胶 300ml | 支 | 1.45 |  | 0
797 | 万能胶 1kg/瓶 | kg | 7.25 |  | 0
798 | 塑料异型管 D5 | m | 97.22 |  | 0
799 | 镀铬钢管 D10 | m | 0.4 |  | 0
800 | 光盘 5″ | 片 | 5 |  | 0
801 | 保险丝 10A | 轴 | 0.24 |  | 0
802 | 接地线 1×16mm2 | m | 7 |  | 0
803 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 | m | 44.88 |  | 0
804 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 172.708 |  | 0
805 | 线号塑料软套管 综合 | 只 | 178.5 |  | 0
806 | 铜端子 6mm2 | 个 | 57.12 |  | 0
807 | 电缆卡子 综合 | 个 | 8711.0141 |  | 0
808 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 个 | 208.866 |  | 0
809 | 白绸 | m2 | 6 |  | 0
810 | 脱脂棉 | kg | 7.8549 |  | 0
811 | 镀锌钢管 SC20 | m | 6250.5859 |  | 0
812 | 点型感温探测器TX3100A | 个(对) | 26 |  | 0
813 | 点型光电感烟探测器TX3100A | 个(对) | 513 |  | 0
814 | 双鉴红外探测器(吸顶式) | 个(对) | 1 |  | 0
815 | 火灾声光警报器TX3301 | 个 | 68 |  | 0
816 | 气体释放警报器(放气指示灯) | 个 | 3 |  | 0
817 | 火灾声警报器(警铃) | 个 | 3 |  | 0
818 | 常闭防火门监控模块TM3910 | 个 | 50 |  | 0
819 | 电气火灾监测模块(仅预报警不做控制) 300mA | 个 | 26 |  | 0
820 | 输入模块TX3200A | 个 | 37 |  | 0
821 | 输入输出模块TX3208A | 个 | 39 |  | 0
822 | 总线隔离器TX3223 | 个 | 56 |  | 0
823 | 电话模块 | 个 | 9 |  | 0
824 | 广播控制模块 | 个 | 15 |  | 0
825 | 模块箱TX6960 | 台 | 14 |  | 0
826 | 手动报警按钮(含电话插孔)TX3140 | 个 | 65 |  | 0
827 | 消火栓报警按钮TX3152 | 个 | 60 |  | 0
828 | 手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮) | 个 | 3 |  | 0
829 | 巡更地址钮 | 个 | 30 |  | 0
830 | 扬声器(吸顶式)TX3353 | 只 | 145 |  | 0
831 | 电线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 556.8025 |  | 0
832 | 电线 WDZCN-BYJ-2.5mm2 | m | 929.3605 |  | 0
833 | 多芯软导线 ZN-RYJS-2*1.0mm2 | m | 1380.9915 |  | 0
834 | 电线 ZN-BYJ-2.5mm2 | m | 2758.282 |  | 0
835 | 电线 ZN-BV-1.5mm2 | m | 406.934 |  | 0
836 | 多芯软导线 ZN-RYJ-2X2.5mm2 | m | 138.6525 |  | 0
837 | 多芯软导线 RVV2X1.0 | m | 4767.798 |  | 0
838 | 多芯软导线 RVV4X1.0 | m | 55.293 |  | 0
839 | 25对大对数电缆 | m | 1244.0736 |  | 0
840 | 网络线 FTP CAT6 | m | 32339.4672 |  | 0
841 | 多芯软导线 ZN-RYJ-2X2.5mm2 | m | 1518.5448 |  | 0
842 | 多芯软导线 RVV2X1.0 | m | 2814.3504 |  | 0
843 | 多芯软导线 RVV4X1.0 | m | 11.502 |  | 0
844 | 多芯软导线 ZN-RYJS-2*1.0mm2 | m | 5338.0188 |  | 0
845 | 多芯软导线 ZN-RVS-2*1.5mm2 | m | 384.4311 |  | 0
846 | 多芯软导线 ZDN-RVS-2*1.5mm2 | m | 80.2116 |  | 0
847 | 多芯软导线 WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 | m | 446.1117 |  | 0
848 | 多芯软导线 ZN-RVSP-2*1.5mm2 | m | 200.2674 |  | 0
849 | 控制电缆 ZN-KVV-4x1.5 | m | 856.9442 |  | 0
850 | 电力电缆 YJV-3x4 | m | 1271.2062 |  | 0
851 | 24芯单模光缆 | m | 2847.5238 |  | 0
852 | 金属线槽 MR200*200 | m | 116.9256 |  | 0
853 | 金属线槽 MR150*150 | m | 11.6699 |  | 0
854 | 金属线槽 MR300*100 | m | 126.4222 |  | 0
855 | 金属线槽 MR100*50 | m | 6.7259 |  | 0
856 | 火灾显示盘TX3403 | 台 | 13 |  | 0
857 | 气体灭火控制装置TX3042B | 台 | 3 |  | 0
858 | 消防电话分机HY5716B GST-TS-100A | 部 | 20 |  | 0
859 | 电压信号传感器 | 支 | 17 |  | 0
860 | 128路视频服务器 | 台 | 2 |  | 0
861 | 16路拼接解码器 | 台 | 1 |  | 0
862 | 48口网络交换机 | 台 | 12 |  | 0
863 | 24口POE交换机 | 台 | 1 |  | 0
864 | 48口核心交换机 | 台 | 1 |  | 0
865 | 200对110配线架 | 个 | 2 |  | 0
866 | 50对110配线架 | 个 | 13 |  | 0
867 | 24芯光纤总配线架 | 个 | 11 |  | 0
868 | 12芯光纤总配线架 | 个 | 10 |  | 0
869 | 手动/自动选择开关 | 个 | 3.03 |  | 0
870 | 弱电机柜 42U | 个 | 14 |  | 0
871 | 企业级监控专用10T硬盘 | 台 | 96 |  | 0
872 | 热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 109.2089 |  | 0
873 | 圆钢 φ10~14 | kg | 40.2338 |  | 0
874 | 镀锌钢板 0.75 | m2 | 5.3352 |  | 0
875 | 紫铜板 综合 | kg | 0.45 |  | 0
876 | 橡胶板 综合 | kg | 19.9408 |  | 0
877 | 帆布 | m2 | 6.486 |  | 0
878 | 铆钉 综合 | kg | 14.5618 |  | 0
879 | 六角螺栓 M2~5×4~20 | 十套 | 44.9 |  | 0
880 | 六角螺栓 M8×75 | 十套 | 392.8301 |  | 0
881 | 六角螺母 综合 | kg | 3.6576 |  | 0
882 | 垫圈 综合 | kg | 0.2073 |  | 0
883 | 斜垫铁 Q195~Q235 1# | kg | 42.156 |  | 0
884 | 平垫铁 Q195~Q235 1# | kg | 46.128 |  | 0
885 | 碎石 20 | m3 | 3.941 |  | 0
886 | 木板 | m3 | 2.598 |  | 0
887 | 石棉编绳 φ11~25 | kg | 1 |  | 0
888 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 7.4244 |  | 0
889 | 槽钢 综合 | kg | 149.76 |  | 0
890 | 镀锌薄钢板 δ1.2 | m2 | 62.7721 |  | 0
891 | 镀锌薄钢板 δ1 | m2 | 320.438 |  | 0
892 | 镀锌薄钢板 δ0.75 | m2 | 117.8627 |  | 0
893 | 镀锌薄钢板 δ1.5 | m2 | 184.7202 |  | 0
894 | 电动加压送风口 1200*500 | 个 | 1 |  | 0
895 | 单层百叶风口 200*200 | 个 | 1 |  | 0
896 | 单层百叶风口 400*250 | 个 | 1 |  | 0
897 | 单层百叶风口 400*300 | 个 | 1 |  | 0
898 | 单层百叶补风口(设置防虫网) 300*300 | 个 | 3 |  | 0
899 | 单层百叶补风口(设置防虫网) 400*400 | 个 | 3 |  | 0
900 | 侧排风口(带调节阀) 800*200 | 个 | 16 |  | 0
901 | 防雨百叶 1000*300 | 个 | 1 |  | 0
902 | 防雨百叶 1000*500 | 个 | 1 |  | 0
903 | 防雨百叶 1400*800 | 个 | 1 |  | 0
904 | 防雨百叶 2400*2000 | 个 | 1 |  | 0
905 | 事故后排风口 300*300 | 个 | 1 |  | 0
906 | 事故后排风口 400*300 | 个 | 2 |  | 0
907 | 70°电动防火阀-400*320 | 个 | 2 |  | 0
908 | 70°电动防火阀-400*400 | 个 | 4 |  | 0
909 | 手动风量调节阀-250*200 | 个 | 1 |  | 0
910 | 手动风量调节阀-320*160 | 个 | 1 |  | 0
911 | 手动风量调节阀-400*320 | 个 | 1 |  | 0
912 | 280°电动防火阀-1000*630 | 个 | 1 |  | 0
913 | 70°电动防火阀-630*320 | 个 | 3 |  | 0
914 | 70°电动防火阀-250*200 | 个 | 1 |  | 0
915 | 70°电动防火阀-320*160 | 个 | 1 |  | 0
916 | 减振器 | 个 | 8 |  | 0
917 | 弹簧吊钩 | 个 | 10 |  | 0
918 | 轴流式防爆风机PF-B1-1 L=500CMH，N=120W，H=160PA | 台 | 1 |  | 0
919 | 加轴流式加压风机SF-1 L=14300CMH，N=4KW，H=343PA | 台 | 1 |  | 0
920 | 离心式双速排烟风机PFY-B1-1 L=40000/22000CMH,N=11/7.5KW,H=588PA | 台 | 1 |  | 0
921 | 离心排风机PF-PDF L=2200CMH,N=7.5KW,H=298PA | 台 | 1 |  | 0
922 | 离心排风机PF-RD L=1000CMH,N=0.5KW,H=150PA | 台 | 1 |  | 0
923 | 工业排气扇 840m3/h（带70°防火阀） | 台 | 1 |  | 0
924 | 固定式挡烟垂壁 防火无机纤维织物 | m2 | 58.94 |  | 0
925 | 砂轮片 综合 | 片 | 510.006 |  | 0
926 | 扁钢卡子 25×4 | kg | 100.9954 |  | 0
927 | 难燃塑料管接头 20 | 个 | 1376.9492 |  | 0
928 | 难燃塑料管接头 25 | 个 | 498.9887 |  | 0
929 | 难燃塑料管接头 32 | 个 | 8.8297 |  | 0
930 | 难燃塑料管卡子 20 | 个 | 1358.952 |  | 0
931 | 难燃塑料管三通 20 | 个 | 25.4804 |  | 0
932 | 难燃塑料管伸缩接头 20 | 个 | 16.9869 |  | 0
933 | 难燃塑料管弯头 20 | 个 | 16.9869 |  | 0
934 | 镀锌扁钢支架 40×3 | kg | 139.2076 |  | 0
935 | 镀锌钢管 SC15 | m | 67.465 |  | 0
936 | UPS电源 50KVA,30min 380V/380V | 台 | 1 |  | 0
937 | 双管荧光灯（防爆型） LED/2x28w | 套 | 2.02 |  | 0
938 | LED平板灯300*300 半周长(mm) ≤1000 | 套 | 728.21 |  | 0
939 | LED平板灯600*600 半周长(mm) ＞1000 | 套 | 1776.59 |  | 0
940 | LED筒灯 LED/1x3w | 套 | 92.92 |  | 0
941 | 吸顶灯 LED/1x28w | 套 | 180.79 |  | 0
942 | 方向标志灯（双向可调） TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮、频闪 | 套 | 114.13 |  | 0
943 | 入口指示标识灯 TY-BLJC系列 1W A型 巡检、常亮 | 套 | 9.09 |  | 0
944 | 四联单控开关 CL301 250V~10A | 个 | 28.56 |  | 0
945 | 带单极开关暗装壁挂式空调插座 16A、250V | 个 | 182.58 |  | 0
946 | 地面安全插座 10A、250V | 个 | 6.12 |  | 0
947 | 防水电源插座 10A、250V | 个 | 179.52 |  | 0
948 | 接闪短杆 φ12热镀锌圆钢、H=0.4 | 根 | 16.8 |  | 0
949 | 热镀锌圆钢 φ10 | m | 1109.85 |  | 0
950 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-6mm2 | m | 13171.2288 |  | 0
951 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-10mm2 | m | 619.5319 |  | 0
952 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-16mm2 | m | 337.5084 |  | 0
953 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x240+1x120mm2 | m | 344.9554 |  | 0
954 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x95+1x50mm2 | m | 205.8885 |  | 0
955 | 普通桥架 MR200*100 | m | 35.1333 |  | 0
956 | 消防线槽 MR300X200 | m | 48.307 |  | 0
957 | 普通桥架 MR500X200 | m | 48.307 |  | 0
958 | 刚性难燃管 PC20 | m | 6046.249 |  | 0
959 | 刚性难燃管 PC25 | m | 2131.602 |  | 0
960 | 刚性难燃管 PC32 | m | 37.719 |  | 0
961 | 防水接线盒 86型 | 个 | 179.52 |  | 0
962 | 公共照明配电箱 1,3~12ALG | 台 | 11 |  | 0
963 | 动力配电箱 RB | 台 | 1 |  | 0
964 | 普通电梯配电箱 KT | 台 | 1 |  | 0
965 | 普通电梯配电箱 XT | 台 | 1 |  | 0
966 | 观光电梯配电箱 GGT | 台 | 1 |  | 0
967 | 消防电源配电箱 ATPYJ | 台 | 1 |  | 0
968 | 房间照明配电箱 AL-F1 | 台 | 12 |  | 0
969 | 房间照明配电箱 AL-F2 | 台 | 2 |  | 0
970 | 房间照明配电箱 AL-F3 | 台 | 2 |  | 0
971 | 应急照明电箱 1~12ALEZ | 台 | 12 |  | 0
972 | A型自带电源集中控制应急照明配电箱 1~12ALE | 台 | 12 |  | 0
973 | 2层配电箱 AP-ICU | 台 | 1 |  | 0
974 | 2层配电箱 AL-ICU | 台 | 1 |  | 0
975 | 空调配电箱 1AP | 台 | 1 |  | 0
976 | 照明配电箱 1AL | 台 | 1 |  | 0
977 | 空调配电箱 4AP | 台 | 1 |  | 0
978 | 照明配电箱 4AL | 台 | 1 |  | 0
979 | 空调配电箱 3,5~10AP | 台 | 7 |  | 0
980 | 照明配电箱 3,5~10AL | 台 | 7 |  | 0
981 | 房间照明配电箱 AL-B1 | 台 | 123 |  | 0
982 | 开水间配电箱 AL-KSJ | 台 | 8 |  | 0
983 | 照明配电箱 11~12AL | 台 | 2 |  | 0
984 | 房间照明配电箱 AL-S1 | 台 | 6 |  | 0
985 | 房间照明配电箱 AL-S2 | 台 | 6 |  | 0
986 | 房间照明配电箱 AL-S3 | 台 | 4 |  | 0
987 | 六角螺栓 M6×25 | kg | 16.749 |  | 0
988 | 六角螺栓 M12×50 | 十套 | 34.56 |  | 0
989 | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | 十套 | 128.132 |  | 0
990 | 镀锌六角螺栓 2个垫圈 M20×85~100 | 十套 | 4.944 |  | 0
991 | 六角螺母 M8 | 十套 | 2.06 |  | 0
992 | 垫圈 M8 | 十个 | 2.06 |  | 0
993 | 大便器胶皮碗 | 个 | 13.65 |  | 0
994 | 冲击钻头 φ16 | 个 | 7.722 |  | 0
995 | 冲击钻头 φ8~16 | 个 | 15.613 |  | 0
996 | 树脂砂轮切割片 φ400 | 片 | 13.9636 |  | 0
997 | 预埋铁件 | kg | 330.48 |  | 0
998 | 石灰膏 | m3 | 0.2405 |  | 0
999 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.208 |  | 0
1000 | 枕木 2500×250×200 | 根 | 0.072 |  | 0
1001 | 防水密封胶 | 支 | 110.28 |  | 0
1002 | 油浸石棉盘根 编织 φ6~10(250℃) | kg | 2.45 |  | 0
1003 | 胶粘剂 保温材料专用 | kg | 29.2269 |  | 0
1004 | 自粘性保温胶带 50mm×30m | 卷 | 1.941 |  | 0
1005 | 焊接钢管 DN20 | m | 2.3574 |  | 0
1006 | 镀锌钢管 DN20 | m | 30 |  | 0
1007 | 镀锌钢管 DN25 | m | 13 |  | 0
1008 | 镀锌钢管 DN80 | m | 6 |  | 0
1009 | 黑玛钢直通 DN25 | 个 | 20.2 |  | 0
1010 | 黑玛钢弯头 DN25 | 个 | 10.1 |  | 0
1011 | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | 208.06 |  | 0
1012 | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 8.08 |  | 0
1013 | 黑玛钢堵头 DN25 | 个 | 10.1 |  | 0
1014 | 镀锌异径三通 DN20×15 | 个 | 3.03 |  | 0
1015 | 镀锌弯头 DN15 | 个 | 6.06 |  | 0
1016 | 镀锌弯头 DN20 | 个 | 12.12 |  | 0
1017 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 977.478 |  | 0
1018 | 镀锌弯头 DN80 | 个 | 6.06 |  | 0
1019 | 镀锌钢管活接头 DN32 | 个 | 21.168 |  | 0
1020 | 大便器排水接头 | 个 | 159.58 |  | 0
1021 | 位号牌 | 个 | 2 |  | 0
1022 | 普通预拌混凝土 C20 | m3 | 2.448 |  | 0
1023 | 钢板 (Q235)（综合） | kg | 350.51 |  | 0
1024 | 铜质普通水龙头 DN15 | 个 | 135.34 |  | 0
1025 | 感应自动水龙头 铜芯不锈钢（冷热） | 个 | 156.55 |  | 0
1026 | PVC-U排水管地漏 Ф75 | 个 | 195.94 |  | 0
1027 | PVC-U排水管地漏 De75 | 个 | 189.88 |  | 0
1028 | PVC-U排水管地漏 De50 | 个 | 19.19 |  | 0
1029 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 13.13 |  | 0
1030 | 地面扫除口 DN75 | 个 | 3.03 |  | 0
1031 | 地面扫除口 DN150 | 个 | 1.01 |  | 0
1032 | 大便器脚踏阀 | 个 | 13.13 |  | 0
1033 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 |  |  | 0
1034 | 柔性泡沫橡塑制品 15mm | m3 | 6.7935 |  | 0
1035 | 阻火圈 (UPVC排水管道专用) φ110 | 个 | 429 |  | 0
1036 | 阻火圈 (UPVC排水管道专用) φ160 | 个 | 8 |  | 0
1037 | 阻火圈 DN75 | 个 | 50 |  | 0
1038 | 焊接钢管 管径Ф15-Ф200 | kg | 18.92 |  | 0
1039 | 薄壁不锈钢管DN65 φ76.1×1.5,304 | m | 212.0372 |  | 0
1040 | 薄壁不锈钢管DN50 φ50.8×1.2,304 | m | 349.8027 |  | 0
1041 | 薄壁不锈钢管DN40 φ40×1.2,304 | m | 19.5619 |  | 0
1042 | 薄壁不锈钢管DN32 φ32×1.2,304 | m | 16.624 |  | 0
1043 | 薄壁不锈钢管DN25 φ25.4×1,304 | m | 223.9798 |  | 0
1044 | 薄壁不锈钢管DN20 φ20×1,304 | m | 236.9259 |  | 0
1045 | 薄壁不锈钢管DN15 φ16×0.8,304 | m | 139.6077 |  | 0
1046 | 薄壁不锈钢管DN80 φ88.9×2,304 | m | 210.7146 |  | 0
1047 | 金属软管 DN15 | 条 | 459.55 |  | 0
1048 | 内衬塑钢管 DN40 | m | 351.1509 |  | 0
1049 | 内衬塑钢管 DN32 | m | 201.3316 |  | 0
1050 | 内衬塑钢管 DN20 | m | 2.2793 |  | 0
1051 | UPVC给水管 De40 | m | 147.6654 |  | 0
1052 | UPVC给水管 De32 | m | 10.9354 |  | 0
1053 | PP-R冷水管 1.6Mpa Ф20*2.3 | m | 444.2054 |  | 0
1054 | PP-R热水给水管 1.6MPa Φ32×2.3 | m | 26.3042 |  | 0
1055 | PP-R热水给水管 1.6MPa Φ25×2.3 | m | 41.717 |  | 0
1056 | PP-R热水给水管 1.6MPa Φ20×2.3 | m | 320.9849 |  | 0
1057 | PP-R冷水管 1.6Mpa Ф50*5.6 | m | 69.85 |  | 0
1058 | PP-R冷水管 1.6Mpa Ф40*4.5 | m | 40.1828 |  | 0
1059 | PVC-U排水管 Φ50×2.0 | m | 134.0394 |  | 0
1060 | 承压PVC-U排水管 φ110 | m | 384.7376 |  | 0
1061 | PVC-U排水管 φ75 | m | 1650.271 |  | 0
1062 | 承压PVC-U排水管 φ75 | m | 45.0532 |  | 0
1063 | PVC-U排水管 φ160 | m | 183.92 |  | 0
1064 | PVC-U排水塑料套管 φ50 | m | 11.13 |  | 0
1065 | PVC-U排水塑料套管 φ160 | m | 28.302 |  | 0
1066 | 螺纹管件 DN15 | 个 | 760.53 |  | 0
1067 | 室内镀锌钢管管件 DN32 | 个 | 35.8853 |  | 0
1068 | 室内镀锌钢管管件 DN25 | 个 | 5.3808 |  | 0
1069 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN80 | 个 | 98.8459 |  | 0
1070 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN65 | 个 | 113.0006 |  | 0
1071 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN50 | 个 | 224.3415 |  | 0
1072 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN40 | 个 | 14.7994 |  | 0
1073 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN32 | 个 | 15.7978 |  | 0
1074 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN25 | 个 | 244.197 |  | 0
1075 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN20 | 个 | 268.1636 |  | 0
1076 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN15 | 个 | 189.8722 |  | 0
1077 | 室内塑料排水管件 φ75 | 个 | 1490.2958 |  | 0
1078 | 室内塑料排水管件 φ160 | 个 | 115.192 |  | 0
1079 | 室内塑料排水管件 φ50 | 个 | 91.3905 |  | 0
1080 | 室内塑料雨水管件 φ110 | 个 | 161.017 |  | 0
1081 | 室内塑料雨水管件 φ75 | 个 | 16.9565 |  | 0
1082 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) Ф50 | 个 | 51.0125 |  | 0
1083 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) φ40 | 个 | 35.0809 |  | 0
1084 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) φ20 | 个 | 1144.7728 |  | 0
1085 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 De32 | 个 | 7.276 |  | 0
1086 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 De40 | 个 | 80.0578 |  | 0
1087 | 室内钢塑给水管接头零件 DN40 | 个 | 275.4537 |  | 0
1088 | 室内钢塑给水管接头零件 DN32 | 个 | 199.7063 |  | 0
1089 | 室内钢塑给水管接头零件 DN20 | 个 | 2.783 |  | 0
1090 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 个 | 4 |  | 0
1091 | 可曲挠橡胶接头 DN32 | 个 | 4 |  | 0
1092 | 镀锌成品管卡 DN80 | 套 | 11.55 |  | 0
1093 | 镀锌成品管卡 DN50 | 套 | 2.1 |  | 0
1094 | 不锈钢成品管卡 DN50 | 套 | 15.75 |  | 0
1095 | 镀锌成品管卡 DN40 | 套 | 6.3 |  | 0
1096 | 镀锌成品管卡 DN32 | 套 | 71.4 |  | 0
1097 | 不锈钢成品管卡 DN25 | 套 | 49.35 |  | 0
1098 | 镀锌成品管卡 DN25 | 套 | 35.7 |  | 0
1099 | 镀锌成品管卡 DN20 | 套 | 4.2 |  | 0
1100 | 不锈钢成品管卡 DN20 | 套 | 50.4 |  | 0
1101 | 不锈钢成品管卡 DN40 | 套 | 1.05 |  | 0
1102 | PVC-U排水管PVC管卡 DN100 | 套 | 450.45 |  | 0
1103 | PVC-U排水管PVC管卡 DN80 | 套 | 53.55 |  | 0
1104 | 不锈钢成品管卡 DN80 | 套 | 17.85 |  | 0
1105 | 全铜截止阀 DN32 | 个 | 27.27 |  | 0
1106 | 全铜截止阀 DN15 | 个 | 135.34 |  | 0
1107 | 可调式减压阀 DN32 | 个 | 5.05 |  | 0
1108 | 可调式减压阀 DN25 | 个 | 7.07 |  | 0
1109 | 可调式减压阀 DN20 | 个 | 122.21 |  | 0
1110 | 全铜截止阀 DN40 | 个 | 8.08 |  | 0
1111 | 可调式减压阀 DN15 | 个 | 72.72 |  | 0
1112 | 防止旋流器 DN32 | 个 | 2.02 |  | 0
1113 | 球阀 DN65 | 个 | 1 |  | 0
1114 | HYFI型远传液位电动阀 DN65 | 个 | 1 |  | 0
1115 | 止回阀 DN50 | 个 | 2 |  | 0
1116 | 止回阀 DN100 | 个 | 6 |  | 0
1117 | 明杆闸阀 DN32 | 个 | 10 |  | 0
1118 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 44 |  | 0
1119 | 止回阀 DN32 | 个 | 4 |  | 0
1120 | 防止旋流器 DN100 | 个 | 1 |  | 0
1121 | 明杆闸阀 65mm | 个 | 12 |  | 0
1122 | 铸铁法兰闸阀 Z45T-10 DN65暗杆 | 个 | 3 |  | 0
1123 | 铸铁法兰闸阀 Z45T-10 DN80暗杆 | 个 | 1 |  | 0
1124 | 全铜截止阀 DN20 | 只 | 12.12 |  | 0
1125 | 全铜截止阀 DN15 | 个 | 2.02 |  | 0
1126 | 倒流防止器 DN65 | 个 | 3 |  | 0
1127 | 法兰浮球阀 DN65 | 个 | 3 |  | 0
1128 | 钢板平焊法兰 DN50 | 副 | 6 |  | 0
1129 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 8 |  | 0
1130 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 1 |  | 0
1131 | 螺纹法兰 DN32 | 副 | 14 |  | 0
1132 | 冷热混合淋浴器 | 套 | 149 |  | 0
1133 | 陶瓷洗手盆 20寸10*410*240 | 套 | 156.55 |  | 0
1134 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 156.55 |  | 0
1135 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 13.13 |  | 0
1136 | 陶瓷大便器(连体座式) 460*350*360 | 个 | 146.45 |  | 0
1137 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 146.45 |  | 0
1138 | 防污器 DN32 | 个 | 13.13 |  | 0
1139 | 挂式小便器 | 个 | 4.04 |  | 0
1140 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | 4.04 |  | 0
1141 | 小便器排水附件 | 套 | 4.04 |  | 0
1142 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 10 |  | 0
1143 | 太阳能集热器 1500mm×2000mm | m2 | 144 |  | 0
1144 | 减压稳压型室内消防栓全套 SG18D65Z-J，1000*700*180mm | 套 | 34 |  | 0
1145 | 消防软管卷盘 | 套 | 9 |  | 0
1146 | 消防水泵接合器 SQS100-A | 套 | 3 |  | 0
1147 | 消防水泵接合器 SQS-150A型 | 套 | 2 |  | 0
1148 | 快速响应吊顶型喷头 DN25，68°C，K80 | 个 | 1619.03 |  | 0
1149 | 气压罐 φ600 | 台 | 1 |  | 0
1150 | 湿式报警装置 DN150，整套 | 套 | 3 |  | 0
1151 | 法兰水表 DN65 | 个 | 3 |  | 0
1152 | 水表 LXS-DN80 | 个 | 1 |  | 0
1153 | 水表 LXS-DN20 | 个 | 12 |  | 0
1154 | 水表 LXS-DN15 | 个 | 2 |  | 0
1155 | 压力表 0-1.6MPa | 块 | 3 |  | 0
1156 | 流量开关 Q=2L/s，DN100 | 个 | 2 |  | 0
1157 | 87式雨水斗 φ110 | 套 | 8 |  | 0
1158 | 侧排雨水斗 DN75 | 套 | 1 |  | 0
1159 | 储热水箱(承压水箱) 3*3*2m，不锈钢材质,有效容积:15立方,运行重量:18000kg | 台 | 2 |  | 0
1160 | 消防水箱 36m3有效水位，型钢底架由厂家配套 | 台 | 1 |  | 0
1161 | 空气源热泵热水机组 LSQWRF(55)M/A ,额定制热量:60kw,额定输入功率:20kw,运行重量:650kg/台,热水循环量:8000L/h,控制柜由厂家配套 | 组 | 2 |  | 0
1162 | 低区热水供水泵 Q=5立方/h,H=10m,N=0.75KW | 台 | 2 |  | 0
1163 | 水箱换水泵 Q=5m3/h，H=10m，N=0.75KW | 台 | 1 |  | 0
1164 | 热泵制热循环水泵 Q=9.0立方/h,H=10m,N=1.1KW | 台 | 2 |  | 0
1165 | 太阳能循环泵 Q=10m3/h,H=10m,N=1.1KW | 台 | 2 |  | 0
1166 | 高区热水供水泵 Q=15立方/h,H=15m,N=1.5KW | 台 | 2 |  | 0
1167 | 屋面消防水箱稳压装置 XW-I-1.5-20-SR | 套 | 1 |  | 0
1168 | 埋入式感应控制器 | 个 | 4.04 |  | 0
1169 | 透气帽 De75 | 个 | 19 |  | 0
1170 | 透气帽 De110 | 个 | 21 |  | 0
1171 | 排水漏斗 De75 | 个 | 12 |  | 0
1172 | 裸铜线 6mm2 | kg | 0.16 |  | 0
1173 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 16.24 |  | 0
1174 | 打印纸 132-1 | 箱 | 0.4 |  | 0
1175 | 电池 | 节 | 192 |  | 0
1176 | 镀锌钢管 SC25 | m | 47.7405 |  | 0
1177 | 紧急脚挑报警开关 | 个 | 8 |  | 0
1178 | 电话插座 | 个 | 47.47 |  | 0
1179 | 电视插座 | 个 | 111.1 |  | 0
1180 | 电线 ZN-BYJ-1.5mm2 | m | 199.661 |  | 0
1181 | 控制电缆 ZN-KVV-4x2.5 | m | 49.0347 |  | 0
1182 | 12芯单模光缆 | m | 1265.8608 |  | 0
1183 | 金属线槽 MR150*100 | m | 659.1176 |  | 0
1184 | LED显示屏21000X560mm | m2 | 11.76 |  | 0
1185 | LED显示屏7000X560mm | m2 | 3.92 |  | 0
1186 | 信息发布液晶拼接屏幕2*3*50寸 5819*2188.1mm,包含横框、挂钩、吊杆 | 台 | 1.0005 |  | 0
1187 | 门禁控制器箱 | 台 | 4 |  | 0
1188 | 数据网络插座 单口 | 个 | 187.86 |  | 0
1189 | 无线网络插座 单口 | 个 | 13.13 |  | 0
1190 | 24口交换机 | 台 | 1 |  | 0
1191 | 8口POE交换机 | 台 | 12 |  | 0
1192 | 48口POE交换机 | 台 | 12 |  | 0
1193 | 24口网络交换机 | 台 | 12 |  | 0
1194 | 六角螺栓 M6×75 | 十套 | 9.2565 |  | 0
1195 | 镀锌薄钢板 δ0.5 | m2 | 12.3928 |  | 0
1196 | 防雨百叶 400*400 | 个 | 1 |  | 0
1197 | 百叶排烟口 800*400 | 个 | 3 |  | 0
1198 | 百叶排烟口 1000*1000 | 个 | 1 |  | 0
1199 | 防雨百叶 300*300 | 个 | 2 |  | 0
1200 | 280℃电动防火阀-500*630 | 个 | 1 |  | 0
1201 | 280℃电动防烟-500*630 | 个 | 1 |  | 0
1202 | 70℃电动防火阀-φ160 | 个 | 18 |  | 0
1203 | 手动风量调节阀-φ160 | 个 | 18 |  | 0
1204 | 轴流排烟风机PY-ICU L=25124CMH，N=7.5KW , H=524PA | 台 | 1 |  | 0
1205 | 轴流式排风机PF-WD-1(外做不锈钢防虫网、防雨百叶) L=1000CMH，N=0.2KW，H=180PA | 台 | 2 |  | 0
1206 | 壁式排气扇(D200) 300m3/h | 台 | 124 |  | 0
1207 | 天花式排气扇(D200) 300m3/h | 台 | 7 |  | 0
1208 | 青铜板 0.08~0.3 | kg | 6 |  | 0
1209 | 尼龙绳 综合 | kg | 1 |  | 0
1210 | 六角螺栓 M8×75以内 | 十套 | 10 |  | 0
1211 | 六角螺栓 M10×75 | 十套 | 16 |  | 0
1212 | 锚固螺栓 M32 | 十套 | 51 |  | 0
1213 | 镀锌垫圈 M2~12 | 十个 | 36 |  | 0
1214 | 弹簧垫圈 M2~10 | 十个 | 26 |  | 0
1215 | 漆片胶 | kg | 2 |  | 0
1216 | 齿轮油 20# | kg | 88 |  | 0
1217 | 电梯用绳头卡板 | 套 | 8 |  | 0
1218 | 螺纹钢筋 φ10~25 | t | 2.0822 |  | 0
1219 | 合金钎头 φ150 | 个 | 0.0531 |  | 0
1220 | 乳化沥青 | kg | 198.744 |  | 0
1221 | 热熔带 DN300 | 个 | 73.9894 |  | 0
1222 | 热熔带 DN400 | 个 | 6.0407 |  | 0
1223 | 焊接钢管 DN40 | m | 0.13 |  | 0
1224 | 橡胶管 综合 | m | 6.5027 |  | 0
1225 | 塑钢踏步 | kg | 86.5368 |  | 0
1226 | 玻璃钢化粪池 YJHB-7-Ⅱ型,20m3 | 个 | 1 |  | 0
1227 | 木支撑 | m3 | 0.9822 |  | 0
1228 | 普通预拌混凝土 C30 抗渗P6 | m3 | 15.7898 |  | 0
1229 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 0.2586 |  | 0
1230 | 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10 | m3 | 0.925 |  | 0
1231 | 石油沥青 #10 | t | 0.1987 |  | 0
1232 | HDPE中空壁缠绕管 SN8 DN200 | m | 274.033 |  | 0
1233 | HDPE中空壁缠绕管 SN8 DN300 | m | 139.0739 |  | 0
1234 | HDPE中空壁缠绕管 SN8，DN400 | m | 33.7273 |  | 0
1235 | 钢丝网骨架塑料复合管 1.6MPa DN150 | m | 427.7109 |  | 0
1236 | 钢丝网骨架塑料复合管 1.6MPa DN50 | m | 19.3188 |  | 0
1237 | φ700预制混凝土井筒 | m | 0.8787 |  | 0
1238 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150 | 个 | 73.3219 |  | 0
1239 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50 | 个 | 5.3221 |  | 0
1240 | 铸铁法兰闸阀 Z45T-10 DN150暗杆 | 个 | 2 |  | 0
1241 | 倒流防止器 DN150 | 个 | 1 |  | 0
1242 | 法兰水表 DN150 | 个 | 1 |  | 0
1243 | 球墨铸铁井盖 DN800 | 套 | 1 |  | 0
1244 | 铸铁方井盖座 700*700mm | 套 | 20 |  | 0
1245 | 铸铁圆井盖座 DN700 重型(3cm厚) 128kg 带防盗 | 套 | 7 |  | 0
1246 | 铸铁平篦450*750 | 套 | 9 |  | 0
1247 | 中粒式沥青混凝土 AC-16 | m3 | 8.7715 |  | 0
1248 | 细粒式沥青混凝土 AC-10 | m3 | 6.8223 |  | 0
1249 | 防坠网 | 套 | 0.8 |  | 0
1250 | 聚乙烯薄膜 0.05 | m2 | 37.4802 |  | 0
1251 | 精制沉头螺栓 M10×20 | 十套 | 1.428 |  | 0
1252 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 7.4218 |  | 0
1253 | 醇酸磁漆 | kg | 0.6361 |  | 0
1254 | 沥青清漆 | kg | 67.6128 |  | 0
1255 | 弯灯抱箍 | 套 | 7.35 |  | 0
1256 | 飞保险(羊角熔断器) 5A | 个 | 7.21 |  | 0
1257 | 鼓形绝缘子 G38 | 个 | 14.637 |  | 0
1258 | 难燃塑料管接头 50 | 个 | 47.9898 |  | 0
1259 | 难燃塑料管接头 80 | 个 | 7.3315 |  | 0
1260 | 铜接线端子 DT-185mm2 | 个 | 12.18 |  | 0
1261 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 0.5228 |  | 0
1262 | 热镀锌钢管 SC150 | m | 435.2574 |  | 0
1263 | 电缆保护管 HDPE100 | m | 589.029 |  | 0
1264 | 电缆保护管 HDPE150 | m | 542.0835 |  | 0
1265 | 路灯 6米100W | 套 | 7.07 |  | 0
1266 | 网络线 UTP | m | 175.5318 |  | 0
1267 | 电力电缆 WDZB-YJV-3x4.0mm2 | m | 339.6529 |  | 0
1268 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x25+E16mm2 | m | 59.5597 |  | 0
1269 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x185+E95mm2 | m | 58.2366 |  | 0
1270 | 电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3*150mm2 | m | 2020 |  | 0
1271 | 电力电缆 WDZB-YJY-2x10+E10mm2 | m | 339.6529 |  | 0
1272 | 刚性难燃管 PC50 | m | 256.256 |  | 0
1273 | 刚性难燃管 PC70 | m | 39.149 |  | 0
1274 | 球墨铸铁圆井盖座Φ800 | 套 | 9 |  | 0
1275 | 球墨铸铁井盖 600*600mm | 套 | 4 |  | 0
1276 | 室外照明配电箱 CDZ | 台 | 1 |  | 0
1277 | 500W柴油发电机组 | 台 | 1 |  | 0
1278 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 1.68 |  | 0
1279 | 草袋 | 个 | 1.5 |  | 0
1280 | 白油漆 | kg | 0.08 |  | 0
1281 | 柴油 | kg | 31.08 |  | 0
1282 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 0.143 |  | 0
1283 | 聚四氟乙烯带 | kg |  |  | 0
1284 | 绝缘清漆 | kg |  |  | 0
1285 | 青壳纸 0.1~1.0 | kg |  |  | 0
1286 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-35mm2 | m |  |  | 0
1287 | 白纱布带 20mm×20m | 卷 |  |  | 0
1288 | 电 | kW·h |  |  | 0
1289 | 泡沫条 φ18 | m |  |  | 0.17
1290 | 美纹纸 | m |  |  | 0.05
1291 | 耐候胶 | L |  |  | 61.79
1292 | 红丹漆 | kg |  |  | 16.6
1293 | 2.5mm厚银灰色铝板 | m2 |  |  | 259
1294 | 镀锌角码 80×150×8 | 个 |  |  | 5.91
1295 | 铝角码 | 只 |  |  | 0.48
1296 | 膨胀螺栓 M10×110 | 十套 |  |  | 8.32
1297 | 镀锌六角螺栓 M8×25 | 十套 |  |  | 7.04
1298 | 自攻螺钉 M5×25 | 十套 |  |  | 0.78
1299 | 抽芯铝铆钉 综合 | 十个 |  |  | 0.68
1300 | 热镀锌角钢 5# | kg |  |  | 3.97
1301 | 透水混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 |  |  | 472.72
1302 | 48口网络交换机 48千兆电口，2万兆光口 | 台 | 1 |  | 2928
1303 | 信息发布21寸液晶电视机 分辨率1920*1080，USB扩展/充电，HDMI接口 | 台 | 13 |  | 950
1304 | 拆除金属残值回收 | t |  |  | -1884.96
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。